## Sheet1 (4)
重庆江北国际机场有限公司消防监护部导航楼、海关楼等建筑消防设施设备维修项目询价、报价单
采购组织：重庆江北国际机场有限公司消防监护部
币种：人民币
供应商：（盖章） |  |  | 联系人： |  |  |  |  | 联系人（电话）：
一、消防设施采购
序号 | 建筑（部位） | 故障设备具体位置 | 问题描述 | 设备安装方式 | 供货期限 | 设备型号 | 质保期 | 数量（个） | 不含税单项限价（元） | 不含税单项报价（元） | 不含税报价小计（元） | 备注
1 | 海关1、2号楼 | 控制室 | 火灾报警主机消防专用电源盘损坏 | 供货商提供设备，由采购人自行安排消防维保单位进行安装 | 合同签订之日起20个自然日 | 西安特灵，J-SAP-M-1LS360H | 竣工验收后1年 | 1 | 3200
2 |  | 控制室 | 可燃气体报警主机备电故障 |  |  | 12V,4.5AH |  | 4 | 400
3 | 1号灯光站 | 监控中心2F | 声光报警器老化 |  |  | 海湾HX-200B |  | 1 | 100
4 |  | 监控中心 | 气灭主机2节备电故障，电池欠压 |  |  | 闽华电源，BT-12M7.OAT，12V 7Ah/20HR |  | 2 | 400
5 | 乐业楼 | 6层过道 | 内嵌式疏散指示标志坏 |  |  | 劳士 |  | 1 | 100
6 | 江北公司 | 1-5层 | 点型感烟探测器老化经常误报故障 |  |  | 海湾JTY-GD-G3T/G3X |  | 10 | 600
7 | 安检宿舍楼 | 7F | 内嵌式疏散指示标志损坏 |  |  | 劳士，L-BLZD-1LROEI4WADE |  | 1 | 100
8 |  | 屋顶 | 一台排烟机防火阀电磁线圈开路和接线端口锈蚀需更换防火阀，另一台接线端口锈蚀严重，需更换防火阀 |  |  | 280度 |  | 2 | 1800
9 |  | 屋顶 | 排烟机防火阀处两个模块损坏 |  |  | GST-LD-8301输入/输出模块 |  | 2 | 240
10 | 西区武警用房 | 屋顶 | 屋顶排气阀阀体密封组件损坏 |  |  | 通用 |  | 1 | 800
11 | 急救楼 | 车库 | 1个双头灯损坏 |  |  | 光霁照明，GJ-ZFZD-E3W-A1 |  | 1 | 200
12 | 1号消防站 | 1号消防站 | 5盏双头灯、1块疏散指示标志损坏 |  |  | 红昱，双头灯：PS-ZFZD-E3W211；疏散指示：PS-BLZD-1LROEI3W111 |  | 6 | 600
13 | 场务楼 | 楼梯间 | 双头灯损坏 |  |  | 劳士，L-BLZD-1LROEI4WADE |  | 2 | 200
14 |  | 2F | 楼层显示器损坏 |  |  | GST-ZF-500Z火灾显示盘 |  | 1 | 1200
15 | 导航楼 | 楼梯间过道 | 六个双头灯损坏 |  |  | 劳士 |  | 6 | 480
注：设备、材料采购部分总价（不含税）限价10420元
二、消防设施施工维修
序号 | 建筑（部位） | 故障设备具体位置 | 问题描述 | 处理方式 | 工期 | 设备型号 | 质保期 | 数量 | 不含税单项限价（元） | 不含税单项报价（元） | 不含税报价小计（元） | 备注
1 | 场务楼 | 锅炉房 | 1层可燃气体报警主机无备用电源，且无声报警器 | 更换主机增设声光报警器 | 合同签订之日起30个自然日 | 诺顿T100 | 竣工验收后1年 | 1 | 3000 |  |  | 施工方负责采购相关设备并按要求安装调试。
2 | 03L航向台 | 1层 | 气体灭火系统一直报故障需更换主机，不影响报警喷射功能 | 需要更换主机及调试设备 |  | GST-QKP04H |  | 1 | 4000
3 | 西区武警用房 | 武警二支队厨房 | 可燃气体主机主板损坏 | 需要更换主机重新调试设备 |  | 鑫豪斯JB-TB-AT2020S |  | 1 | 2000
注：施工部分总价（不含税）限价9000元
总价（不含税）： 大写： 税率：
报价要求： 1.费用支付以转账支付。项目完工后，经甲方验收合格且书面确认后，乙方应向甲方开具合同金额相应的发票。甲方收到发票30个工作日内支付合同金额95%费用，剩余5%费用待质保期结束后一次性支付。如果乙方提供增值税普通发票，甲方支付金额为订单约定不含增值税金额；如果乙方提供增值税专用发票，甲方实际支付金额=不含增值税金额+增值税税额。如税率发生国家法律调整，订单含税价=当前订单约定的不含税价*（1+调整后的增值税税率）。 2.如对本单据的名称、规格、流程等表述有疑问的，可致电联系。 3.若报价单位以低价成交后，提供商品规格达不到使用标准或服务不满足项目要求的，我司有权取消订单，损失由报价单位承担，并有权要求赔偿。 4.本次成交方式采用有效最低价法（不含税总价报价最低成交）。 5.请各报价单位发送询、报价单时并随附加盖公章的工商营业执照、资质证明性文件。 6.若存在以下情况，视为无效报价： 6.1本次采购限价金额为不含增值税19420元（大写：壹万玖仟肆佰贰拾元整），其中第一部分消防设施采购总价（不含税）限价10420元，第二部分消防设施施工维修总价（不含税）限价9000元，总报价及分项报价不得超过限价金额，否则视为无效报价。 6.2报价文件一经递交，不允许修正，填写内容有误的（如大写、小写金额不一致，总价金额与依据单价计算出结果不一致等），作无效报价处理。 6.3供货期、质保期不满足项目要求的。 6.4未在规定报价时间段内递交报价的。 6.5报价文件每页均须加盖企业鲜章，盖章视为完全响应项目要求，未按要求盖章的视为未响应项目要求并作无效报价处理。 6.6报价文件不齐全的。 6.7未按规定的格式填写（增项填写除外），内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。 6.8所有报价须四舍五入保留到“分”。 7.其他注意事项：①本项目部分区域为机场隔离区内，成交人应能自行办理施工手续、自行携带相应工器具进行施工，因施工手续耽误的时间将计入工期内，询价人给予协调、支持；②成交人应能自行与各建筑使用单位协调施工时间并合理规划工期，询价人给予协调、支持；③ 成交人应自行准备施工相应的各类工器具，并保证现场人员安全使用；④每日施工完成后须对施工区域进行清理，不得影响询价人及其他单位的正常生产、经营、使用。
请在询价单上加盖公章于 |  | 2024年4月18日16:00-16:30 | 递交至邮箱cqaxfhwb@163.com。如果表格不足以说明产品内容，应另做说明或产品样本附后 。
询价单位：重庆江北国际机场有限公司消防监护部 |  |  | 地址：重庆市渝北区机场东一路15号航务楼 |  |  | 联系人：朱老师 |  |  | 电话：023-67152931 |  | 邮编：401120