重庆空港物流发展有限公司

重庆市快件集散中心（一期）项目A区1号库增设附属设施项目

竞价文件

编号：工程2020-02

重庆空港物流发展有限公司

二〇二〇年七月

# 重庆市快件集散中心（一期）项目A区1号库增设附属

# 设施项目竞价文件

我司决定于近期将对重庆市快件集散中心（一期）项目A区1号库增设附属设施项目邀请符合相应条件的供应商就本项目进行竞价。

一、项目实施内容及要求

1.1资格要求

1.1.1 投标单位资质要求：为重庆机场集团有限有限公司小型工程框架供应商库内单位。

1.1.2 项目管理人员要求（需与合同执行人员一致）。

1.1.2.1 项目经理具备建筑工程贰级及以上注册建造师资质证书。(须提供注册建造师资质证书复印件，并加盖公司鲜章）

1.1.2.2 技术负责人应具备建筑工程或工民建或土建中级及以上技术职称。(须提供中级职称证书复印件，并加盖公司鲜章）

1.1.2.3 拟派驻本工程的技术负责人不少于1人，施工员不少于1人，安全员不少于1人，质量员不少于1人，注册造价师或预算员不少于1人。 施工员、安全员、质量员、预算员提供有效上岗证书复印件或扫描件加盖响应单位鲜章，注册造价师提交全国造价工程师注册证书复印件或扫描件加盖鲜章。

竞价时准备以上人员证件原件备查。

1.1.3信誉要求

1.1.3.2本工程所需的所有材料、设备（暂定价项目除外）均由成交人自行采购，所采购的材料必须符合国家规范标准及设计文件、竞价文件的要求。

1.1.4 本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

1.2 项目要求及报价要求

1.2.1 项目要求

1.2.1.1项目名称：重庆市快件集散中心（一期）项目A区1号库增设附属设施项目

1.2.1.2 项目地点：重庆江北国际机场D6地块。

1.2.1.3 项目区域：重庆江北国际机场D6地块重庆市快件集散中心（一期）项目A区。

1.2.1.4 项目内容：

对重庆市快件集散中心（一期）项目A区1号库内增设1面轻质隔墙、月台及库内柱子的防撞设施若干、电瓶车棚等；调整5个竖向支撑结构体系；具体详见施工图及工程量清单。

1.2.1.5质量要求

达到竞价文件、施工图及国家现行有关施工质量验收规范、标准的要求，工程质量一次性验收合格。

1.2.1.6竞价范围：重庆市快件集散中心（一期）项目A区1号库增设附属设施施工、质保等。

1.2.1.7特别约定事宜

（1）施工现场设置有关保障农民工工资的相关政策、规定的宣传板和宣传海报、标语，每天对施工区域打扫。

（2）投标单位投标时，综合考虑现场的水、电接入，该费用列入投标报价中，进入投标总价。施工期间的用水用电产生的费用自理。

1.2.2报价要求

1.2.2.1工程计价方式：本工程采用固定综合单价合同，报价方式为工程量清单报价。响应人结合自身实力、市场行情自主合理报价。报价应包括完成竞价范围内工程项目的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、措施费、规费、安全文明施工费、税金、政策性文件规定的费用等一切所有费用。

本项目最高限价（含增值税）为：￥ 729335.17元（大写：柒拾贰万玖仟叁佰叁拾伍元壹角柒分），其中安全文明施工费为¥ 21847.94 元。报价超过最高限价，将取消响应方的竞价资格。

在修正范围内的以下情形不作为竞价响应文件作废的依据：

（1）竞价响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（3）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

1.2.2.2报价参照标准：

以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB500854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市仿古建筑工程计价定额》（CQFGDE-2018)、《重庆市园林绿化工程计价定额》(CQYLLHDE-2018)、《重庆市房屋修缮工程计价定额》(CQXSDE-2018)、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》(CQJZZSDE-2018)、《重庆市通用安装工程计价定额》(CQAZDE-2018)、《重庆市市政工程计价定额》(CQSZDE-2018)、《重庆市构筑物工程计价定额》(CQGZWDE-2018、《重庆市城市轨道交通工程计价定额》(CQGDDE-2018、《重庆市爆破工程计价定额》(CQBPDE-2018)、《重庆市绿色建筑工程计价定额》(CQLSJZDE-2018)、《重庆市装配式建筑工程计价定额》（CQZPDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》(CQJXDE-2018)、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配比表》(CQPHBB-2018)、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》(CQYQYBDE-2018)、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市城市轨道交通工程计价定额》（CQGDDE-2018）及《重庆市城乡建设委员会关于发布<重庆市建设领域禁止限制使用落后技术通告(第八号)>的通知》（渝建发〔2015〕74号）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建[2018]195号）等相关配套文件为依据，由响应人结合设计施工图、自身实力以及市场行情进行报价。

本项目在工程量清单中所列出的安全文明施工费、暂列金额、暂估价等，响应人不得修改,否则作废标处理。

1.2.2.3除非竞价文件予以修改，响应人应按竞价人提供的工程量清单填报《分部分项工程项目清单计价表》、《施工技术措施项目清单计价表》、《施工组织措施项目清单计价表》；填报《分部分项工程项目清单计价表》、《施工技术措施项目清单计价表》、《施工组织措施项目清单计价表》时，工程项目和工程量应逐项填报单价和合价，《分部分项工程项目清单计价表》、《施工技术措施项目清单计价表》、《施工组织措施项目清单计价表》中若有不报价或零报价或负报价的，视为已包含在总报价内，中标后不得调整。

本工程各分部分项工程量清单子项不论其对应的项目特征和工程内容是否描述完整，都将被认为已包括相应的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）中相应项目编码和项目名称及施工图纸、相关规范、标准、政策性文件、规定、限制和禁止使用通告等所有工程内容及完成此工作内容而必须的各种主要、辅助工作；其综合单价应包括完成该子项所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费用等除税金、措施费、规费外的所有费用。成交后无论何种因素，竞价人不再对综合单价进行调整。

每一个项目只允许有一个报价，竞价文件中任何有选择的报价将不予接受。

1.2.2.4如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致，工程量以实际发生为准。

1.2.2.5竞价人在工程量清单中所列出的暂定价格（包括暂列金额、暂估价等），响应人不得修改。否则，竞价文件将被作废。

1.2.2.6本工程所需的全部材料、设备由各响应人参照《重庆工程造价信息》（重庆市造价站发布）公布的投标前最新一期信息价并结合市场行情以及响应人的自身实力自主报价，承担施工期材料价格涨跌风险。

1.2.2.7人工费按重庆建设工程造价总站主办的《重庆建设工程造价信息》投标前最新一期价格执行，由各响应人结合市场行情自主测算计入各分部分项综合单价中，中标后不再调整。

1.2.2.8安全文明施工费：

（1）根据《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。

（2）本工程安全文明施工费由竞价人按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）的规定和费用标准单列计算，安全文明施工费为暂定金额，与最高限价一起公布。《报价函》及工程量清单报价中的安全文明施工费必须按照竞价人给出的暂定金额填报，否则视为对竞价文件不作实质性响应，其竞价将被否决。结算时，安全文明施工费按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）规定计取。安全文明施工综合评定结果为不合格的结算时不计取费用，安全文明施工费与施工进度款一起支付。

（3）安全文明施工费的要求与内容、违反约定造成损失的赔偿等条款，按照渝建发[2014]25号文件要求执行，做到专款专用。

1.2.2.9税金：各响应人应根据《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）和 《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2018〕195号）计取。

1.2.2.10竞价报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。

1.2.2.11土、石方及建筑垃圾、弃渣运距为1公里。各响应人应当将土、石方及建筑垃圾、弃渣等外运及处置费用纳入竞价报价，综合考虑，中标后不做调整。

二、合格报价供应商

必须开具增值税专用发票。具有与本竞价文件要求相适应的生产、安装和维修能力，包括供应能力、售后服务能力和安装能力的供应商。竞价响应单位必须具备：

2.1 详见1.1；

2.2 法定代表人授权书；

2.3 法定代表人身份证复印件和被授权人身份证复印件。

三、成交标准

本次竞价成交人确定办法采用经评审的最低报价法成交。

具体竞价规则如下：

3.1 响应人应在递交响应文件截止时间前，将密封的响应文件送达指定地点。递交响应文件截止时，送达的响应文件少于5个的，应停止竞价活动，将递交的响应文件退还响应人，并重新组织竞价。重新竞价时仍然不足3个响应人的，可以继续进行竞价；若响应人只有一家的，按采购程序确定结果。

3.2 按报价从低到高依次选择三家进行审查，若最低报价未通过评审，按报价由低到高依次进行递补，按顺序依次评出第1至2名成交候选人。若经评审若有效响应人只有一家，按采购程序确定结果。

四、竞价时间及地点安排

4.1竞价文件及相关资料于2020年7月15日在重庆机场集团有限公司官网上发布；

4.2响应人在应仔细检查竞价文件的所有内容，并自行踏勘现场。如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等，须以书面形式（加盖公章）递交到重庆空港物流发展有限公司开发建设部A107室（机场北一路物流园区综合楼），过期不再受理。

4.3若有答疑补遗，在2020年7月20日在重庆机场集团有限公司官网上发布答疑补遗。

4.4竞价响应文件必须在2020年7月22日9:00至10:00时送到重庆空港物流发展有限公司开发建设部A107室（机场北一路物流园区综合楼），过期不予受理。

4.5  2020年7月22日10:00时在重庆空港物流发展有限公司开发建设部A108室（机场北一路物流园区综合楼）对本项目进行竞价，各响应人须参加。注：竞价开始前，各响应人须在重庆空港物流发展有限公司A121室等候通知具体竞价地点。

五、竞价保证金及履约保证金

5.1 竞价保证金：金额为：人民币壹万元整。

5.1.1 提交方式：响应人企业基本账户银行转账。响应人提交竞价保证金后应到采购重庆空港物流发展有限公司财务部A125室（机场北一路物流园区综合楼）换取保证金收据。

开户名：重庆空港物流发展有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司重庆渝北机场支行

账号：5005 0108 3800 0000 0014

注意：响应人递交响应文件时应出示采购人财务部开具的项目竞价响应保证金收据，否则，采购人将拒收响应文件。

5.1.2项目竞价响应保证金的退还：成交候选人以外的项目竞价响应保证金在成交结果公示期结束且无异议后，竞价响应单位开具收据并加盖竞价响应单位财务专用章，附竞价响应单位账户信息一并递交我司开发建设部，我司凭借该收据根据相关规定在20个工作日内将项目竞价响应保证金以银行转账方式退还至响应人，该项目竞价响应保证金递交期间不计利息。成交的竞价人交纳的竞价响应保证金将转为履约保证金。

5.2履约保证金

5.2.1履约保证金为合同金额的8%，银行转账方式支付。

5.2.1支付时间：成交通知书发出后竞价保证金自动转为履约保证金，其余部分在成交通知书发出后五日内，合同签订前补足，作为本合同生效的必要条件。

5.2.2退保约定：该项目在合同工期内全部完工，待验收合格后20个工作日内一次性无息退还。因承包人原因造成违约，则按合同相应条款扣除违约金后予以退还。

六、支付方式

本工程不支付预付款。待工程竣工验收合格后付至合同价款的80%，结算后付至结算总价款的97%，剩下的3%作为保修金,待保修期3个月满且完成全部保修任务后30日内无息付清全部工程款。成交人必须无条件提供增值税专用发票。

七、工期：20日历天

八、质保期：3个月

九、竞价响应有效期90天（自响应人提交竞价响应文件截止之日起计算）。注：竞价响应有效期作投标有效期理解。

十、竞价响应文件的编制和提交

10.1 竞价响应方应当按照竞价采购文件的要求编制竞价响应文件，竞价响应文件应当对竞价采购文件提出的要求和条件作出实质性应答。

10.2 竞价响应文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

10.2.1 封面。

10.2.2 加盖公章的报价函及声明（格式按附件1）。

10.2.3 经济部分：根据甲方提供的工程量清单编制报价文件。

10.2.4 商务部分：详见1.1、法定代表人授权书、法定代表人身份证复印件和被授权人身份证复印件。

10.2.5竞价响应文件可合并装订成册，纸质文件一式2份，其中正本1份，副本1份；电子竞价响应文件1份（U盘形式，清单报价需同时提供广联达版本和EXCEL版本），电子版不作为作废条款。

十一、竞价响应文件作废条款

11.1 未按照规定交纳竞价保证金的。

11.2 响应人的报价超过竞价最高限价的。

11.3 竞价响应文件未装袋密封的。竞价响应文件封面及密封袋封面上须注明“项目名称”、“项目编号”、“竞价响应单位名称”，并加盖单位公章。

11.4 竞价响应文件装订要求不符：

11.4.1 散装或者活页装订的；

11.4.2 竞价响应文件份数不足；

11.4.3 竞价响应文件封面未标注正副本（密封袋封面无需标注正副本）。

11.5 竞价响应文件中报价函部分、授权部分无法定代表人签字（签章）或签字人无有效授权书的。

11.6 报价函部分未按规定的格式完整填写（增项填写不作为作废条款）。

11.7 评审委员会审查发现竞价响应文件未能对竞价文件提出的所有实质性要求和条件作出响应的。

### 11.8 本项目在工程量清单中所列出的安全文明施工费、暂列金额、暂估价等，响应人不得修改，否则按废标处理。

11.9 有串通竞价或弄虚作假或有其他违法行为的。

十二、异议

12.1 响应人或其他利害关系人认为采购活动不符合法律、行政等规定的，应当在采购结果公示期之内以书面形式向采购人提出异议（以采购人收到书面异议之日为准）。

12.2 异议提出人向采购人提起异议时，应当提交异议书。异议书应当包括下列内容：

（一）异议提出人的名称、地址及有效联系方式。

（二）异议事项的基本事实。

（三）异议请求及主张。

（四）有效线索和相关证据、证明材料。

异议提出人是法人的，异议函必须由其法定代表人和委托代理人签字并盖章；异议提出人是其他组织或者自然人的，异议函必须由其主要负责人或者异议提出人本人签字，并附有效身份证明复印件。若异议函有关材料是外文，异议提出人应当同时提供中文译本。

12.3 异议提出人对异议事项提出的请求和主张，有责任提供证据；只有自己陈述而不能提出其他相关证据的，对其请求和主张不予支持。

12.4 异议提出人不得虚假异议、恶意异议，不得以异议为名排挤竞争对手，阻碍采购活动的正常进行。若出现该情况，视为无效异议，不再受理。

12.5 异议提出人不得捏造事实，不得伪造材料或者以非法手段取得证明材料提起异议。异议提出人提供证据存在下列情形之一，不能提供合法证明，或者不能合理说明来源的，视为以非法手段取得证明材料，不予采信：

（一）招标投标法第二十二条规定的招标投标保密信息。

（二）应当保密的竞价响应文件（但采购人提起异议时，竞价响应文件不作为非法证据）。

（三）招标投标法第四十四条规定保密的投标文件评审和比较情况、中标候选人推荐情况和评标有关的其他情况。

（四）其他依法应当保密的信息和资料。

12.6 有下列情形之一的异议，不予受理：

（一）异议事项不具体，且未提供有效线索、相关证据和证明材料，难以查证。

（二）未署异议提出人真实姓名、签字和有效联系方式。

（三）未经法定代表人或授权的委托代理人签字并加盖公章，或未经主要负责人或异议提出人本人签字。

（四）不在结果公示期内的。

（五）已对异议事项做出答复的。

注：对竞价文件内容的异议应在竞价文件规定的质疑期内提出；对竞价唱价环节的异议应在竞价唱价环节提出。

12.7 异议处理决定做出前，异议提出人要求撤回异议的，应当以书面形式提出，撤回异议不损害国家利益、社会公共利益或者其他当事人合法权益的，应当准予撤回，异议处理过程终止。异议提出人不得以同一事实和理由再提出异议，若再次提出则不再受理。

十三、监督部门

重庆空港物流发展有限公司

地址：重庆空港物流发展有限公司A124室 （机场北一路物流园区综合楼）

电话：023-67153111

十四、竞价结果通知

竞价结果通知：待结果确定后会及时通知，原则上只通知被选中的响应人，对未被选中的响应人不通知、不解释。

十五、联系方式

业主：重庆空港发展有限公司

联系人：何老师、赵老师

电话：023-67151275

邮编：401120

_____________________________________

重庆市快件集散中心（一期）项目A区1号库增设附属设施项目施工合同

_______________________________________

甲方：重庆空港物流发展有限公司

乙方：

目录

第一部分 合同协议书	22

一、工程概况	22

二、合同工期	24

三、质量标准	24

四、签约合同价与合同价格形式	24

五、项目经理	25

六、合同文件构成	25

七、承诺	25

八、词语含义	26

九、签订时间	26

十、签订地点	26

十一、补充协议	26

十二、合同生效	26

十三、合同份数	26

第二部分 通用合同条款	28

第三部分 专用合同条款	29

1. 一般约定	29

1.1 词语定义	29

1.3法律	30

1.4 标准和规范	30

1.5 合同文件的优先顺序	30

1.6 图纸和承包人文件	30

1.7 联络	31

1.10 交通运输	32

1.13工程量清单错误的修正	32

2. 发包人	32

2.2 发包人代表	32

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供	33

2.5 资金来源证明及支付担保	33

3. 承包人	33

3.1 承包人的一般义务	33

3.2 项目经理	34

3.3 承包人人员	35

3.5 分包	35

3.6 工程照管与成品、半成品保护	36

3.7 履约担保	36

4. 监理人	37

4.1监理人的一般规定	37

4.2 监理人员	37

5. 工程质量	38

5.1 质量要求	38

5.3 隐蔽工程检查	38

6. 安全文明施工与环境保护	38

6.1安全文明施工	38

7. 工期和进度	39

7.1 施工组织设计	39

7.2 施工进度计划	40

7.3 开工	40

7.4 测量放线	40

7.5 工期延误	40

7.7异常恶劣的气候条件	41

7.9 提前竣工的奖励	41

8. 材料与设备	42

8.4材料与工程设备的保管与使用	42

8.6 样品	42

8.8 施工设备和临时设施	42

9. 试验与检验	42

10. 变更	42

10.1变更的范围	42

10.4 变更估价	43

10.5承包人的合理化建议	44

10.7 暂估价	45

11. 价格调整	45

11.1 市场价格波动引起的调整	45

12. 合同价格、计量与支付	46

12.1 合同价格形式	46

12.2 预付款	47

12.3 计量	47

12.4 工程进度款支付	48

13. 验收和工程试车	49

13.1 分部分项工程验收	49

13.2 竣工验收	50

13.3 工程试车	50

13.6 竣工退场	51

14. 竣工结算	51

14.1 竣工结算申请	51

14.2 竣工结算审核	51

14.4 最终结清	54

15. 缺陷责任期与保修	55

15.2缺陷责任期	55

15.3 质量保证金	55

15.4保修	56

16. 违约	56

16.1 发包人违约	56

16.2  承包人违约	56

18. 保险	57

18.1 工程保险	57

18.3 其他保险	57

18.7 通知义务	57

20. 争议解决	58

20.4仲裁或诉讼	58

21.通知送达	58

附件	59

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：   重庆空港物流发展有限公司

承包人（全称）：                       

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就重庆市快件集散中心（一期）项目增设附属设施工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、工程概况

1.工程名称：重庆市快件集散中心（一期）项目A区1号库增设附属设施项目。

2.工程地点：重庆江北国际机场D6地块内。

3.工程立项批准文号：\。

4.资金来源:企业自筹。

5.工程内容：

对重庆市快件集散中心（一期）项目A区1号库内增设1面轻质隔墙、月台及库内柱子的防撞设施若干、电瓶车棚；调整5个竖向支撑结构体系；具体详见施工图及工程量清单。

6.工程承包范围：施工图和竞价文件明确的全部施工内容及质保等。

## 二、合同工期

计划开工日期：_________年______月______日。

计划竣工日期：_________年______月______日。

工期总日历天数：20个日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

## 三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

## 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）_________________(¥_______________元)（含增值税，增值税税率为  %）。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_________________(¥_______________元)；

2.合同价格形式：固定单价。

3.支付方式：承包人需向发包人提供正规增值税专用发票。

## 五、项目经理

承包人项目经理：____________________________________。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于______年___月___日签订。

## 十、签订地点

本合同在 重庆空港物流发展有限限公司 签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自 合同签订之日起 生效。

## 十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：   法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

## 第二部分 通用合同条款

按中华人民共和国建设部 制定 国家工商行政管理局发布2017版（GF—2017—0201） 通用合同条款执行。

## 第三部分 专用合同条款

## 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：无。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：_________________________________________；

1.1.2.5 设计人：

名    称：__________________________________________；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：无。

1.1.3.9 永久占地包括：无。

1.1.3.10 临时占地包括：无。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：相关法律法规。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括: 《中华人民共和国建筑法》《招投标法》《合同法》《重庆市建筑管理条例》及施工图设计采用的标准及规范、条例、图集等。若不同标准和规范之间要求不一致以较高标准为优先。工程实施中执行国家及重庆市现行的有关安全生产、文明施工、扬尘控制、质量检验、荷载试验、竣工验收、建筑节能、绿色建筑等规范性文件。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无 ；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：相关规范及标准。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按合同协议书第六条所列序号先后优先解释。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：中标通知书签发后7天之内；

发包人向承包人提供图纸的数量：用于施工的全套施工图一式肆套；

发包人向承包人提供图纸的内容：/。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：完整的施工组织设计、进度计划等技术文件、安全措施及应急预案；

承包人提供的文件的期限为：施工图安全技术交底后7天内；

承包人提供的文件的数量为：一式贰份；

承包人提供的文件的形式为：文本形式；

发包人审批承包人文件的期限：7个工作日内。

1.6.6 任何施工图纸必须经发包人确认，并经监理人审核后，由监理人送达承包人，未经发包人确认并经监理人审核的图纸无效；

1.6.7 承包人非通过上述渠道获得图纸并实施的工程，不予计量，由承包人自行承担相应责任。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 5 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点：重庆空港物流发展有限公司开发建设部；

发包人指定的接收人为：   。

承包人接收文件的地点：施工现场临时办公室；

承包人指定的接收人为：       。

监理人接收文件的地点：施工现场临时办公室；

监理人指定的接收人为：       。

1.10 交通运输

1.10.3 场内交通

承包人已查验过工程场内交通及其设施，已具备场施工条件，交通如需完善，由承包人负责并承担相应费用。

1.13工程量清单错误的修正

允许调整合同价格的工程量偏差范围：按实调整。

## 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：____________________________________；

身份证号：____________________________________；

职    务：____________________________________；

联系电话：____________________________________；

电子信箱：____________________________________；

通信地址：____________________________________。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促承包人严格执行施工计划和安全文明施工；对施工质量进行监督检查；对施工过程中承包人提出的问题和意见进行协调处理等，发包人代表无权决定涉及合同价款的调整事宜。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工通知单发出后3天内移交。

2.4.2 提供施工条件

发包人应负责提供水、电线路接到施工现场并预留接口，承包人负责施工现场的水、电、通信设施的搭建工作，并做好相关安全保护工作，并承担有关费用；施工现场与公共道路已接通，施工现场地下管线保护及与周边建（构）筑物、树木保护工作由承包人负责并承担相应费用。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人无须提供资金来源证明及支付担保 。

## 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：综合文件；原材料质量合格证明、试验报告、汇总表；材料试验、检测报告；各分部技术文件；工程竣工图（含CAD文件）。未明确事宜按重庆市城建档案馆工程竣工资料要求执行。

承包人需要提交的竣工资料套数：肆套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：       。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质和电子文档。

（10）承包人应履行的其他义务：

1）承包人应将工人工资直接发放到工人手中。如发生拖欠工资导致的投诉，发包人查实后有权从未付工程款中直接支付拖欠工资，承包人必须无条件配合；

2）承包人应承担和本工程有关的试验、试样、检测的费用。

3) 施工过程中因承包人的原因造成政府相关职能部门处罚，承包人若不及时履行处罚决定，则发包人无需经承包人授权，可直接以其工程款代缴罚款。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：____________________________________；

身份证号：____________________________________；

建造师执业资格等级：___________________________；

建造师注册证书号：_____________________________；

建造师执业印章号：_____________________________；

安全生产考核合格证书号：_______________________；

联系电话：_____________________________________；

电子信箱：_____________________________________；

通信地址：_____________________________________；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人负责履行合同。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：建议责令改正并按合同价款百分之五承担违约责任，发生两次以上的，发包人有权解除合同。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权解除合同，履约保证金不退。

3.3 承包人人员

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  发包人有权要求承包人停工，产生的损失均由承包人承担。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按合同价款千分之一承担违约责任，承包人在限期内不改正的，发包人有权要求停工直到终止合同，由此产生的损失均由发包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 发生一次按合同价款万分之五承担违约责任。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

未经发包人书面同意，承包人不得将本工程任何一部分进行分包，发包人同意分包的，不得再次分包。承包人进行劳务分包的，劳务分包单位必须具备相应资质，并且承包人必须将分包单位的资料报监理人和发包人，经批准后方能进行分包。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：按通用条款执行。

其他关于分包的约定：若未经发包人同意，将本工程分包，按分包工程总价款的5%处违约金。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：因承包人怠于履行向劳务分包人的付款义务导致劳务纠纷影响工程进度、甲方正常的生产秩序的，发包人有权代承包人直接支付劳务工劳动劳动报酬，并以代付金额10%扣除承包人违约金。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：进场施工至工程竣工验收。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：1、可银行转账或汇款；2、担保金额为合同总价的8%，中标通知书发出后投标保证金自动转为履约保证金，其余部分在中标通知书发出后五日内，合同签订前补足，作为本合同生效的必要条件；3、工程竣工验收合格后20个工作日内,无违约责任，一次性退还（不计息）。因承包人原因造成违约，则按合同相应条款扣除违约金后予以退还。

## 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容及权限：工程进度、质量、安全、文明施工、投资控制、合同管理、工程协调、计量报告审查等，以上内容和权限以《监理委托合同》中约定的内容为准。

监理人在作出如下决定前，需要取得发包人批准才能行使的职权：

1）批准改变工程质量验收标准；

2）批准延长工期；

3）批准增减合同价款；

4）批准工程索赔；

5）批准施工程序重大变更；

6）批准重要部门的设计变更；

7）批准其它费用增加的内容。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供，费用由监理人自理。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：________________________________；

职    务：________________________________；

监理工程师执业资格证书号：________________________；

联系电话：________________________________；

电子信箱：________________________________；

通信地址：________________________________；

关于监理人的其他约定：_______________________。

## 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：无。

关于工程奖项的约定：无。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：提前24小时。

监理人不能按时进行检查时，应提前12小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：24小时。

## 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工期间不发生因安全措施不到位或其他人为原因造成的安全责任事故。承包人承担本项目经营范围和施工区域安全生产管理责任。因安全生产或工程质量原因造成的一切人身财产损害赔偿，由承包人承担。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人应做到安全施工、文明管理，按照国家和重庆市安全生产及劳动保护等方面的规定，积极采取安全生产技术措施，加强安全生产教育，有关要求要上墙树牌招示全体，并定期进行安全生产、文明施工检查。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按比例与施工进度款同步支付。

## 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：建议按通用条款执行。

7.3 开工

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起180 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，双方协商不成的，合同解除。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：移交施工现场3天内。

7.5 工期延误

双方同意删除通用条款7.5.1条，代之以：

7.5.1因发包人下列原因导致工期延误,发包人不负责赔偿但工期可以顺延。

(1)增加合同工作内容；

(2)改变合同中任何一项工作的特性。

上述事项未发生在进度计划关键线路上时，不得要求工期延长。

由于发包人下列原因造成进度计划关键线路工期延误的，承包人仅能要求发包人延长工期：

发包人迟延提供材料，工程设备或变更交货地点的；

因发包人原因导致的暂停施工；

提供图纸延误；

未按合同约定及时支付进度款；

发包人造成工期延误的其它原因。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：延误10个日历日内，每延误1天，承包人承担1000元的违约金；延误11至30个日历日内，每延误1天，承包人承担2000元的违约金；延误31个及其以上日历日，每延误1天，承包人承担3000元的违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：最高不超过合同价款的10%，承包人逾期误工违约金已达到合同价款的10%而未竣工时，发包人有权解除合同，一切损失及后果由承包人承担。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

按重庆市气象部门公布的50年一遇的最大降水（雪）量、高温、洪水等资料确认。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无。

## 8. 材料与设备

本工程材料与设备供应由 承包人 负责，并按通用条款有关规定执行。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人清点接收后由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按通用条款执行。

8.8 施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施：无。

## 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 以发包人的书面指令或发包人同意变更的书面材料为准，承包人必须无条件接受并实施。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价（含暂估价、暂列金额）原则

1、工程内容与投标报价的工程量清单中有相同的子项则按投标时的相同子项的综合单价报价执行。

2、工程内容与投标报价的工程量清单中有类似的子项则按投标时的类似子项的综合单价执行（类似子项的综合单价由招标人审定）。

3、工程内容与投标报价的工程量清单无相同子项或类似子项的以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB500854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市仿古建筑工程计价定额》（CQFGDE-2018)、《重庆市园林绿化工程计价定额》(CQYLLHDE-2018)、《重庆市房屋修缮工程计价定额》(CQXSDE-2018)、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》(CQJZZSDE-2018)、《重庆市通用安装工程计价定额》(CQAZDE-2018)、《重庆市市政工程计价定额》(CQSZDE-2018)、《重庆市构筑物工程计价定额》(CQGZWDE-2018、《重庆市城市轨道交通工程计价定额》(CQGDDE-2018、《重庆市爆破工程计价定额》(CQBPDE-2018)、《重庆市绿色建筑工程计价定额》(CQLSJZDE-2018)、《重庆市装配式建筑工程计价定额》（CQZPDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》(CQJXDE-2018)、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配比表》(CQPHBB-2018)、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》(CQYQYBDE-2018)、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市城市轨道交通工程计价定额》（CQGDDE-2018）及相关配套文件为依据。发包人只对合格工程进行计量。上述计价定额缺项时，以甲方核定为准。

人工单价按照投标截止前最新一期《重庆工程造价信息》公布的信息价执行。

投标时承包人所报的材料价中没有的材料价格按照施工时间的《重庆工程造价信息》公布的信息价执行；如果2020年施工时间内《重庆工程造价信息》没有的材料价格按甲方核定价格计算。所有材料费均为不含税价格。

管理费和利润按投标报价中相同分部的最低费率执行，高于费用定额标准的，按费用定额执行。

涉及到工程量清单中的暂列金额或暂估价材料，按照工程量清单中的材料暂列金额或暂估价计算。结算时价差调整和核价原则：参照本条变更估价原则执行，最终以甲方核定为准。

10.5承包人的合理化建议

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：以发包人的决定为准。

10.7 暂估价

特别约定： 无 。

## 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不予调整  。

## 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本合同是： 单价 合同（单价\总价）。

综合单价\总价包含的风险范围：承包人应注意各方面的风险防范，因自身考虑风险不足导致的费用增加由承包人承担，除合同另有约定外，承包人不得以任何理由要求发包人支付任何赔偿、补偿费用 。

（1）为保证本工程的合同工期所发生的抢工措施费(如周转材料和机具设备大量投入)，以及抢工状况下的工程质量和安全保证措施费。

（2）承包人对施工现场的了解不够或不准确，采用错误施工方法所导致的各种费用增加。

（3）为了不受供电影响延误工期，承包人应自行预备柴油发电机组，自备发电机的功率应与工程需用电力负荷相适应，确保施工期间能正常使用。如因供电原因，由承包人自行发电，承包人投标时应考虑该因素的有关费用，发包人不对发电费用予以补偿。承包人应自行准备抽水设备和准备蓄水池，并同时考虑水压不足的加压措施和考虑由此产生的相应费用，发包人不对抽水、蓄水和加压等费用予以补偿。

（4）工程排污和噪音控制所发生的费用（包括向有关部门办理各种手续所发生的费用）及建筑垃圾（包括泥浆）的清理、外运和弃渣等所发生的费用。

（5）按合同约定顺延工期或暂停施工对承包人所造成费用损失的风险。

风险费用的计算方法：  不采用 。

风险范围以外合同价格的调整方法：  不采用 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

不支付预付款。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按监理人和发包人现场验收、测量以及图纸和设计变更指示等进行。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

（1）本工程不支付进度款。

（2）工程竣工验收合格后支付合同金额的 80 %，竣工验收结算经发包人聘请的造价审核单位出具竣工结算报告后支付至审定结算总价的97％。

（3）结算总价款的3%作为质保金，待工程缺陷责任期满后无质量问题30日内无息付清。

特别提醒：

进度款需将农民工工资部分单列，并附有农民工或劳务单位工资发放清单。若承包人未按时足额支付农民工工资，发包人将采取监管支付的方式支付农民工工资或动用履约保证金，直接支付农民工工资，并在应支付的进度款中扣回。以上情况每出现一次，处承包人5千元的违约金，违约金限额不超过合同价的8% 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请单5个工作日内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：15个工作日内。

（2）发包人支付进度款的期限：

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：15个工作日内。

## 13. 验收和工程试车

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格30天内组织移交。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程移交手续完成后15日内。

## 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格后20天内。

竣工结算申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金；（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到监理人提交的申请单后60天内进行结算。

发包人完成竣工付款的期限：结算经审核后30天内付结算款并扣减保修金。如超时30天未付，发包人将积极筹措资金，力争在60天内支付，在此期间发包人不承担延误付款利息。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。

竣工结算原则:

本合同价款采用固定单价合同

本工程结算原则：结算总价= 中标综合单价*实际完成的合格工程量±暂定价材料价差调整金额（如果有）±措施费±工程新增或变更等引起的增（减）项目结算价款+其他项目（若有）+规费+税金±合同约定其它费用。

承包人的报价应是本工程范围内全部工程的报价，包括承包人应完成本工程范围的所有工程所采取的一切措施及交通组织费等，如果有任何遗漏，均被视为承包人已经在其综合报价中考虑，在工程结算时将不予另行结算。

承包人没有填入单价或总价的工程子目，甲方将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中，在工程结算时将不予另行结算；承包人在投标工程量清单中多报的子目单价或总价甲方将不予接受，在工程结算时将不予另行结算。

报价空白或报价为零，则视为该子项的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和合价中，中标后必须完成该子项工作内容，甲方不对该子项进行结算与支付。施工过程中，因甲方原因需要对报价空白或报价为零的项目减少实施工程量或不予实施，甲方将按施工图计算出该项的工程量，按合同结算原则计算出该项的综合单价以及相应的规费、措施费和税金，并据此从结算价中扣除。

暂列金额部分调整金额（若有）：

涉及到工程量清单中的暂列金额部分（若有），按照工程量清单中的暂列金额计算，结算时价差调整和核价原则：按合同约定原则核定，若无相关条款，以甲方核定为准。

措施费计价原则：

无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，成交人投标报价时的施工组织措施费包干使用。

安全文明施工费：安全文明施工费按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）规定计取。安全文明施工的要求与内容、提取支付方法以及违反约定造成损失的赔偿等条款。按照渝建发[2014]25号文件要求执行，做到专款专用。安全文明施工综合评定结果为不合格的结算时不计取费用。

投标人应将完成该工程发生的包括但不限于以下措施及风险费用纳入本次投标报价内，不再单独计量，结算按专用合同条款执行：

（1）投标人应充分考虑弃渣的所有费用（包含但不限于如渣场的堆放、平整、安全、稳定、管理、租借等），纳入投标报价内（若有）。

（3）投标人的施工用电、用水收费自行考虑，投标人投标时，该费用纳入本次投标报价。

（4）投标人必须仔细勘察施工现场，自行考虑场内修建临时道路进行材料运转及多次运转和各类机械设备无法到达的情况，相关费用均由投标人自行纳入投标报价。

（5）投标人应充分考虑工程所需要的临时设施用地手续的办理及费用，包含工程范围内所有项目完工后的拆走、清理、清洁（初次开荒）、平整以及除渣（包括场内外运输以及渣场）的费用，包含按照招标人有关现场安全文明、环境保护、消防等管理要求需由投标方自行设置的施工围挡、现场标识、安全标示、施工围挡、工器具等费用。

（6）高温补贴和迎接各类检查发生的费用由投标人自行测算，纳入本次投标报价。

规费：按相关规定结算。

税金：按“渝建[2018]195号”和“渝建发[2019]143号”规定结算。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式肆份。

承包人提交最终结算申请单的期限：竣工验收合格后30天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：60天内。

（2）发包人完成支付的期限：60天内。

## 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 3个月 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：本工程结算总价的工程款中扣留。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  /  ；

（2）   3   %的工程款；

（3）其他方式:  /  。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：建议

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: :  /  。

关于质量保证金的补充约定：质保期满、完成缺陷修复后二十个工作日内付清（不计利息）。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任：工程质量保修范围为施工范围，保修期限按国家相关规定执行。（一般项目承包人承担两年保修期，外墙、屋面与厕所防渗漏为五年，暖通工程为两个采暖周期），承包人于保修期内承担保修责任。保修期的计算起始日为竣工验收通过的次日，之前的成品保护和工程维护由承包人负责，产生的费用进入投标报价。

## 16. 违约

16.1 发包人违约

发包人违约按通用条款执行。

16.2  承包人违约

除本合同已有约定外，承包人出现以下情形视为违约并承担相应责任：

（1）工程质量不符合合同约定的，承包人必须返修达到约定的质量标准，返修损失自负，工期不顺延。因此造成业主其他经济损失，须全额赔偿。同时处以合同总价款5%的违约金。

（2）未经发包人同意，将本工程分包，按分包工程总价款的5%处违约金。

（3）本工程不得转包和将主体工程分包给其他施工单位,否则发包人有权取消承包人承包资格，并按合同总价的8%处违约金，全额没收履约保证金并由承包人承担由此造成的一切损失。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：履约担保不予退还，且合同解除后，发包人可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托其它承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施，发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。发包人将仅对已完合格工程量的50%支付工程清算价款。

## 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。承包人应按规定办理施工人员意外伤害保险并承担该项保险的一切费用。其他有关部门规定必须办理或要求办理的各类强制保险、劳动保险和承包人认为需投保的等由承包人自己负责办理并承担一切费用。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：按通用条款执行。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

## 20. 争议解决

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

## 21.通知送达

任何一方均应本着诚实信用原则来对待另一方在履行合同时的通知、告知事项，如因重大事项须履行通知义务的，均应当以当面签收或特快专递、电子邮件方式送达相对人。

采用特快专递形式的，应按照双方在买卖合同中确定的通讯地址以特快专递的形式通知相对人，一旦特快专递送达上述地址且经该方签收的，即视为有效送达收件人。该方签收的时间，即为送达时间。

采用电子邮件形式的，应按照双方在买卖合同中确定的电子邮箱地址以电子邮件的形式通知相对人，一旦收件人指定的电子邮箱地址接收电子邮件的，即视为有效送达收件人。该电子邮件进入该电子邮件地址的时间，即为送达时间。

任何一方的地址或电子邮件地址有变更时，须以书面形式通知对方，否则因地址或电子邮件地址变更发生而客观上不能送达或退件的情形亦视为送达收件人。

收件一方若认为邮件封面标题与邮件中实际文件内容不符的，应在收到邮件后三日内通知相对人，逾期视为邮件封面标题与邮件中实际文件内容一致，并视为有效送达收件人。

因受送达人在合同中提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更未及时告知、以及受送达人本人或者受送达人指定的代收人拒绝签收、投递人员/送达人员上门无人签收（法定节假日除外），导致送达文件中的通知、告知事项未能被受送达人实际接收的，文书退回之日视为送达之日。

本合同约定的联系方式与送达方式同时可作为法律文书的联系方式与送达方式。

## 附件

协议书附件：

附件1：安全生产合同

附件2：工程保修合同

附件3：廉政协议

附件1：安全生产合同

安全生产合同

为在重庆市快件集散中心（一期）项目A区1号库增设附属设施项目施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目雇主  重庆空港物流发展有限公司  （以下简称“发包人”）与承包人          （以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

- 责任目标

1、承包人承诺承担和履行合同和发包人所规定的安全责任，且满足要求。

2、承包人是施工项目的生产主体，承担工程项目施工安全生产管理的主体责任。

3、承包人的安全控制目标是确保本工程在实施过程中：

3.1、不发生人身重伤事故；

3.2、不发生火灾事故；

3.3、不发生负有同等及以上事故责任的造成人身重伤的一般交通事故；

3.4、不发生集体食物中毒事件（同时5人及以上的食物中毒）；

3.5、不发生流行性传染病 (无甲型传染病、其他常见传染病未形成多人同时患病)；

3.6、不发生重大环境污染事件（生活、工业垃圾及其他污染物造成环境污染和大面积水土流失）；

3.7、不发生对施工区附近生产、生活造成重大影响的事件（如造成重大设备损坏、财产损失、人员伤害等）；

3.8、不发生治安保卫事件（构成刑事拘留及以上的事件、盗窃直接损失超过1万元人民币的事件）。

4、承包人承诺在施工中控制以下安全事故的发生：

4.1、人员轻伤事故。

4.2、负有同等及以上事故责任的人身轻伤交通事故。

4.3、其他安全未遂事故和异常事件。

二、发包人职责

1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2. 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3. 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4. 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5. 组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

三、承包人职责

1. 严格遵守国务院第393号令《建设工程安全生产管理条例》、中有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2. 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3. 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％～3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4. 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5. 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，专职安全管理人员必须持建设主管部门颁发的安全生产知识考核合格证书。参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《特种作业操作证》或《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6. 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7. 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8. 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9. 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10. 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

四、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

五、其他

本合同正本一式六份，发包人持四份、承包人持二份，副本一式十二份，双方各持六份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。正、副本具有同等法律效力。

| 发包人： 重庆空港物流发展有限公司 （盖章） | 承包人： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其授权委托代理人： （签字） | 法定代表人或其授权委托代理人： （签字） |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

## 重庆市快件集散中心（一期）项目A区1号库增设附属设施

## 安全管理规定

（标书安全生产合同附件）

为加强重庆市快件集散中心（一期）项目增设附属设施项目的安全管理，贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”、“谁主管，谁负责”的原则。为确保快件集散中心项目的治安、消防、交通、爆破、安全文明施工安全。按照“高效、优质”的建设施工目标，圆满完成重庆市快件集散中心项目。依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《重庆市建设工程安全生产管理办法》、《中华人民共和国民用航空安保条例》、《民用机场运行安全管理规定》、《重庆市暂住人口治安管理规定》以及重庆空港物流发展有限公司制定的有关安全管理规定，特颁布此规定。

一、发包人责任

1、重庆空港物流发展有限公司下设安全办公室，负责建设过程中的安全管理，对违反安全管理的行为，按《安全管理规定》有关条款可当场处罚。

2、有责任向承包人宣传、教育、培训有关机场建设工程爆破、治安、消防、交通和施工安全方面的法律、法规和规章制度。

3、督促、检查、指导承包人做好安全工作。

4、发包人与承包人签订安全生产协议。

5、督促、指导承包人进行暂住人口管理和施工人员基础信息录入。

6、因施工安全或其他安全（如警卫任务、重大节假日等）需要暂停施工的，发包人应提前通知承包人。

7、发包人应定期召开承包人安全负责人、专职安全员会议，安排部署安全工作。

8、加强施工区及施工道口管理，对施工区内的施工人员、车辆、机具、建设材料等进行监督管理。

9、纠正违反安全管理的行为，对责任单位和责任人依照《安全管理规定》相关条款进行处理和处罚。

二、承包人责任：

1、承包人应成立专职的安全组织机构，安全组织机构由承包人项目负责人任组长。

2、承包人的专职安全员必须经承包人安全组织机构培训后，方可上岗对本单位的施工现场进行监管、并跟班作业，发现不安全隐患及时上报、及时整改。

3、承包人必须配备足够的安全保卫人员。在各项目部的办公区、生活区、施工区负责该项目的安全保卫工作。按照“谁主管、谁负责”的原则，落实各区域的安全保卫工作。

4、承包人须与发包人签订由发包人拟定的安全生产协议，并按照协议约定的内容履行义务和接受监督。

5、承包人必须按照发包人的规定，按时向发包人和区域管理单位上报本单位所有人员的基础信息及身份证复印件，并对本单位人员信息进行及时更新上报发包人备案。

6、承包人必须成立义务消防队，义务消防队成员报发包人备案。如遇紧急情况，各单位的义务消防队员必须服从建设安全办公室的统一指挥和调配。

7、承包人进场修建的临时办公区、施工人员住宿区必须将临舍建设方案和施工图以及建设材料报发包人审批后方可建设，建设完工后经发包人进行安全、消防验收后方可使用。否则将对违规的施工单位进行停工整改，并视情况给予5000-10000元的处罚。

8、承包人进场施工前，必须制定详细的安全施工方案，报发包人备案。

9、发包人定期对承包人的安全情况进行讲评、通报。

10、承包人自行负责办理有关施工场地交通、环卫、施工噪音管理、临时排污、爆破、“智慧工地”等一切施工手续，并承担相关费用。

三、违约罚则条款

（一）治安安全

1、承包人施工本着“谁主管、谁负责”的原则，由承包人负责组建，发包人协助。因承包人安全管理不到位，安全制度不落实而导致安全事件的发生，由承包人负责，发包人追究承包人相应的责任。

2、根据发包人要求，承包人应建立本单位专（兼）职安全保卫机构，确定安全负责人和专（兼）职安全员，制定突发治安事件紧急预案并报发包人备案。同时要协助发包人做好安全工作。违者罚款1000—2000元，并限期建立安全保卫机构。

3、承包人安全负责人及专（兼）职安全员应定期参加发包人召开的安全会议，无故不参加者，每人次罚款200—500元。

4、制订本单位防火、防盗、防抢、防爆炸等安全管理制度和措施，并上报发包人。违者罚款500-1000元，并限期制订相应制度和措施。

5、承包人需每月按时向发包人报送施工人员花名册，逾期不报的，每次罚款200-500元。（首次报送全部在册人员，每月底报送增、减人员）

6、承包人应对其下属人员的居民身份证、户口所在地乡、镇务工证明、施工现场所在地户口或暂住证依照有关规定严格审查，证件齐全的方可雇用。违者罚款500—1000元。

7、承包人不得容留、使用现行犯、在逃犯、犯罪嫌疑人等违法犯罪人员及法轮功人员、精神病人从事施工工作。有犯罪前科的人员，应事先向发包人申明，并实事求是地做好登记。违者每人次罚款1000—3000元。

8、承包人应保护好施工区域内的设施、设备，不得损毁或擅自移动施工区域内的设施、设备、线路等。违者每人次罚款500—2000元。

9、承包人人员、车辆应在指定的区域内进行施工，其人员、车辆、设备不得超出指定区域的范围。违者罚款1000—2000元。

10、易爆、剧毒等危险品及贵重物品，承包人应及时报告发包人，并建立运输、保管、存放、领取、登记、守护此类物品的安全制度和措施，并上报发包人。违者每次罚款1000—3000元。

11、承包人应加强对本单位人员的法制教育，严禁发生打架斗殴、赌博、酗酒、聚众闹事、卖淫嫖娼、偷盗抢劫等违法犯罪行为。违者每人次罚款1000—5000元。

12、承包人应加强对本单位设施、设备、材料的管理，不得发生丢失、被盗情况，违者每人次罚款1000—3000元。

13、承包人应加强员工安全教育，若发生本单位施工人员打架斗殴或与其他施工单位打架斗殴的，发包人根据造成后果扣罚相关施工单位安全保证金。

（二）消防安全

1、严禁承包人人员在施工区（含施工现场、材料储存地等与施工活动相关的区域）及其他禁止烟火处使用明火。进入储存易燃易爆危险品等严禁烟火的场所，禁止携带火种。如因工程需要动火、动焊的，应向当地公安机关申报，经批准并办理动火审批手续，操作人员必须持证上岗，严格遵守安全操作规程。违者罚款1000—5000元。

2、承包人对本单位的施工现场及暂住地的消防工作负责。承包人针对工作环境、居住场所的特点对本单位工作人员进行消防安全教育，做到消防工作与施工同计划、同布置、同检查、同总结。违者罚款1000—3000元。

3、承包人应落实消防安全责任人，指定专人统一管理本单位的防火安全工作。每月对本单位的防火工作情况进行一次自查，并做好记录。及时向发包人上报消防工作情况。违者罚款1000—3000元。

4、承包人应在施工区及暂住地设立消防安全标志，配备规定的消防设施及器材，应保证在现场动火点至少有两瓶灭火器备用，并根据动火情况随时增加。施工车辆应配备随车灭火器材。承包人所配备的灭火器材应功能完好、取用方便。每月对配备的灭火器材检验、维护一次，并做好日常维护保养工作。违者罚款1000—3000元。

5、承包人易燃易爆物品储存和使用场所、暂住地食堂、施工区动火部位等消防重点部位，应设置防火标志，建立防火档案，确定防火责任人，建立巡查制度，制定灭火和应急疏散预案，定期组织消防演练。违者罚款1000—5000元。

6、承包人不得擅自移动、损坏、撤除、停用消防设施及器材，不得埋压、圈占消火栓，不得占用灭火间距，不得堵塞消防通道，不得扰乱救火现场秩序，民工宿舍不得私拉乱接电线，不得使用电炉等大功率电器，严禁自制烧水器具及其它违规用电设施。违者罚款1000—3000元。

7、承包人应服从发包人安全人员的监督检查及日常管理，对发现的隐患应及时整改，一般火灾隐患不超过一天，重大隐患不超过二天，整改率应达到100%。违者罚款1000—5000元。对违反消防管理的行为逾期不整改的，可责令停工整改。

8、承包人应切实做好消防信息传递工作，每季度上报一次工作情况。按时上报本单位消防工作计划，年底上报消防工作总结。违者罚款1000—5000元。

9、国家对建筑、施工、竣工、材料等方面有其他规定的，承包人应当遵守。违者罚款1000—5000元。

10、承包人每月30日前将本单位在安全管理工作中的经验和存在的问题，以及执行规章制度的情况书面报告发包人，迟报、漏报每次罚款1000元。

（三）交通安全

1、承包人参加施工的机动车辆必须是性能良好，证照齐全有效并参加了机动车保险的车辆。违者罚款2000—5000元。

2、承包人车辆应按核定的载重量进行装载，严禁超载、超速。违者每车次罚款金500—1000元。

3、承包人车辆必须保持车况良好、车容整洁，制动器、转向器、喇叭、刮水器、后视镜和灯光装置等必须保持齐全，并处于良好状态并配备灭火器。违者每车次罚款500元。

4、承包人车辆驾驶人员必须经过车辆管理机关考试合格，领取相应资质的驾驶人员，所驾车辆必须与驾驶员核准的准驾车型相符，严禁无证驾驶。违者罚款500-1000元。

5、承包人车辆在施工区域主干道上，不得随意停车占道。违者每车次罚款200—500元。

6、承包人车辆应在指定的区域地点停放，不得随意停放。停车时，应拉紧手刹，处于良好制动状态。违者每车次罚款200—500元。

7、承包人车辆装载必须紧固、安全，严禁超高、超长装载，所载货物不得散落、飞扬、流漏。违者每车次罚款200—500元。

8、承包人不得损毁、移动、变更施工区域内的交通安全标志、设施、设备，违者罚款500—1000元，并将损毁的设施设备及标志恢复到位。

9、承包人在施工区域内施工所挖的坑道、深沟及堆积的物品等可能影响交通安全时，承包人应设置安全围栏、警示标志。违者罚款500—2000元。

10、承包人不得在施工区域内的道路上堆积物品、搭棚、盖房等妨碍交通安全的行为。违者罚款200—500元，并限期恢复道路原貌。

11、承包人车辆进出施工现场，必须严格遵守交通规则和发包人的有关规定。违者每车次罚款200元。

12、在施工区域内，严禁酒后驾车、超速行车、疲劳驾车、带病驾车和带故障行车、无证驾驶等妨碍行车安全的行为。违者每车次罚款1000—3000元。对造成严重后果的，按照相关法律追究当事人的责任。

13、承包人严禁使用无证、无牌、无保险的车辆和机具，使用上述车辆发生安全事故的，由承包人赔偿全部损失外，公司根据造成后果并处5000-10000元的处罚。

（四）爆破安全

1、承包人涉及爆破施工作业的，爆破单位还需另行签订爆破安全责任书。

2、承包人必须安排专职安全人员对爆破作业单位每日爆破作业进行现场指导作业。

3、承包人必须按发包人要求，选择达到公安机关核发的爆破施工作业二级以上资质的单位参加快件集散中心项目土石方爆破作业。

4、爆破单位每天要向当地公安机关上报当天的用药量，民爆公司当天配送的炸药、雷管是否用完，当天爆破作业是否安全结束，未使用完的火工产品是否退回民爆公司等。未及时报送的一次罚款500-1000元。

5、爆破施工作业单位进场施工，试爆当日必须通知发包人安全办公室当场监督试爆，确保安全。

6、爆破作业单位必须安排专职安全人员对爆破作业现场的火工产品进行守护，严防丢失和被盗。经检查无专人守护、脱岗、漏岗的，一次罚款5000-10000元。

7、爆破作业现场按照安全要求，设置安全警戒线和警戒区，严防闲杂人员误入爆破作业区发生意外。经发包人安全办公室通知后，仍不整改的罚款1000-3000元。

（五）安全文明施工

承包人在施工过程中均应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）组织施工，消除施工中的冒险性、盲目性和随意性，落实各项安全技术措施，杜绝各类不安全隐患，实现安全生产。若承包人未认真履行义务或安全措施不力造成事故，其全部责任和因此发生的费用均由承包人承担。

1、承包人应执行建筑施工安全法规和标准组织施工，包括三保措施（安全网、安全帽、安全带）、临边防护和四口防护（楼梯口、电梯口、坑道口、预留口），结合各个工程具体特点，编制安全技术措施，对某些特殊作业项目（例如深基坑、起重吊装、高空作业等）还应编制单项安全施工组织设计或方案，并经业主和监理审查后实施。违者罚款1000—5000元。

2、承包人应建立健全安全组织机构，并认真实施安全生产责任制及各项规章制度，严禁违章操作、违章施工和违章指挥。组织机构或规章制度不符合要求的，罚款200-500元/次。

3、承包人应结合快件集散中心项目的特点，对施工人员进行施工安全教育和安全技术交底，做好相应的台账，台账记录不全的，罚款200-500元/次。

4、在施工过程中承包人必须使用合格且具有各类保险装置的机械、设备、设施，各类安全措施到位。没有按要求施工的单位，发包人有权责令其停工。发生不安全事故由承包人自行负责，并且接受劳动等有关部门的处罚。

5、承包人必须同发包人签订安全责任书，确保施工消防、爆破、综合治理、社会治安等安全。

6、承包人的施工范围能封闭的（如建筑物等）必须封闭（道路、管网等施工除外），并对其材料、设备的安全负责，门口设保安守护。保安的管理由各施工单位负责，并接受发包人安全管理部门的指导。

7、进入施工区域的人员必须正确佩戴安全保护措施（如安全帽、安全绳等），违者罚款500-2000元/次。非项目部车辆必须进行登记或办理通行证件，并主动接受安全检查人员的安检检查。不服从检查的，每车次罚款500-2000元。

8、承包人要设立专职安全员，负责安全工作，接受发包人安全管理部门的管理。

9、除消防安装工程外，所有施工区必须封闭，进出道口设置洗车场和沉砂池，道路硬化，设置门卫和栏杆，料场出入口必须硬化。对出场车辆撒漏的违规行为，每车次罚款500—1000元。

10、承包人的出渣车辆必须按发包人规定的区域出渣，对乱倒渣土的每车次罚款1000—2000元，并清除乱倒的所有渣土。

11、需占道施工的施工单位，需指定科学、合理的交通组织方案，报发包人审批后，严格按照审批同意的交通组织方案，认真做好施工围挡设置、建筑原材料堆放、施工路段交通引导标志设置以及分流线路的交通基础设施及安全设施设置等工作，并抓紧组织施工机械和劳动力，尽快完成施工作业，尽可能减轻施工占道对道路交通造成的影响。对涉及施工占道情况的，施工现场应建立义务交通组织机构，配备义务交通人员，指挥行人和车辆通行，确保施工、行人和车辆安全。

12、施工现场必须严格按照经过论证的管线保护专项施工方案进行施工作业，并采取有效保护措施，不得损坏施工区域内的电力、通信、给排水、油、天然气等既有管线设施。

13、承包人必须按时、足额支付民工工资，对因拖欠民工工资发生群体性讨薪事件的每次对该施工单位罚款10000—50000元。发包人财务部门将对民工工资发放实行监管支付。

14、承包人必需加强施工人员安全教育，严格按照安全操作规程作业。如发生安全事故，必须立即及时上报发包人和相关管理部门，迟报、谎报、瞒报或漏报，处罚10000元。

15、承包人必须按规定购买保险并报发包人备案。

16、承包人违反国家、地方、行业有关安全规定和发包方安全规章制度而本安全管理规定未列入的，根据事故性质及影响大小，罚款5000—20000元。触犯法律的，依法追究法律责任。

17、有其他未尽事宜的，参照《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169 号）执行。

（六）环境保护

1、承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔2009〕13号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任；

2、承包人需自行办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，并应符合国家相关规定，并自行承担其费用；

3、对施工中的地上地下建筑物（构筑物）管线、电力设施等应按有关规定加强监控测量和保护，相应的费用或因保护不当造成的损失及法律责任由承包人承担；

4、施工区域环境保护工作由承包人全权负责，执行国家和重庆相关规定。施工现场内不得随地抛洒施工及生活垃圾等，更不能将其随意倒至施工区外，施工区内不得随处大小便；做到工完场地清；

5、施工机械设备进场前，应做好清洁、保养和维护工作。出场车辆应有专人打扫、清洗。有密封要求的按规定必须达到；

6、施工期间必须保证周边单位的正常工作及居民的正常生活，尽量减少粉尘、噪声、振动等污染的扰民。遇特殊情况，须按政府及上级有关部门的临时要求，调整作业方式，停止高粉尘、高噪音作业或爆破作业等；

7、保证周围建(构)筑物、地下及地上管线、地下人防等设施安全；

8、按规定做好施工区域封闭及场地硬化工作，施工围墙(围挡)等维护设施应安全、美观、耐久，非施工相关人员不许入内；

9、承包人完工拆场清场的所有事项，包括但不限于临设的拆除及清理，开荒清洁等达到交付标准所需发生的费用。

10、上述增加列项涉及的费用按照“渝建发[2014]25号文”执行，“渝建发[2014]25号文”文件规定以外涉及的费用由承包人承担。

四、本规定解释权归发包人。

附件2：

工程质量保修书

发包人（全称）：_________________________________

承包人（全称）：_________________________________

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：_________。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

质量保修期自工程竣工验收合格次日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为3个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)： _______       承包人(公章)：

地  址：_______________      地  址：____________________

法定代表人(签字)：______     法定代表人(签字)：__________

委托代理人(签字)：_____      委托代理人(签字)：_____

电  话：_______________      电  话：____________________

传  真：_______________      传  真：____________________

开户银行：_______________    开户银行：___________________

账  号：_________________    账  号：____________________

邮政编码：_______________    邮政编码：___________________

附件3：廉政责任书

廉政责任书

工程项目名称：重庆市快件集散中心（一期）项目A区1号库增设附属设施项目。

工程项目地址：  重庆市主城区空港组团R标准分区（机场D6地块）。

发   包   人：   重庆空港物流发展有限公司  .

承   包   人：  .

重庆空港物流发展有限公司按照市有关单位的要求，为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 发包人和承包人的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 发包人的责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 承包人的责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本合同正本一式六份，发包人持四份、承包人持二份，副本一式十二份，双方各持六份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。正、副本具有同等法律效力。

| 发包人： （盖章） | 承包人： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其授权委托代理人： （签字） | 法定代表人或其授权委托代理人： （签字） |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

附件1：

报价函

重庆空港物流发展有限公司：

1．我方已仔细研究了		（项目名称）项目竞价文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	元（¥	）含增值税专用发票的总报价，增值税税率      %，工期	日历天，按合同约定实施和完成承包项目的全部工作。

2．我方承诺在竞价有效期内不修改、撤销竞价响应文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目和成果。

4．我方在此声明，所递交的竞价响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．除非达到另外协议并生效，你方的成交通知书和本竞价响应文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

竞价人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年   月   日

附件2：

法定代表人身份证明

响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	  年      月      日

经营期限：

姓名：	     性别：	    年龄：	    职务：

系	（响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

响应人：	  （盖单位公章）

年    月    日

附法定代表人身份证复印件

附件3：

法人代表授权书

本授权书申明___________________________（公司注册地点）______________(公司名称)__________(职务)________(法人代表)经合法授权，特代表本公司_________________(公司名称)__________(职务)________(姓名)为正式的合法代理人，并授权该代理人在项目的竞价活动中，以我单位的名义签署竞价响应文件，与业主协商、签定合同协议书以及执行一切与此有关的事务。

竞价响应单位：____________（盖章）

授权人：____________（签章）

被授权人代理人：____________（签章）

日期：      年     月     日

附被授权人代理人身份证复印