重庆机场集团有限公司

重庆机场全场天然气运行维护外包项目

比选文件

编号：服务2020-034

重庆机场集团有限公司采购办公室（代章）

二〇二零年四月

重庆机场全场天然气运行维护外包项目比选文件

我司决定于近期将对重庆机场全场天然气运行维护外包项目邀请符合相应条件的供应商就本项目进行比选采购。

一、项目实施内容及要求

1.1 资格要求

1.1.1 在中华人民共和国依法注册、具有独立法人资格。具备有效营业执照，经营范围包含：石油化工工程施工、化工石油管道设备管道工程、石油工程技术服务及配套工程作业、石油工程技术服务、天然气运营服务（以上内容具备其中一项即可）。【须提供有效的营业执照复印件并加盖鲜章】

1.1.2 具有市级（及以上）住房和城乡建设厅（委）颁发的石油化工工程施工承包叁级（及以上），具有国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备安装改造维修许可证（压力管道），具有省级（直辖市）住房和城乡建设厅（委）颁发的安全生产许可证。【须提供有效的资质证书复印件并盖鲜章】

1.1.3 外包单位所派工作人员全部持证上岗，且证书在有效期内。

（1）现场项目经理1人，应持有市级（及以上）市场监管局颁发的锅炉压力容器压力管道安全管理人员资格证（项目代号A）。

（2）值班人员、巡检维护人员16人（含1名焊工），除焊接人员之外，其余15人应持有市级（及以上）市场监管局颁发的特种设备作业人员证（快开门式压力容器操作证，项目代号R1）。焊接人员1名，应持有市级（及以上）市场监管局颁发的特种设备焊接作业证。

【须提供以上要求的有效作业证证书复印件加盖鲜章。】

1.1.5 本项目不接受联合体报名，不得转包、分包。

1.2 外包业务范围及工作内容

1.2.1 运行维护量：重庆机场配气站一座；西区阀室一座；东、西区燃气管道合计约22公里；东、西区调压箱(柜、撬)68座，阀井阀门71座。

重庆机场配气站24小时值守，配气站站内燃气管道、设施设备运行、维护、保养，高级孔板流量计的定期清洗和维护工作，加臭装置的加臭维护、日常维修、保养；西区阀室（无人值守）内燃气管道、设施设备运行、维护、保养；涉及到的T3航站楼值班点、外包单位驻场办公值班点采用24小时值班制度。

1.2.2东、西航站区各燃气设备、天然气管网（高压、中压、低压）巡检维修、应急抢修；各类阀门、调压箱（柜）、气表等天然气设施的巡视、保养和日常维修；机场范围外所属天然气管道及设备的巡检维护：两路气站至西区阀室段天然气管道及设备，东区与上游旱土输气站输气管道的碰口点至重庆机场配气站段天然气管道及设备巡检维护。

1.2.3东、西航站区天然气计量器具和安全附件的定期送检校验工作（压力表半年一次，安全阀一年一次等）。

1.2.4重庆机场范围内燃气转供用户末端气表（含气表）前供气管道及设施巡视、日常维护维修、安装、保养；重庆机场范围内燃气直供用户进气软管阀门（含阀门）前的管道及设备设施巡视、日常维护维修、安装、保养。

1.2.5 T3航站楼内值班室主要负责T3航站楼、GTC内燃气管道及设备的巡检维护以及末端用户的巡查。

1.2.6天然气管道及设施设备每年两次换季维护保养。

1.2.7按照国家特种设备管理法律及制定的各项规章制度进行日常安全巡检，对重庆机场配气站（含西区阀室）、燃气管网、用气场所、重大危险源、阀井进行巡检工作，对巡检过程中发现的问题进行记录汇报并及时处理。在巡检过程中发现违规用气和危险操作要即时制止并向甲方报告。发现重大隐患，要按照制定的重大隐患处理规范进行处理，并向采购人报告。

1.2.8按照国家法律法规和行业标准以及管网的实际情况，及时有效的识别重大隐患、危险源，对重大隐患和危险源进行安全有效的管控，编制应急预案，根据应急抢险预案组建专业的抢险队伍，确保应急抢险预案的有效执行，抢险队伍按照应急抢险预案的要求进行演练，并向采购人进行报告。

1.2.9 按照安全培训制度制定安全培训计划，从业人员需取得特种设备操作证方可上岗工作。对管网燃气末端使用人员进行宣传教育，提高使用人员的安全责任意识。

1.2.10按照维护相关制度，外包服务商定时地把管网安全情况向采购人以周报的形式进行汇报，将管网存在的问题和现阶段的状态及时报告采购人，以便采购人进行把控和决策。

1.3 工作标准

1.3.1代维工作目标总体上确保重庆机场全场燃气管道及设备安全运行，保障机场辖区范围的燃气用户平稳用气。

1.3.2组建临时燃气代维项目部，并在机场范围内设置办公地点，采购人为外包服务商提供重庆机场配气站用房两间（一间站控人员值班室，一间值班人员休息室）免费使用，T3航站楼值班房一间（G指廊32331房间，约36平方）免费使用，西区提供三个房间（26号站背后，约46平方）免费使用，作为巡检日常办公、值班、工具存放的场所，但采购人有权根据实际情况调整房间位置，外包服务商若需另外用房需自行租用。 采购人给外包服务商配套的日常用房，涉及到的内部安全保卫、空防、消防责任由外包服务商自行负责。项目部组织人员熟悉管道走向，熟悉各种设备功能；代维项目部负责代维工作相关事宜。

1.3.3巡检要求：重庆机场配气站内每2小时巡检一次（8:00-22:00），西区阀室每天巡检四次，重庆机场场区燃气管线设备设施每两天巡检一次，场区末端用户每月进行一次全面检查，T2、T3航站楼内的末端用户每半月进行全面检查。各值班点实行24小时值班制度。代维期间发现任何安全隐患问题应及时汇报、及时处理，并做好相关记录台账。

1.3.4每年定期对压力表、安全阀等器具进行送检，检定费用由重庆机场缴纳。

1.3.5代维期间，服从采购人就相关代维工作做出的安排及工作要求，燃气管道、设备设施出现故障、泄漏等，15分钟内到达现场并组织抢修。涉及到的日常维修、抢修耗材由采购人负责采购、管理，外包服务商按照现场实际情况进行报需，期间采购人做好现场的监管。

1.3.6代维期间，外包服务商在机场内办公地点建立相应规章制度及台账记录，相关文件需报采购人备案。

1.3.7完成基本工作的同时，所有外包服务商人员应服从采购人的管理，落实采购人的其他工作要求。

1.3.8外包服务商应配置统一的劳保着装，附上单位名称，保证代维服务的质量。

1.3.9接受采购人定期或不定期的检查。

1.3.10外包服务商应需自行配置符合代维工作巡检和维修所用的设施设备、工具等，能够保证达到维护要求并交采购人备案，所产生的相关一切费用由外包服务商自行负责。

1.3.10外包服务商应爱护办公环境，不得损坏采购人财产，造成一切后果损失由外包服务商负责。

1.4 人员配置

结合同行业配气站标准化设计，外包服务商配置人员17人。设置外包项目经理1人，东区配气站站控室值班人员4人；东区管线设备巡检维护人员6人（含1名焊接人员）；T3航站楼值班室人员2人，西区管线设备巡检维护人员4人，每天每班值班点及巡检维护人员至少为8人（不含项目经理）。为保障重庆机场燃气各用户，安全平稳的用气，东区配气站站场、T3航站楼值班点和巡检维护人员实行24小时值班制度。

1.5 报价要求

本项目的报价应包括自备工器具费、人工费、办公生产物资费、管理费、维护费、应急处置费、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用。本项目报价为包干价，不再另行增加费用。

本项目最高限价（不含税）为人民币198万元/两年，报价超过最高限价，将取消比选响应方的比选资格。

在修正范围内的以下情形不作为比选响应文件作废的依据：

a、比选响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

b、数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

二、合格报价供应商

具有与本比选文件要求相适应的燃气管道及设备的运行维护、安装和维修能力，包括不限于相关涉及到的燃气公司或者燃气安装维修服务公司。

2.1 在中华人民共和国依法注册、具有独立法人资格。具备有效营业执照，经营范围包含：石油化工工程施工、化工石油管道设备管道工程、石油工程技术服务及配套工程作业、石油工程技术服务、天然气运营服务等（有其一即可）。（提供有效的营业执照复印件并加盖鲜章）。

行业资质：需具有市级（及以上）住房和城乡建设厅（委）颁发石油化工工程施工承包叁级（及以上），具有国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备安装改造维修许可证（压力管道）；具有省级（直辖市）住房和城乡建设厅（委）颁发的安全生产许可证。（提供有效的资质证书复印件并盖鲜章）。

人员要求：外包单位所派工作人员全部持证上岗，且证书在有效期内。

（1）现场项目经理1人，应持有市级（及以上）市场监管局颁发的锅炉压力容器压力管道安全管理人员资格证（项目代号A）。

（2）值班人员、巡检维护人员16人（含1名焊工），除焊接人员之外，其余15人应持有市级（及以上）市场监管局颁发的特种设备作业人员证（快开门式压力容器操作证，项目代号R1）。焊接人员1名，应持有市级（及以上）市场监管局颁发的特种设备焊接作业证。

注：提供作业证证书复印件并加盖单位鲜章。

2.2 法定代表人授权书；

2.3 法定代表人身份证复印件和被授权人身份证复印件；

三、成交标准

本次比选成交人确定办法采用经评审满足条件的最低价成交。

具体比选规则如下：

3.1 递交比选响应文件截止时，送达的比选响应文件少于3个的，应停止比选活动，将递交的比选响应文件退还比选响应人，并重新组织比选。重新比选仍然不足3个单位的，比选项目将可以继续进行比选。

3.2 如有项目因专业性及特殊性，导致有效比选响应人不足3个的，评审委员会应当否决所有比选响应人。但是有效比选响应人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评审委员会可以继续评审，根据符合采购需求、质量和服务，且报价最低的原则确定成交候选人。

3.3 项目重新比选时，经评审有有效比选响应人的，应当按规定程序，根据符合采购需求、质量和服务，且报价最低的原则确定成交候选人。

四、比选文件发放的时间、地点及疑问澄清

比选文件及相关资料于2020年4月29日由重庆机场集团有限公司机场建设部采购办公室在重庆江北机场官网发布。

比选响应人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有疑问应致电联系采购人，并在比选响应文件接收截止时间3日前将问题以书面形式(扫描件及电子文档）提交。采购人根据需要主动对比选文件进行澄清、补遗或是根据比选响应人的疑问做出的答疑文件等信息将在重庆江北机场官网发布，请比选响应人随时关注，否则由此产生的一切后果由比选响应人自负。

五、项目比选响应保证金及履约保证金

5.1 项目比选响应保证金：金额为人民币1万元整。

5.1.1 提交方式：比选响应人企业基本账户银行转账。比选响应人提交比选响应保证金后应到采购人财务部（重庆市渝北区机场东二路19号重庆机场集团有限公司办公楼5楼5009办公室）换取-保证金收据，并将保证金收据复印件装入比选响应文件中。

开户名：重庆机场集团有限公司

开户银行：建设银行重庆渝北机场支行

账号：5000 1083 8000 5000 0447

注意：比选响应人递交比选响应文件时应出示采购人财务部开具的项目比选保证金收据，否则，采购人将拒收比选响应文件。

5.1.2 提交时间：比选开始前

5.1.3 项目比选响应保证金的退还：成交候选人以外的项目比选响应保证金在成交结果公示期结束且无异议后，比选响应单位开具收据并加盖比选响应单位财务专用章，附比选响应单位账户信息一并递交我司机场建设部，我司凭借该收据根据相关规定在20个工作日内将项目比选响应保证金以银行转账方式退还至比选响应人，该项目比选响应保证金递交期间不计利息。成交的比选人交纳的比选响应保证金将转为履约保证金。

5.2 履约保证金为合同总价款的10%，在收到成交通知书10日内缴纳，作为本合同生效的必要条件。于履约结束后，如外包服务商在本合同有效期内履行了本合同条款，服从采购人管理，采购人应在全部款项结清后20个工作日内将履约保证金无息全额返还外包服务商。

六、 绩效考核方案

6.1 月度绩效考核

6.1.1 管理方面

（1）代维期间，因外包服务商原因造成的燃气泄露导致人员中毒、伤亡、媒体舆论扩散、经济损失等，每发生一次，采购人根据影响扣除当月绩效考核30分（涉及到的处罚金额由外包单位在付季度款之前打入甲方财务指定银行账户）。同时采购人有权终止代维合同，追究外包服务商相关法律责任。

（2）出现下列情况之一时，采购人有权终止本合同，并视具体情况由外包服务商赔偿由此给采购人造成的损失：

1）外包服务商工作不满足甲方的管理和质量要求以及合同要求，且拒不整改的，具体情况可参照集团公司、动力能源保障部《业务外包管理规定》；

2）外包服务商被评为“不合格承包商”限期内达不到整改要求的；

3）给采购方造成重大损失或恶劣影响的。

（3）代维期间，采购人发现外包服务商有违反中华人民共和国劳动用工法律法规的情况，发生用工争议属外包方责任的，采购人有权对其进行处罚，若外包服务商单位员工出现工资拖欠的情况，外包服务商除了需接受采购人的相应处罚外还需在当月更正相应行为，如未更正则每月扣30分。

（4）人员不满足合同要求，每次检查缺少一名人员当月需向采购人支付违约处理费用4500元；人员离职10日后人员数量未补齐，按照缺少人员处罚，每人当月需支付采购人违约处理费用4500元；抽查当天，发现无故脱岗或者人员不齐，每发现一人乙方则需当天支付采购人违约处理费用150元。

（5）人员资质不满足合同要求，按照不满足合同最低约定人数的情况处理，每少一个资质外包服务商当月需向采购人支付违约处理费用4500元。如发现持假证情况，则进行双倍处罚。采购人仅认可市级（及以上）市场监管局颁发的从业资质。

（6）短期通行证遗失，每人每次违约处理费用扣500元，长期通行证遗失，每人每次需向采购方支付违约处理费用1000元。

6.1.2.检查方面

（1）一月内连续3次或半年内累计5次收到采购人《业务整改单》，合同到期后，若该项目需继续外包，则不与该外包服务商续签合同。

（2）若同一问题连续两个月的检查均不合格，则采购人有权处罚2000元的罚款（处罚金额由外包服务商当月月底打入采购人财务指定银行账户）。

（3）月度考核高于（含）90分原则上不扣钱；涉及到的违约费用处罚（如有）另外计算，按照月度考核评估细则执行。

（4）月度考核低于90分，罚款金额=被考核费用*（90-本月考核分数）/100。

（5）按绩效考核评估细则对外包单位进行绩效考核，见附件4。

6.2 年度绩效考核

6.2.1 考核周期和考核时间

（1）每年根据动力能源保障部外包采购服务商年度综合评价（标准）组织开展一次对外包服务商的年度绩效考核；

（2）年度绩效考核时间：最后一个合同年度提前6个月启动，其余合同年度提前1个月启动。

6.2.2 考核方式

年度绩效考核总分为100分，考核期限内月度考核平均分占权重90%，外包商服务对象评分平均得分占权重10%，外包商服务对象至少一个，具体评分标准参照附件2）。

6.2.3 年度绩效考核结果评价

年度绩效考核总分为100分。根据年度绩效考核得分，评价结果为：优秀、合格、不合格三个档次。

（1）年度绩效考核得分90分（含）以上的为优秀；

（2）年度绩效考核得分60分（含）至90分的为及格；

（3）年度绩效考核得分60分以下的为不合格。

6.2.4 年度绩效考核结果的运用

对外包服务商的终止依据按绩效考核得分结果实施。每年的年度绩效考核得分均高于90分（含）的，合同到期后，可考虑与其签订补充协议，顺延合同期限一年，报集团公司业务外包领导小组审批同意后，执行后续合同期限（合同总期限最长不超过5年）；年度绩效考核有一年得分低于60分的，可终止业务外包服务合同。

- 支付方式

本项目进度款按月考核，按维护费用采用月度考核，季度支付的方式付款。外包服务商提供增值税专用发票，采购人实际支付金额=不含税金额+增值税税额。如外包单位提供增值税普通发票，采购人实际支付金额=不含增值税金额。在外包服务商确认并开具增值税专用发票交于采购人后，且外包服务商按照通知单足额缴纳罚款（如有）后，于每季度结束后（若有罚款，外包服务商缴清罚款的前提下）采购人以银行转帐方式支付上季度款给外包服务商。

业务部门根据业务外包合同约定的管理和处罚条款，可对外包管理服务商的工作做出处罚，并进行处罚记录。处罚采取货币形式及时处理，由业务部门向外包服务商开具罚单，外包服务商持罚单自行缴纳罚款至集团公司财务部指定账户。月度考核得分90分（含）以上的，不罚款。月度考核低于90分，罚款金额=被考核费用*（90-本月考核分数）/100。

八、工期

业务外包服务期限 2  年（  年   月   日至   年  月   日）。

九、比选响应有效期

90天（自比选响应人提交比选响应文件截止之日起计算）。

十、比选响应文件的编制和提交

10.1 比选响应方应当按照比选采购文件的要求编制比选响应文件，比选响应文件应当对比选采购文件提出的要求和条件作出实质性应答。

10.2 比选响应文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

10.2.1 封面。

10.2.2 加盖公章的报价函及声明（格式按附件6）。

10.2.3 报价部分。供应商应按照比选文件要求及参考重庆市现市场材料、人工、工器具费、市场行情及企业利润高低，自行决定最终报价。

10.2.4 技术部分。包括燃气应急抢修方案、安全预案和保障措施等内容。

10.2.5 商务部分。主要包括营业执照（加盖公司鲜章复印件）、相关资质证书（加盖公司鲜章复印件）、法人代表委托书（原件）、加盖公司鲜章法定代表人身份证复印件、加盖公司鲜章被授权人身份证复印件、加盖公司鲜章以往业绩证明和其它资格证明（如企业资信证明、质量体系认证等）。

10.2.6 比选响应文件可合并装订成册，纸质文件一式3份，其中正本1份，副本2份；电子比选响应文件1份（U盘形式）。

10.2.7 比选响应人不得查阅、不得取回已递交的比选响应文件。

十一、比选响应文件作废条款

11.1 未按照规定交纳比选响应保证金的（若要求缴纳比选响应保证金）。

11.2 比选响应人的报价超过比选最高限价的。

11.3 比选响应文件未装袋密封的。比选响应文件封面及密封袋封面上须注明“项目名称”、“项目编号”、“比选响应单位名称”，并加盖单位公章。

11.4 比选响应文件装订要求不符：

11.4.1 散装或者活页装订的；

11.4.2 比选响应文件份数不足或未按要求提供电子U盘的；

11.4.3 比选响应文件封面未标注正副本（密封袋封面无需标注正副本）。

11.5 比选响应文件中报价函部分、授权部分无法定代表人签字（签章）或签字人无有效授权书的。

11.6 报价函部分未按规定的格式完整填写（增项填写不作为作废条款）。

11.7 评审委员会审查发现比选响应文件未能对比选文件提出的所有实质性要求和条件作出响应的。

11.8 有串通比选或弄虚作假或有其他违法行为的。

十二、异议

12.1 比选响应人或其他利害关系人认为采购活动不符合法律、行政等规定的，应当在采购结果公示期之内以书面形式向采购人提出异议（以采购人收到书面异议之日为准）。

12.2 异议提出人向采购人提起异议时，应当提交异议书。异议书应当包括下列内容：

（一）异议提出人的名称、地址及有效联系方式。

（二）异议事项的基本事实。

（三）异议请求及主张。

（四）有效线索和相关证据、证明材料。

异议提出人是法人的，异议函必须由其法定代表人和委托代理人签字并盖章；异议提出人是其他组织或者自然人的，异议函必须由其主要负责人或者异议提出人本人签字，并附有效身份证明复印件。若异议函有关材料是外文，异议提出人应当同时提供中文译本。

12.3 异议提出人对异议事项提出的请求和主张，有责任提供证据；只有自己陈述而不能提出其他相关证据的，对其请求和主张不予支持。

12.4 异议提出人不得虚假异议、恶意异议，不得以异议为名排挤竞争对手，阻碍采购活动的正常进行。若出现该情况，视为无效异议，不再受理。

12.5 异议提出人不得捏造事实，不得伪造材料或者以非法手段取得证明材料提起异议。异议提出人提供证据存在下列情形之一，不能提供合法证明，或者不能合理说明来源的，视为以非法手段取得证明材料，不予采信：

（一）招标投标法第二十二条规定的招标投标保密信息。

（二）应当保密的采购响应文件（但采购人提起异议时，采购响应文件不作为非法证据）。

（三）招标投标法第四十四条规定保密的投标文件评审和比较情况、中标候选人推荐情况和评标有关的其他情况。

（四）其他依法应当保密的信息和资料。

12.6 有下列情形之一的异议，不予受理：

（一）异议事项不具体，且未提供有效线索、相关证据和证明材料，难以查证。

（二）未署异议提出人真实姓名、签字和有效联系方式。

（三）未经法定代表人或授权的委托代理人签字并加盖公章，或未经主要负责人或异议提出人本人签字。

（四）不在结果公示期内的。

（五）已对异议事项做出答复的。

注：对比选文件内容的异议应在比选文件规定的质疑期内提出；对比选唱价环节的异议应在比选唱价环节提出。

12.7 异议处理决定做出前，异议提出人要求撤回异议的，应当以书面形式提出，撤回异议不损害国家利益、社会公共利益或者其他当事人合法权益的，应当准予撤回，异议处理过程终止。异议提出人不得以同一事实和理由再提出异议，若再次提出则不再受理。

十三、监督部门

重庆机场集团有限公司审计法务部

地址：重庆机场集团有限公司办公楼

电话：023-67153979

十四、比选时间、地点及结果通知

14.1 比选响应文件必须在2020年5月9日9:00至10:00时送到重庆机场有限公司办公楼6010室，过期不予受理。

14.2  2020 年 5 月 9 日10:00时在重庆机场集团公司（重庆市渝北区机场东二路19号）办公楼对本项目进行比选，各比选响应人须参加。比选开始前，各比选响应人须在重庆机场集团公司办公楼6010室等候通知具体比选地点。

14.3参加比选唱价会议的比选响应人的法定代表人或其授权的代理人应当随身携带本人身份证（原件），授权的代理人还应当随身携带法定代表人授权委托书（原件），以备核验其合法身份。

比选响应人若未派法定代表人或委托代理人出席比选唱价会议，视为该比选响应人默认比选唱价结果。

14.4 比选结果通知：待结果确定后会在重庆江北机场官网进行拟成交结果公示，对未被选中的比选响应人不通知、不解释。

十五、联系方式

业主：重庆机场集团有限公司

联系人：齐老师

电话：023-67153066

传真：023-67156296

邮编：401120

合同编号：CQA

外包服务合同

甲方：重庆机场集团有限公司

乙方：

甲方：重庆机场集团有限公司

统一社会信用代码：91500000756209971P

通讯地址：重庆市渝北区两路镇江北国际机场内

法定代表人或委托代理人：

联系电话：67155178

邮箱地址：

开户银行： 建行重庆渝北机场支行

开户名称：重庆机场集团有限公司

账号：50001083800050000447

乙方：

统一社会信用代码：

通讯地址：

法定代表人或委托代理人：

联系电话：

邮箱地址：

开户银行：

开户名称：

账号：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲方双方协商一致，就甲方向乙方采购  重庆机场全场天然气运行维护 外包服务项目（以下称业务外包服务）事宜签订本合同，以资共同遵守履行:

第一条  总则

1.1宗旨

签署本合同，旨在使甲方通过乙方提供的业务外包服务，促进甲方相关业务的安全、服务和运营工作。

1.2双方法律关系

1.2.1甲方与乙方之间是服务采购的合同关系，乙方对外独立开展服务工作，履行本合同并遵守中华人民共和国之法律法规，承担相应责任。

1.2.2双方明确：乙方不是甲方的代理人或业务代表，乙方及乙方工作人员与甲方之间不是劳务派遣法律关系， 乙方不得以甲方的名义缔结合同，或约定其他义务，或做出任何承诺与保证，使甲方对除甲乙双方之外的任何第三方承担责任。

1.3基本原则

公平原则和诚实信用原则，是订立和履行本合同的基本原则。在签订和履行本合同的过程中，甲乙双方应当自觉遵守公平原则和诚实信用原则，以善意的方式理解本合同及合同履行过程中的分歧与矛盾，通过协商解决争议。

2.1业务外包服务范围：

（1）运行维护量：重庆机场配气站一座；西区阀室一座；东、西区燃气管道合计约22公里；东、西区调压箱(柜、撬)68座，阀井阀门71座。

重庆机场配气站24小时值守，配气站站内燃气管道、设施设备运行、维护、保养，高级孔板流量计的定期清洗和维护工作，加臭装置的加臭维护、日常维修、保养；西区阀室（无人值守）内燃气管道、设施设备运行、维护、保养；涉及到的T3航站楼值班点、外包单位驻场办公值班点采用24小时值班制度。

（2）东、西航站区各燃气设备、天然气管网（高压、中压、低压）巡检维修、应急抢修；各类阀门、调压箱（柜）、气表等天然气设施的巡视、保养和日常维修；机场范围外所属天然气管道及设备的巡检维护：两路气站至西区阀室段天然气管道及设备，东区与上游旱土输气站输气管道的碰口点至重庆机场配气站段天然气管道及设备巡检维护。

（3）东、西航站区天然气计量器具和安全附件的定期送检校验工作（压力表半年一次，安全阀一年一次等）。

（4）重庆机场范围内燃气转供用户末端气表（含气表）前供气管道及设施巡视、日常维护维修、安装、保养；重庆机场范围内燃气直供用户进气软管阀门（含阀门）前的管道及设备设施巡视、日常维护维修、安装、保养。

（5） T3航站楼内值班室主要负责T3航站楼、GTC内燃气管道及设备的巡检维护以及末端用户的巡查。

（6）天然气管道及设施设备每年两次换季维护保养。

（7）按照国家特种设备管理法律及制定的各项规章制度进行日常安全巡检，对重庆机场配气站（含西区阀室）、燃气管网、用气场所、重大危险源、阀井进行巡检工作，对巡检过程中发现的问题进行记录汇报并及时处理。在巡检过程中发现违规用气和危险操作要即时制止并向甲方报告。发现重大隐患，要按照制定的重大隐患处理规范进行处理，并向甲方报告。每周向甲方报告管网巡检情况，以便甲方能随时掌握管网的运行安全情况。

（8）按照国家法律法规和行业标准以及管网的实际情况，及时有效的识别重大隐患、危险源，对重大隐患和危险源进行安全有效的管控，编制应急预案，根据应急抢险预案组建专业的抢险队伍，确保应急抢险预案的有效执行，抢险队伍按照应急抢险预案的要求进行演练，并向甲方进行报告。

（9）按照安全培训制度制定安全培训计划，从业人员需取得特种设备操作证方可上岗工作。对管网燃气末端使用人员进行宣传教育，提高使用人员的安全责任意识。

（10）按照维护相关制度，乙方定时地把管网安全情况向甲方以周报的形式进行汇报，将管网存在的问题和现阶段的状态及时报告甲方，以便甲方进行把控和决策。

（11）工作内容及工作标准

1）代维工作目标总体上确保重庆机场全场燃气管道及设备安全运行，保障机场辖区范围的燃气用户平稳用气。

2）组建临时燃气代维项目部，并在机场范围内设置办公地点，甲方为乙方提供重庆机场配气站用房两间（一间站控人员值班室，一间值班人员休息室）免费使用，T3航站楼值班房一间（G指廊32331房间，约36平方）免费使用，西区提供三个房间（26号站背后，约46平方）免费使用，作为巡检日常办公、值班、工具存放的场所，但甲方有权根据实际情况调整房间位置，乙方若需另外用房需自行租用。 甲方给乙方配套的日常用房，涉及到的内部安全保卫、空防、消防责任由乙方自行负责。项目部组织人员熟悉管道走向，熟悉各种设备功能；代维项目部负责代维工作相关事宜。

3）巡检要求：重庆机场配气站内每2小时巡检一次（8:00-22:00），西区阀室每天巡检四次，重庆机场场区燃气管线设备设施每两天巡检一次，场区末端用户每月进行一次全面检查，T2、T3航站楼内的末端用户每半月进行全面检查。各值班点实行24小时值班制度。代维期间发现任何安全隐患问题应及时汇报、及时处理，并做好相关记录台账。

4）每年定期对压力表、安全阀等器具进行送检，检定费用由重庆机场缴纳。

5）代维期间，服从甲方就相关代维工作做出的安排及工作要求，燃气管道、设备设施出现故障、泄漏等，15分钟内到达现场并组织抢修。涉及到的日常维修、抢修耗材由甲方负责采购、管理，外包单位按照现场实际情况进行报需，期间甲方做好现场的监管。

6）代维期间，外包单位在机场内办公地点建立相应规章制度及台账记录，相关文件需报甲方备案。

7）完成基本工作的同时，所有外包人员应服从甲方的管理，落实甲方的其他工作要求。

8）外包单位应配置统一的劳保着装，附上单位名称，保证代维服务的质量。

9）接受甲方定期或不定期的检查。

10）外包单位应需自行配置符合代维工作巡检和维修所用的设施设备、工具等，能够保证达到维护要求并交甲方备案，所产生的相关一切费用由乙方自行负责。

11）外包单位应爱护办公环境，不得损坏甲方财产，造成一切后果损失由乙方负责。

2.2合同期限

业务外包服务期限__2__年，自_____年__ 月__日至_____年__月__日。

第三条  履约保证金

3.1履约保证金

3.1.1 本合同履约保证金为合同总价款的  10  %（5%-10%之间取舍）,即人民币______________ 元（大写：人民币                                ）乙方（应于中标通知书发出后十日内）将履约保证金缴纳至甲方指定账户。

3.1.2履约保证金应由乙方名义开立的账户支付到甲方账户，否则视为未支付，甲方有权追究乙方逾期付款责任。

3.1.3 乙方支付履约保证金时，应在“付款备注”中写明“（合同编号）XX外包项目履约保证金”。乙方不得与其他合同、其他缴费项目一起支付履约保证金，若因混合支付造成无法确认为本合同款项到账的，视为逾期未支付。

3.2履约保证金的管理

3.2.1 乙方未能履行本合同项下的义务，甲方有权从保证金中扣除相应金额用以支付相应款项或违约处罚。履约保证金部分或全部扣除后，乙方应在接到甲方通知后15日内补足履约保证金，未补足的，甲方有权解除合同。

3.2.2合同履行完毕，如乙方在本合同有效期内完全履行了本合同条款，服从甲方监督，无任何违约行为、无劳资纠纷等问题，并在能妥善处置退场工作的前提下（如无违规违约、无劳资纠纷、无影响甲方安全、服务、运行秩序等事件），甲方在乙方全部款项结清后   20   个日历日内将履约保证金无息全额返还乙方，如乙方未能妥善处置退场工作，发生影响航站楼安全、服务、运行的事件，甲方有权扣除履约保证金。

第四条  业务外包服务费及支付方式

4.1业务外包服务费是指乙方向甲方提供本合同项下所有约定服务，甲方应向乙方支付的合同价款。该价款包括但不限于乙方正常开展服务工作所需的设施设备、材料备件、人工成本、管理成本、按甲方要求处置突发事件的费用以及政府政策因素和市场因素导致的相关价格变化。

4.2业务外包服务费不包括：       （根据实际填写，如无则无须填写）

4.3业务外包服务费标准：在正常无扣罚情况下，本合同业务外包服务费总额(不含税）为:               (大写:               ),年度费用(不含税）为：              （大写：                         ）；月度费用(不含税）为：                     （大写              ）

4.4 业务外包服务费支付标准：按合同   季度 （月/季度/半年/年）支付，次（月/季度/半年/年）支付上（月/季度/半年/年）费用，（月/季度/半年/年）支付标准                 。

4.5 业务外包服务费的支付条件:①乙方已足额缴纳违约处罚款；

②  其他支付条件。（其他支付条件具体如何设置，各业务部门根据实际作出合理安排）

4.6 支付方式：乙方需向甲方出具正规增值税发票。如果乙方提供增值税普通发票，甲方支付金额为不含增值税金额；如果乙方提供增值税专用发票，甲方支付金额=不含增值税金额+增值税税额。

第五条  服务考核

5.1甲方对乙方提供的服务实施月度考核和年度考核。

5.1.1 月度考核：甲方按照附件4对乙方进行月度服务考核，并将考核结果与月度服务费的支付挂勾，月度考核总分为100分；

5.1.2 年度考核：

5.1.2.1考核形式

项目部门向外包领导小组办公室报告年度绩效考核时间，由领导小组办公室组织外包服务商年度绩效考核，年度绩效考核总分为100分，由以下两部分得分组成：考核期限内月度考核平均分（权重90%），外包商服务对象平均得分（权重10%）。

（1）评价小组根据考核期限内外包服务商的月度考核得分，计算出平均值，此部分得分占年度考核总分的90%。

（2）外包服务商所服务的对象进行评分（1个外包项目原

则上不得少于1个服务对象），此部分得分占年度考核总分的10%。

（3）年度绩效考核时间：最后一个合同年度提前6个月启动，其余合同年度提前1个月启动。

5.1.2.2年度绩效考核结果评价

绩效考核总分为100分。根据绩效考核得分，评价结果分为：优秀、合格、不合格三个档次。

（1）绩效考核得分90分（含）以上的为优秀。

（2）绩效考核得分60分（含）至90分的为合格。

（3）绩效考核得分60分以下的为不合格。

5.1.2.3年度绩效考核结果的运用

每年的对外包服务商的终止依据按绩效考核得分结果实施。每年的年度绩效考核得分均高于90分（含）的，合同到期后，可考虑与其签订补充协议，顺延合同期限一年，报集团公司业务外包领导小组审批同意后，执行后续合同期限（合同总期限最长不超过5年）；年度绩效考核有一年得分低于60分的，可终止业务外包服务合同。

第六条  甲方的权利和义务

6.1甲方应按合同约定支付乙方业务外包服务费；

6.2甲方应给予乙方正常开展服务工作提供必要的支持和协助，如证件办理等；

6.3甲方有权按照本合同约定对乙方实施监督、检查和考核。

6.4 发生应急、突发事件或有临时保障需要，甲方有权要求乙方给予支持、配合；

6.5甲方有权监督检查乙方工资发放、社会保险缴纳及合同约定的设备配置情况，发生违约违规情形的，有权要求乙方改正并实施相应处罚；

6.6甲方有权根据实际需要，调整业务外包服务范围和人、岗配置，由此导致乙方较大经营成本支出的，双方另行协商服务费用；

6.7 甲方保证乙方的员工、工具及设备按规定正常进入规定区域开展维护工作。

6.8为乙方提供重庆机场配气站用房两间（一间站控人员值班室，一间值班人员休息室）免费使用，T3航站楼值班房一间（G指廊32331房间，约36平方）免费使用，西区提供三个房间（26号站背后，约46平方）免费使用，作为巡检日常办公、值班、工具存放的场所，但甲方有权根据实际情况调整房间位置，乙方若需另外用房需自行租用乙方若需另外用房需自行租用。

6.9为保证外包业务的平稳过渡，从外包合同生效之日起，甲方有义务安排人员配合乙方熟悉工作场地、范围及业务流程。待乙方熟悉场地、范围及业务流程后，甲方将重庆机场全场天然气运行维护工作交予乙方管理。

6.10甲方有权要求乙方赔偿因乙方责任而丢失及损坏的物品。

6.11甲方有权对乙方服务过程中发生的有效投诉进行调查,或者责成乙方进行调查；所有有效投诉由乙方负责处理,所需费用和因此产生的法律责任由乙方承担,并责成乙方将处理结果向甲方反馈。有权根据投诉等级对乙方进行处罚。

6.12 按照《重庆机场全场天然气运行维修服务质量标准和安全质量标准》对乙方的服务进行检查监督和考核,纠正不符合甲方工作要求的服务行为。

6.13甲方有权要求乙方进行专项维护保障和有权调动指挥乙方进行公共区域突发事件处置。

6.14 甲方有权要求乙方对在实际维护工作中，甲方认为不适宜在机场工作的巡检维修人员，乙方应当无条件更换。

第七条  乙方的权利和义务

7.1 乙方按本合同约定提供服务有权获得相应的服务费用。

7.2乙方对其员工有独立的管理权，并按乙方内部管理制度对员工实施奖惩。

7.3 乙方有权拒绝超出本合同约定范围或任何方强令违法违规违章操作的要求；

7.4 乙方应遵守政府有关部门、机场管理机构关于环境保护、安全管理的各项规定和要求。

7.5 乙方应依法规范劳动用工，按照国家有关规定对其提供本合同项下服务的员工缴纳各项法定险种，以维护员工队伍稳定；并办理责任保险和人身意外保险，以防范经营风险。

7.6 乙方人员或车辆如须进入机场隔离区提供服务的，应及时按照有关规定办理隔离区通行证，费用自理。

7.7乙方应加强员工队伍的管理和培训，严格考勤制度，统一着装上岗，服装款式及标识的使用需经甲方确认后使用，费用自理；运行维护人员由于自身原因发生任何人身伤害或财产损失等情况，后果均由乙方独自承担。运行维护人员在作业中与旅客发生碰撞或冲突，由此产生的后果由乙方承担。

7.8乙方不得以“重庆机场”、甲方及甲方关联企业的名义对外从事任何经营活动，不得以任何形式将本项目进行转包、拆包，不得在服务区域擅自增设与本合同无关的其他服务项目。

7.9 乙方应无条件满足甲方组织的各类保障工作。如因重要检查、突发事件或其他临时保障原因，乙方应按照甲方要求临时增加保障人员、增加工作时间、提升工作标准且不增加合同总价。

7.10 乙方应自行保管和使用提供服务所需的各类设施设备，建立健全各类服务台账，特别是人员考勤、设备和耗材使用记录，自觉接受甲方的监督检查，主动配合甲方的服务考核工作。

7.11 乙方应加强员工思想教育，维护员工队伍稳定，防止出现劳资纠纷或其它纠纷导致的影响机场运营秩序的情形。

7.12乙方发生注册资金减少、法定代表人变更、出资人变更等可能影响履约能力的工商变更登记事宜，应提前一个月告之甲方。

7.14 未经甲方同意，乙方在本合同项下派出的工作人员不得再从事其它兼职服务。

7.15.乙方应按照乙方提交的《重庆机场全场天然气运行维护外包项目投标文件》中承诺的项目作业方案向甲方提供服务，并做好特殊天气情况（如暴雨、冰、雪等天气）下的维护工作。

7.16重庆机场全场天然气运行维护所需人员由乙方自行招聘，且所有工作人员必须持有相关从业资格证。

7.17乙方有告知义务及情况反馈义务。

7.18除经甲方批准进行必要的维修工程外，乙方不得损毁公共区域内原有的设施和装潢，不得擅自更改原铺设的天然气管道。

7.19未获甲方同意，乙方不得在工作区域内存放易燃易爆物品及挥发性大、气味浓烈的药剂。

7.20乙方自行配置的用于本维护项目所使用的有关设备、工具必须符合国家和行业标准，能够保证达到维护要求并交甲方备案。

7.21乙方需自行配置巡检或检修所用的车辆，所产生的一切费用由乙方负责。

7.22乙方必须为巡检维护人员和值班人员配备通信工具，值班人员必须保持24小时通讯畅通，除值班点调度生产电话外所产生的通讯费用都由乙方自行承担。

7.23乙方需保护房间内成品，如因乙方原因造成房屋和设施损坏，必须原样恢复。

7.24乙方提供17名运行维护人员进行全场天然气管线设备的日常维护工作，每天每班值班点及巡检维护人员至少为8人（不含项目经理），遇到重大抢修乙方可另派其他人员，人员的数量统计和变更应及时向甲方报备。实行24小时现场值班制度。所有人员持证上岗，且证书在有效期内。

（1）现场管理人员1人：要求持有市级（及以上）市场监管局颁发的锅炉压力容器压力管道安全管理人员资格证（A）。

（2）值班人员、巡检维护人员16人（含1名焊工）需持有市级（及以上）市场监管局颁发的特种设备作业人员证（快开门式压力容器操作证R1）。涉及到焊接人员持有市级（及以上）市场监管局颁发的特种设备焊接作业证（承压焊、含长输管道焊工）。

7.25因工作场所位置的特殊性，乙方承诺对乙方所有员工的管理负有完全责任，如乙方的员工发生违反国家法律法规和危及航空安全和造成旅客身体伤害或财产损失等事件，由乙方承担一切法律责任和经济损失。

7.26开展维护工作所涉及的员工培训费、办证费、服装费等其他费用均乙方自理。

7.27根据国家安全局的规定，重庆机场航站楼设施设备属于保密范畴，乙方有保密的义务和责任，乙方应向其从业人员提示保密要求和承担泄密的责任。

7.28乙方应遵守《重庆机场集团有限公司业务外包管理规定》，《动力能源保障部业务外包管理规定》，《动力能源保障部公共区水电运维管理部外包管理规定》。

第八条  违约责任

8.1一方违反本合同约定，即构成违约。乙方未按附件4提供服务，甲方通过考核对乙方实施相应的违约处罚。出现以下情形，视为乙方严重违约，甲方有权解除合同，并不退还履约保证金：

8.1.1 乙方发生附件5载明的一票否决情形的；

8.1.2 乙方违反本合同约定，经催告整改仍不能改正的；

8.1.3 一个合同年度内，乙方月度考核得分低于  80  分累计达三次的；

第九条  合同的变更和终止

9.1双方协商一致可变更合同，若客观情况发生重大变化致使一方或双方履行合同显失公平，双方可进行协商签订补充协议。

9.2双方协商一致可终止合同，并达成书面协议后，本合同可以解除。双方应就合同解除的后果在解约协议中一并作出约定。

9.3 一方严重违约导致合同解除（终止）合同的。

9.4 合同期限届满，双方未就合同延期达成一致的，合同终止。

第十条  退场

本合同一旦终止（无论何种原因），乙方应立即撤场，并在本合同终止后      个工作日内将其工作人员、设施设备撤离现场，如逾期未退场的，甲方有权对乙方物品作相应处置，相关费用及损失均由乙方承担。

第十一条 通知与送达条款

任何一方均应本着诚实信用原则来对待另一方在履行合同时的通知、告知事项，如因重大事项须履行通知义务的，均应当以当面签收或特快专递、电子邮件方式送达相对人。

甲方指定的联系方式：

联系人：_____________________________

联系电话：___________________________

通讯地址：___________________________

电子邮件：___________________________

乙方指定的联系方式：

联系人：_____________________________

联系电话：___________________________

通讯地址：___________________________

电子邮件：___________________________

（一）采用当面签收的，应由合同中指定的联系人或双方授权的代表签收，签收日期即为送达时间。

（二）采用特快专递形式的，应按照双方在合同中确定的通讯地址以特快专递的形式通知相对人，合同中没有明确通讯地址的，以双方法定注册地址为准，一旦特快专递送达上述地址且被签收的，即视为有效送达收件人。特快专递被签收的时间，即为送达时间。

（三）采用电子邮件形式的，应按照双方在合同中确定的电子邮箱地址以电子邮件的形式通知相对人，一旦收件人指定的电子邮箱地址接收电子邮件的，即视为有效送达收件人。该电子邮件进入该电子邮件地址的时间，即为送达时间。

（四）因受送达人在合同中提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更未及时告知、以及受送达人及受送达人指定的授权人或联系人拒绝签收，导致送达文件中的通知、告知事项未能被受送达人实际接收的，文书退回之日视为送达之日。以多种方式通知送达的，送达时间以最早到达受送达人的时间为准。

（五）收件一方若认为邮件封面标题与邮件中实际文件内容不符的，应在收到邮件后三日内通知相对人，逾期视为邮件封面标题与邮件中实际文件内容一致，并视为有效送达收件人。

第十二条 保密条款

本协议双方有义务对本协议内容以及各自接触到的对方的信息、技术资料、开发计划、经营业务等方面的商业秘密保守秘密，保证不向任何第三方泄露这些商业秘密。否则，违约方应赔偿给守约方造成的损失。本保密条款的期限是无限期的，直至甲方书面同意公开本条款中所称的保密信息.

第十三条 不可抗力

由于水灾、火灾、地震、政府禁令等不可抗力事件致使甲方、乙方不能履行或不能完全履行本合同的义务和责任时，遭受不可抗力的一方必须及时通知其他各方，说明不能履行合同的全部义务或部分义务或需要延期履行合同的理由，并提供有关证明文件，根据情况得以全部或部分免除责任或延期履行。

第十四条 争议解决方式

若在合同履行过程中发生争议，甲乙双方应当友好协商解决，协商不成，按以下第（ 二 ） 种方式解决：

（一）提交重庆仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。

（二）向甲方所在地人民法院起诉。

第十五条 合同生效条件

本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。

本合同一式__捌__份，甲方执__陆_份，乙方执__贰_ 份，具有同等法律效力。

合同附件

附件1：《安全管理协议》

附件2：《重庆江北国际机场全场天然气运行维护服务质量标准及安全质量标准》

附件3：《安全管理制度及设施设备台帐》

附件1）:《外包服务商提供的资料清单》

附件2）：《动力能源保障部业务外包服务对象测评表》

附件4：《重庆机场全场天然气运行维护外包服务项目（）月度考核表》

附件5：《重庆机场全场天然气运行维护外包服务项目一票否决表》

甲方：重庆机场集团有限公司          乙方：

法定代表人或委托代理人：            法定代表人或委托代理人：

联系人：                            联系人：

联系电话：                         联系电话：

签订时间：     年   月   日

签订地点：重庆江北国际机场

附件1：

安全管理协议

甲方：重庆机场集团有限公司动力能源保障部

乙方：

为贯彻安全第一、预防为主的方针，确保重庆江北国际机场飞行区机坪的运行、空防、消防、治安、交通等安全，切实做好飞行区机坪保洁和外来物防范工作，根据国家、民航相关法律法规等有关内容，现甲乙双方签订安全责任书如下：

甲方责任：

一、负责向乙方宣传有关空防、消防、治安、交通等方面的法律、法规和规定。

二、督促、检查、指导乙方做好安全工作，对乙方违反责任书的情况进行处罚。

三、依法办理乙方人员及作业车辆通行证，加强证件管理。

四、甲方根据具体情况，要求乙方建立安全保卫机构或确定专（兼）职安全员。

五、甲方应定期召集乙方安全负责人、专（兼）职安全员召开安全协调会。

乙方责任：

安全责任目标

1、重点天然气设施、设备保障率100%。

2、不发生重大（含）以上交通事故，一般交通事故经济损失累计不超过300元。

3、不因管理责任发生火灾事故。

4、不发生员工重伤（含）以上工伤事故。

5、确保完成重庆机场集团有限公司下达的各项安全任务。

6、不发生因错误、不当使用机场网络与信息系统造成重大不安全事件。

7、确保完成安全管理体系实施推进进度达到集团公司考核要求。

8、安全隐患整改率达到100%。

二、综合治安安全

（一）总体目标

实现“六个确保”：一是确保社会政治稳定与社会和谐，民主法制建设全面扎实推进，人民内部矛盾得到有效化解；二是确保空防持续安全，严防劫、炸机事件，杜绝空防安全事故发生；三是确保经济运行平稳安全，国民经济更好更快发展；四是确保治安秩序良好，人民群众安全感保持高位；五是确保重特大安全事故得到有效控制，安全发展能力明显增强；六是确保诚信环境明显优化，社会诚信意识不断增强。

（二）加强组织领导

1、牢固树立发展与稳定是第一责任的政治意识，各单位要将综治工作纳入年度工作计划，全年研究稳定和内部安全保卫工作不少于4次，责任明确，真抓实管，务求实效。

2、加强综治组织建设，确保工作要有人抓、有人管、有人办事；综治资料、档案管理要规范完整。

3、要实行社会治安综合治理工作目标管理，层层分解并逐级签订责任书率达到100%，全面落实本部门社会治安综合治理各项措施，提升安全防控能力。

4、坚持定期和重大情况及时上报制度，向部门报告本单位综治工作开展情况及其他与综治工作相关事项。

（三）进一步抓好空防安全

1、进一步落实空防安全责任。按照“谁主管、谁负责”的原则，认真落实综治工作领导责任制，各单位第一责任人要亲自抓重点任务的推进，抓关键问题的解决，抓责任落实的考核。

2、加强防范。建立健全空防工作各项规章制度，落实安全措施，严防劫、炸机事件发生。

3、强化机场控制区封闭式管理。要多采用先进的科学技术和改进安全检查流程，严格人员、车辆的安全检查，防止可能威胁空防安全的人员和危险品进入重点要害部位。

（四）加强内部管理

1、按照国务院《企业事业单位内部治安保卫条例》，建立健全各单位内部治安保卫工作管理制度，落实办公区、生活区的治安防范，强化要害部位技防、物防、人防措施，坚持门卫值班、守楼守院和保卫、保密、安全等制度，维护正常工作生活秩序。

2、按照“谁主管、谁负责”的原则，开展经常性内部安全保卫工作的督促检查和指导，积极排查、督促和整改安全隐患；按照“谁用工、谁负责”的原则，加强对各单位内部外来人口的管理，杜绝因管理失控、失当导致发生重大刑事案件、治安事件和治安灾害事故。

3、落实人防、物防、技防措施。完善安全制度，加强排查整治，及时整改和消除单位内部治安、火灾等安全隐患，确保不发生重大刑事治安案件、治安灾害事件和安全责任事故。

4、坚持“严打”方针，加大对治安刑事案件多发地的排查、整治、打击力度，防范和依法打击经济犯罪，有效预防和严厉打击员工涉盗、涉毒等违法犯罪行为，确保不发生危害群众安全感的治安刑事和暴力恐怖等（案）事件。

5、加强员工教育管理，不发生参与“法轮功”及其它邪教活动；不发生敌对势力渗透、窃密、破坏及内部人员被策反、叛逃出走等影响国家安全、有损国家荣誉的事件。

6、切实做好鼓励见义勇为的宣传、表彰、奖励和保护工作。

（五）认真落实社会治安综合治理“属地管理”，确保本单位不发生因管理、失职等原因造成以下一票否决（案）事件：

1、因领导不重视、社会治安综合治理机构不健全，造成本单位及辖区治安秩序严重混乱的；

2、发生劫机、炸机、破坏航空设施设备等事件；在飞控区内擦、碰、撞航空器等事件；认为造成飞机复飞或中断起飞事故征候；未经安全检查的人员、货物、车辆进入飞控区或登机事件；

3、对不安定因素或内部矛盾不及时化解，处置不力，以致发生集体上访、非法游行、聚众闹事、停工、停产等问题或造成严重后果，危害社会稳定的；

4、因主管领导、治安责任人工作不负责任，发生特大案件或恶性事故，造成严重损失或恶劣影响的；

5、对易爆物品等危险物品管理不完善造成的责任事故；发生火灾、交通、治安灾害等重大责任事故，内部可防性案件超过5%；发生打架斗殴、凶杀、自杀、投毒、吸毒、人员伤亡等重大以上刑事、治安案件；发生盗窃、行贿、贪污、挪用公物公款等经济案件；内部存在的重大治安隐患没有得到及时整改，因治安保卫工作存在问题受到公安机关罚款以上的行政处罚；发生刑事案件或治安灾害事故，使国家、集体财产遭受损失，又不认真查处、改进工作的；

6、存在发生治安问题的重大隐患，经上级主管部门、有关部门提出警告、司法建议、检察建议、整改建议，限期改进，而无有效改进措施和明显效果的；

7、因教育管理工作不力，发生员工参与“法轮功”等非法组织的活动；年度内员工累计2人次受党内警告以上处分、有1人被开除党籍或领导受党政纪处分；年度内累计2人次受到集团公司行政警告处分。

8、发生刑事案件或重大治安问题有意隐瞒不报或做虚假报告的；信息传达不及时或未及时、准确地记录下重大违法乱纪以上事件而使事（案）件不能及时查处；

9、其他（案）事件被上级综治委实施“一票否决权制”的。

附则：

一、年终依据集团公司有关规定对责任单位进行考核，并对考核结果提出处理意见，由动力能源保障部领导审批后在部门内部公示。

二、乙方行为违反国家法律、法规和重庆机场集团有限公司有关规章制度而本责任书未列入时，每次罚款1000元。触犯法律的，依法追究有关责任人的法律责任。

三、本责任书解释权归甲方。

四、本责任书由甲乙双方共同签字盖章后生效，有效期以《重庆机场全场天然气维护外包项目》合同终止时间，待乙方人员、车辆、工具、设备全部撤除时为止。

甲  方：重庆机场集团有限公司      乙  方：

动力能源保障部

代表签字：                        代表签字：

时    间：                        时    间：

附件2：

重庆江北国际机场全场天然气运行维护服务质量标准及安全质量标准

一、服务质量标准：

| 二级指标 | 三级指标 | 标准 | 落实标准 | 落实岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配气站及阀室 | 供气管网系统 | 燃气管道及设备设施运行正常，无故障；正常工作时间内，如管道发生故障，及时组织人员进行抢修，将停气范围降到最低。 | 出现故障，15分钟内到达现场并组织抢修。 | 外包人员 |
| 公共区水电运维管理部 | 维修服务工作人员 | 1.佩戴机场安检部门制发的通行证件。2.统一着装，衣服上印有外包商公司名称的字样。3.遵守重庆机场各项规章制度，遵守各项操作规程。 | 严格按照标准执行 | 外包人员 |

二、安全质量标准：

| 序号 | 项目指标 | 维保标准 | 效果 | 提升措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配气站及阀室 | 对整个配气站及阀室清洁打扫，观察进站压力表及出站压力表的压力，并定期巡检，作好记录。观察有无反常情况，对站内的各项设备进行维护保养，有腐蚀情况应立即维护保养。 | 保持站内（阀室）清洁，保持压力表正常，各设备正常运行。 | 定期进行检查考核 |
| 2 | 天然气埋地管网 | 对天然气管网分布做好标识，查看管道有无占压、裸露，第三方施工破坏，对防腐层破损的管道进行防腐处理；对泄漏的气管进行抢修；每日加强巡检防止管道被破坏。 | 天然气管网正常运行。 | 定期进行检查考核 |
| 3 | 各类阀门 | 对阀门进行维护保养，并作好开关标识；并检查是否有漏气现象。 | 阀门能够轻松的操作，灵活。 | 定期进行检查考核 |
| 4 | 气表 | 燃气表上禁止堆放、悬挂重物，以免在连接口处产生应力，使之断裂漏气；气表数据显示情况，检查燃气表各部件连接处是否有泄漏点。 | 气表能够正确的显示数据正常工作，不漏气。 | 定期进行检查考核 |
| 5 | 终端用户 | 对终端用户按照要求进行定期检查，并宣传正确用气常识，对违规用气及乱接气管用户应及时汇报，并要求对方进行立即整改。 | 保证终端用户安全用气。 | 定期进行检查考核 |
| 6 | 阀井阀门 | 对阀门阀井井盖进行开关测试；对阀井进行查看，是否积水，对阀门做好维护保养工作。 | 使阀门能够轻松的操作，井盖开关灵活。 | 定期进行检查考核 |
| 7 | 调压箱 | 对调压箱定期打开检查，并对内部进行保养，检查各部件连击处是否正常。 | 保证调压箱正常运行 | 定期进行检查考核 |
| 8 | 调压柜 | 对调压柜定期打开检查，并对里面的设备设施进行保养，检查各部件连击处是否正常。 | 保证调压柜里的设备设施安全运行。 | 定期进行检查考核 |
| 9 | 调压撬 | 对调压撬装所属设备定期进行维护保养，检查各部件连击处是否正常。 | 保证调压撬里的设备设施安全运行。 | 定期进行检查考核 |
| 10 | 安全阀、压力表等 | 对安全附件、计量器具定期送检 | 保障安全附件、计量器具在有效期内安全使用。 | 定期进行检查考核 |
| 11 | 加臭装置 | 对加臭装置进行加臭维护保养 | 保障加臭装置正常使用 | 定期进行检查考核 |

附件3：

安全管理制度及设施设备台帐

（一）燃气管线安全管理台帐建设

| 序号 | 项目 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管线设备日常巡检台帐 | 建立 |
| 2 | 管线设备维护检修台帐 | 建立 |
| 3 | 管线设备换季保养台帐 | 建立 |
| 4 | 安全教育台帐 | 建立 |
| 5 | 消防教育台帐 | 建立 |
| 6 | 工具台帐 | 建立 |
| 7 | 技能培训台账 | 建立 |
| 8 | 人员资质台帐 | 建立 |
| 9 | 讲评会传达记录台账 | 建立 |

（二）燃气管线安全管理制度建设

| 序号 | 制度名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产责任制 | 建立，并报甲方备案 |
| 2 | 事故调查处理报告制度 | 建立，并报甲方备案 |
| 3 | 特种作业人员管理制度 | 建立，并报甲方备案 |
| 4 | 安全作业管理制度 | 建立，并报甲方备案 |
| 5 | 安全生产教育培训制度 | 建立，并报甲方备案 |
| 6 | 燃气管道及阀井（室）的运行、维护保养技术规定 | 建立，并报甲方备案 |
| 7 | 隐患报告及处理程序 | 建立，并报甲方备案 |
| 8 | 管网安全巡检制度 | 建立，并报甲方备案 |

附件1）

外包服务商提供的资料清单

| 序号 | 资料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 公司资质 |
| 2 | 员工资质 |
| 3 | 公司制度 |
| 4 | 员工名册 |
| 5 | 员工劳动合同 |
| 6 | 加盖银行公章的工资流水 |
| 7 | 社会保险缴纳凭证 |
| 8 | 保养台账（包含日常保养和年审前全面自检） |
| 9 | 急修台账（包含一般故障处理以及更换材料相关台账） |
| 10 | 其他相关的资料 |

附件2）

动力能源保障部业务外包服务对象测评表

| 外包项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务对象(单位) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价期限 |  |  |  |  | 评价日期 |  |  |  |  |
| 评价内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价项目 | 权重 |  | 满意程度(满分100分) |  |  |  |  |  | 得分 |
|  |  |  | 非常满意 | 满意 |  | 基本满意 | 不满意 |  |  |
|  |  |  | 100 | 100-80 |  | 80-60 | 60以下 |  |  |
| 总得分= 签字（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 欢迎您对外包服务工作提出其他意见、建议或需求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 感谢您在百忙之中参与我部外包服务商测评，我们将会针对您提出的宝贵建议和意见进行完善，为您提供更好的服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4：       动力能源保障部全场天然气运行业务外包项目月度考核得分表

被考核单位：                                  考核时间：     年   月   日---    年   月   日

| 考核指标类型 | 分值 | 具体考核指标内容 |  |  | 考核得分 |  | 考核得分说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作质量 | 30 | 合同约定内容完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接整改通知书处理情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 台帐记录情况 |  |  |  |  |  |  |
| 安全管理 | 20 | 对集团公司、动力能源保障部的安全管理规章制度执行情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 燃气管道及设施设备保养情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 组织员工安全学习情况 |  |  |  |  |  |  |
| 服务质量 | 20 | 对重庆机场集团公司服务质量和合同约定服务标准规定的执行情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接报修通知后在规定时间内到达现场情况 |  |  |  |  |  |  |
| 劳动用工 | 15 | 按合同约定的最低用工人数执行情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 劳动合同手续执行情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 特种作业持证上岗情况 |  |  |  |  |  |  |
| 薪酬待遇 | 15 | 服务商承诺的工资标准执行情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 薪酬发放情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 缴纳社会保险情况 |  |  |  |  |  |  |
| 不定期考核扣分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月度扣罚金额（元） |  |  |  | 月度应支付服务费（元） |  |  |  |  |
| 被评估单位负责人签字（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 领导小组办公室确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 动力能源保障部分管领导签字 |  |  | 动力能源保障部负责人签字（盖章） |  |  |  |  |  |

注：1.指标可根据各业务外包项目具体考核内容不同而定。

2.月度考核得分低于90分，罚款金额=当月度被考核费用*（90-本月考核分数）/100。

3.此表报部门领导审批时应后附具体扣分细则。

| 公共区水电运维管理部业务外包服务商月度绩效考核评估细则 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标类型 | 指 标 | 指标扣分标准 | 备注 |
| 工作质量 | 合同约定内容完成情况 | （1）每月未按合同完成巡检任务每次扣1分， |  |
|  |  | （2）推诿工作任务每次扣1分； |  |
|  |  | （3）乙方不得以甲方的名义从事任何经济活动，不得从事未经甲方允许的超职责范围的活动，发现每次扣5分 |  |
|  |  | （4）乙方在进行任何巡检或维修时，如若发现任何异常，需及时反馈告知，违者每次扣1分 |  |
|  | 接整改通知书处理情况 | 接整改通知书后1天内未响应，扣1分，5天内未整改完成扣2分，一个月之内未整改完成扣5分，一个月以上未进行整改需出示书面说明，说明理由，若无合理由一次扣10分。 |  |
|  | 台帐记录情况 | （1）各项台账未按时填写每次扣0.5分； |  |
|  |  | （2）各项台账未按规定进行填写，或台账记录有遗漏每次扣0.5分； |  |
|  |  | （3）各项台账记录出现作假的情况每次扣1分 |  |
| 安全管理 | 对集团公司、部门的安全管理规章制度执行情况 | （1）乙方若有违反重庆机场集团公司或动力能源保障部任何安全管理规章制度的情况每次扣1分； |  |
|  |  | （2）乙方作业人员进入隔离、飞行控制区，需佩（携）戴相应证件并需甲方人员协同或允许，从由甲方指定路线进入相应作业区域，若乙方擅自进入非作业隔离、飞行控制区。每人每次扣5分 |  |
|  |  | （3）违反航站楼管理部、飞行区管理部等相关部门作业规范相关行为，消防规范相关行为等，并被相关部门进行处理。门禁被锁，机坪未穿反光背心等——每次扣5分，引起了严重后果，发生了空防、消防等较大影响的不安全事件——扣8分，造成了空防、消防等较大影响的安全事故——扣12分并承担相应责任，造成了空防、消防等严重影响的安全事故——扣18分并承担相应责任 |  |
|  |  | （4）乙方应加强对本单位人员的法制教育，严禁发生打架斗殴、赌博、饮酒、聚众闹事、卖淫嫖娼、偷盗抢窃等违法犯罪行为，违者每人每次扣5分； |  |
|  |  | （5）乙方不得擅自移动、损坏、移除、停用消防设施及器材，不得埋压、圈占消防栓，不得占用消防间距，不得堵塞消防通道，不得扰乱救火现场秩序，不得乱接电线，不得使用电炉等大功率电器。扣5分 |  |
|  |  | （6）不得泄露与机场行业相关的政治、空防、商业等机密违者每人每次扣10分 |  |
|  | 设施设备保养情况 | （1）未按时完成测试、清洁、维护等设施设备保养工作或保养工作不合格有明显漏洞，每次扣1分；因保养工作长期不合格造成设施设备过度腐朽损坏，发现每次扣5分 |  |
|  |  | （2）维修人员消极怠工、责任心不强造成设施设备未能及时维修或维修处理不完善，发现一次扣1分 |  |
|  |  | （3）维修或保养过程中造成设备损坏，每次扣3分 |  |
|  | 组织员工安全学习情况 | （1）未按时参加处办或科办讲评会每次扣2分 |  |
|  |  | （2）处办、科室讲评会未在及时传达到全员每次扣1分； |  |
|  |  | （3）未按时开展安全文件学习，每次扣1分。 |  |
| 服务质量 | 对集团公司服务质量和合同约定的服务标准规定的执行情况 | （1）自身原因误操作设备出现无故停气每次扣1分； |  |
|  |  | （2）服务过程中服务态度不端正、消极怠工做与工作无关的事，每次扣1分，被用气方投诉（有效投诉）情节严重者每次扣5分； |  |
|  |  | （3）巡检维修时未统一着装，未携带巡检工具，每人每次扣1分； |  |
|  | 接报修通知后在规定时间内到达现场情况 | （1）接报修后15分钟内未赶到现场，同时未与报修方进行有效沟通，扣2分；半个小时内未赶到现场扣5分；1个小时内未赶到现场扣8分，产生严重后果（有效投诉）扣10分 |  |
| 劳动用工 | 按合同约定的最低用工人数执行情况 | （1）未满足最低用工人数,每差1名人员当月扣罚4500元扣2分 |  |
|  |  | （2）值班人员未经申请备案调换班,每人每次扣1分，值班人员脱岗，每人每次扣3分 |  |
|  |  | （3）出现员工离职情况，必须在10天内补充符合资质人员入职，超过10天，超期每差1名人员当月扣罚4500元并扣2分。 |  |
|  | 劳动合同手续完善情况 | 与员工是否签订完善规范的劳动合同，并交复印件在我部备案，合同未完善或未备案每份扣2分。 |  |
|  | 特种作业持证上岗情况 | （1）未达到合同规定持有上岗证数量要求按未满足合同要求用工人数处罚。——当月每差一个证件扣罚4500元并扣2分。 |  |
|  |  | （2）证件逾期前，及时申请补办。逾期超15日未办理者，每人扣1分；逾期超30日未办理者，每人每次扣2分；逾期超两个月未办理者，每人扣5分 |  |
|  |  | （3）发现假证情况，每一个资质违约费用加倍处罚。每人每次扣3分。 |  |
| 薪酬待遇 | 服务商承诺的工资标准执行情况 | 未按合同约定工资要求发放工资每次扣3分 |  |
|  | 薪酬发放情况 | 未在约定时间发放工资，出现拖欠工资情况每次扣2分 |  |
|  | 缴纳社会保险情况 | 发现有违反国家劳动用工法律法规的情况，发生用工争议属外包方责任的——当月需补齐员工所缺薪酬和社保，如未补齐每月扣10分. |  |

附件5：《重庆机场全场天然气运行维护外包服务项目一票否决》（乙方出现下表所列情形的，甲方有权解除合同）

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 年度考核得分低于60分的 |  |
| 2 | 一个合同年度内月度考核得分低于80分累计达三次的 |  |
| 3 | 发生安全事故或服务质量有效投诉，造成严重后果的 |  |
| 4 | 外包服务商在合同期内未持续保持业务外包项目所要求资质的 |  |
| 5 | 乙方违反本合同约定，经催告整改仍不能改正的 |  |

投标文件格式

（一）报价函

（二）法定代表人身份证明

（三）授权委托书

报价函

重庆机场集团有限公司：

1．我方已仔细研究了		（项目名称）项目比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	      元（¥	    ）不含增值税的总报价，增值税税率      %，工期 	日历天，按合同约定实施和完成承包项目的全部工作。

2．我方承诺在比选有效期内不修改、撤销比选响应文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目和成果。

4．我方在此声明，所递交的比选响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．除非达到另外协议并生效，你方的成交通知书和本比选响应文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

比选人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年   月   日

附项目分项清单报价，明确费用组成

法定代表人身份证明

比选响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	  年      月      日

经营期限：

姓名：	     性别：	    年龄：	    职务：

系	（比选人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选人：	  （盖单位公章）

年    月    日

附法定代表人身份证复印件

法定代表人授权书

本授权书申明___________________________（公司注册地点）______________(公司名称)__________(职务)________(法定代表人)经合法授权，特代表本公司_________________(公司名称)__________(职务)________(姓名)为正式的合法代理人，并授权该代理人在项目的比选活动中，以我单位的名义签署比选响应文件，与业主协商、签定合同协议书以及执行一切与此有关的事务。

比选响应单位：____________（盖章）

授权人：____________（签章）

被授权人代理人：____________（签章）

日期：      年     月     日

附被授权人代理人身份证复印件