重庆机场信息通信网络有限公司

UPS设备维保服务项目比选文件

编号：服务2021016

重庆机场信息通信网络有限公司

二〇二一年九月

UPS设备维保服务项目比选文件

我司决定于近期将对UPS设备维保服务项目邀请符合相应条件的供应商就本项目进行比选。

一、项目实施内容及要求

1.1 资格要求

1.1.1 在中华人民共和国依法注册、具有独立法人资格。本本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

1.1.2法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，以及其他形式有管理关系的投标人，都不得在同一招标项目中同时投标。

1.1.3具有有效营业执照（营业执照副本复印件盖鲜章）。

1.1.4信誉要求：响应单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列为失信被执行人,在投标文件中提供相关查询截图并加盖鲜章。

1.1.5具有有效的一般纳税人资格证明盖鲜章或者小规模纳税人资格证明盖鲜章。

1.1.6法定代表人授权书和法定代表人身份证复印件。

1.1.7被授权人身份证复印件（原件备查）和提供被授权人近一个月社保证明。

1.2 项目要求及报价要求

1.2.1 项目要求：

（一）、巡检设备清单

| 序号 | 区域 | UPS数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | T1航站楼 | 4 | 其中2台在隔离区内 |
| 2 | T2航站楼 | 25 | 其中21台在隔离区内 |
| 3 | GTC大楼 | 2 |  |
| 4 | ITC大楼 | 1 |  |
| 5 | 西区单体楼 | 16 |  |
| 6 | 东区单体楼 | 28 |  |
| 7 | 合计 | 76 |  |

- 、服务内容

| - 序号 | - 项目 | - 内 容 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - UPS电源检查 | （1）设备状态参数是否正常，模块参数季度对比； （2）总结季度的历史告警信息是否准确，并记录； （3）检查系统主机的电压、电流值并测量实际值进行对比； （4）检查系统所有参数设置是否正常； （5）检查各项参数及状态是否正常； （6）UPS 内、外部除尘及电气元件检查； （7）触控显示屏是否操作灵敏、顺畅； （8）UPS 切换动作特性测试，逆变/旁路性能检测； |
| - 2 | - UPS 蓄电池检查 | （1）电池电压测量，检查充电电压是否和电池数量相匹配； （2）带载放电测试，测试电池稳定性，检查后备时间是否满足运行最低要求； （3）电池连接线及电缆连接紧固，松动、老化、腐蚀情况； （4）电池内阻检测； （5）电池外观检查：外观是否变形、渗漏，安全阀周围有无酸雾酸液，极柱是否有腐蚀、爬酸现象，极柱与电池连接线是否有松动，电池排气孔有无异物； （6）当电池达到使用年限时，提前通知用户； |
| - 3 | - 供配电系统检查 | （1）开关接点接触是否良好；动作及工作温度； （2）防雷器件是否正常，有无损坏； （3）检查隔离变压器有无异常发热，输入、输出电缆有无老化、破损； （4）设备通风及散热情况，环境温度、湿度，灰尘等情况检查； （5）检查负载情况，输入输出电压、电流情况检查； （6）输入输出电缆有无老化、破损、电缆头连接是否良好，电缆老化后有无发热现象等； （7）检查最大负载时是否发热及是否有无发生异味等； （8）检查接地保护是否有效。 |
| - 4 | - UPS的应急抢修 | - UPS电源设备出现任何故障或紧急告警后,乙方维护人员4小时内到达现场确认故障原因，并进行故障修复处理，将设备恢复至正常。 |
| - 5 | - 维护人员资质 | - 乙方现场维护人员必须持有电工证。 |

1.2.2本项目的报价应包括：本项目报价为包干价，包括完成本项目的全部费用，不再另行增加费用。本项目最高限价为4.275万元（不含税）（大写金额：肆万贰仟柒佰伍拾元整 ），报价超过最高限价，将取消比选响应方的比选资格。

在修正范围内的以下情形不作为比选响应文件作废的依据：

（1）比选响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（3）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

二、合格报价供应商

具有与本比选文件要求相适应的服务能力的生产厂家或经营商。比选响应单位必须具备：

2.1有效营业执照（副本复印件盖鲜章）。

2.2信誉要求：响应单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列为失信被执行人,在投标文件中提供相关查询截图并加盖鲜章。

2.3有效的一般纳税人资格证明盖鲜章或者小规模纳税人资格证明盖鲜章。

2.4法定代表人授权书和法定代表人身份证复印件。

2.5被授权人身份证复印件（原件备查）和提供被授权人近一个月社保证明。

三、成交标准

本次比选成交人确定办法采用经评审满足条件的最低价成交。

具体比选规则如下：

3.1 递交比选响应文件截止时，送达的比选响应文件少于3个的，应停止比选活动，将递交的比选响应文件退还比选响应人，并重新组织比选。重新比选仍然不足3个单位的，比选项目将可以继续进行比选。

3.2 如有项目因专业性及特殊性，导致有效比选响应人不足3个的，评审委员会应当否决所有比选响应人。但是有效比选响应人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评审委员会可以继续评审，根据符合采购需求、质量和服务，且报价最低的原则确定成交候选人。

3.3 项目重新比选时，经评审有有效比选响应人的，应当按规定程序，根据符合采购需求、质量和服务，且报价最低的原则确定成交候选人。

3.4 若排名第一的中标候选人放弃中标、未能在招标文件规定期限内交纳履约保证金、因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，报采购领导小组审批同意后，按照评标小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

四、比选文件发放的时间及地点

凡有意参加的供应商，请于2021年9月9日起（北京时间，下同）在重庆江北机场外网招标招商板块（https://www.cqa.cn/zbzs/4/）下载：比选文件、澄清、修改、补充通知、最高限价通知等全部内容。不管下载与否都视为潜在供应商全部知晓有关比选过程和全部内容。

五、项目履约保证金

5.1 履约保证金为合同总价款的5%。在收到成交通知书10日内缴纳，于履约结束后，一次性退还（不计利息）。

5.2提交方式：提交方式：乙方企业基本账户银行转账。乙方提交履约保证金后应到采购人财务部（重庆市渝北区机场东一路15号重庆机场信息通信网络有限公司3楼）换取保证金收据。

开户名：重庆机场信息通信网络有限公司

开户银行：建行重庆渝北机场支行

账号：5000 1083 8000 5020 0627

六、支付方式

合同签订后，每3个月甲方在收到乙方开具增值税发票后20工作日内支付合同款的1/4，直至服务期结束。

若乙方开具增值税专用发票，则甲方支付不含税合同金额和税额的总金额；若乙方开具增值税普通发票，则甲方仅支付不含税合同金额。

七、服务期

自合同签订之日起，共计365日历天。

八、比选响应有效期

90天（自比选响应人提交比选响应文件截止之日起计算）。注：比选响应有效期作投标有效期理解。

九、比选响应文件的编制和提交

9.1比选响应方应当按照比选采购文件的要求编制比选响应文件，比选响应文件应当对比选采购文件提出的要求和条件作出实质性应答（应答格式自理）。

9.2比选响应文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

9.2.1 封面。

9.2.2 加盖公章的报价函及声明（格式按附件1）。

9.2.3 技术部分。主要包括项目服务方案等的详细说明。如果提供的材料和服务与比选采购文件要求有偏差，必须详细说明。须经比选小组评定和采购人许可，才能作为供应商实质性响应(表格自制)。

9.2.4 报价部分。报价应包括相关税金和服务等全部费用，报价为不含税报价，增值税税率单列。

9.2.5 商务部分。主要包括有效营业执照、一般纳税人资格证明盖鲜章或者小规模纳税人资格证明盖鲜章、法定代表人授权书和法定代表人身份证复印件、被授权人身份证复印件（原件备查）和提供被授权人近一个月社保证明、信誉要求等。

9.2.6 比选响应文件一式2份，其中正本1份，副本1份；电子比选响应文件（盖章后的扫描件PDF格式）1份（U盘形式）。

十、比选响应文件作废条款

10.1 未按照规定交纳比选响应保证金的（若要求缴纳比选响应保证金）。

10.2 比选响应人的报价超过比选最高限价的。

10.3 比选响应文件未装袋密封的。比选响应文件封面及密封袋封面上须注明“项目名称”、“项目编号”、“比选响应单位名称”，并加盖单位公章。

10.4 比选响应文件装订要求不符：

10.4.1 散装或者活页装订的；

10.4.2 比选响应文件份数不足或未按要求提供电子比选文件的；

10.4.3 比选响应文件封面未标注正副本（密封袋封面无需标注正副本）。

10.5 比选响应文件中报价函部分、授权部分无法定代表人签字（签章）或签字人无有效授权书的。

10.6 报价函部分未按规定的格式完整填写（增项填写不作为作废条款）。

10.7 评审委员会审查发现比选响应文件未能对比选文件提出的所有实质性要求和条件作出响应的。

10.8 有串通比选或弄虚作假或有其他违法行为的。

十一、异议

11.1 比选响应人或其他利害关系人认为采购活动不符合法律、行政等规定的，应当在采购结果公示期之内以书面形式向采购人提出异议（以采购人收到书面异议之日为准）。

11.2 异议提出人向采购人提起异议时，应当提交异议书。异议书应当包括下列内容：

（一）异议提出人的名称、地址及有效联系方式。

（二）异议事项的基本事实。

（三）异议请求及主张。

（四）有效线索和相关证据、证明材料。

异议提出人是法人的，异议函必须由其法定代表人和委托代理人签字并盖章；异议提出人是其他组织或者自然人的，异议函必须由其主要负责人或者异议提出人本人签字，并附有效身份证明复印件。若异议函有关材料是外文，异议提出人应当同时提供中文译本。

11.3 异议提出人对异议事项提出的请求和主张，有责任提供证据；只有自己陈述而不能提出其他相关证据的，对其请求和主张不予支持。

11.4 异议提出人不得虚假异议、恶意异议，不得以异议为名排挤竞争对手，阻碍采购活动的正常进行。若出现该情况，视为无效异议，不再受理。

11.5 异议提出人不得捏造事实，不得伪造材料或者以非法手段取得证明材料提起异议。异议提出人提供证据存在下列情形之一，不能提供合法证明，或者不能合理说明来源的，视为以非法手段取得证明材料，不予采信：

（一）招标投标法第二十二条规定的招标投标保密信息。

（二）应当保密的采购响应文件（但采购人提起异议时，采购响应文件不作为非法证据）。

（三）招标投标法第四十四条规定保密的投标文件评审和比较情况、中标候选人推荐情况和评标有关的其他情况。

（四）其他依法应当保密的信息和资料。

11.6 有下列情形之一的异议，不予受理：

（一）异议事项不具体，且未提供有效线索、相关证据和证明材料，难以查证。

（二）未署异议提出人真实姓名、签字和有效联系方式。

（三）未经法定代表人或授权的委托代理人签字并加盖公章，或未经主要负责人或异议提出人本人签字。

（四）不在结果公示期内的。

（五）已对异议事项做出答复的。

注：对比选文件内容的异议应在比选文件规定的质疑期内提出；对比选唱价环节的异议应在比选唱价环节提出。

11.7 异议处理决定做出前，异议提出人要求撤回异议的，应当以书面形式提出，撤回异议不损害国家利益、社会公共利益或者其他当事人合法权益的，应当准予撤回，异议处理过程终止。异议提出人不得以同一事实和理由再提出异议，若再次提出则不再受理。

十二、监督部门

重庆机场信息通信网络有限公司监督小组

地址：重庆江北国际机场东一路15号信息楼

电话：023-67153289

十三、比选时间、地点及结果通知

13.1 比选响应文件必须在2021年9月16日9:00至9:30时送到重庆机场信息通信网络有限公司（ITC大楼113室），过期不予受理。

13.2 2021年9月16日9:30时在重庆机场信息通信网络有限公司对本项目进行比选，各比选响应方须参加。注：比选开始前，各比选响应人须在重庆机场信息通信网络有限公司办公楼113室等候通知具体比选地点。

13.3参加比选唱价会议的比选响应人的法定代表人或其授权的代理人应当随身携带本人身份证（原件），授权的代理人还应当随身携带法定代表人授权委托书（原件），以备核验其合法身份。

比选响应人若未派法定代表人或委托代理人出席比选唱价会议，视为该比选响应人默认比选唱价结果。

13.4 比选结果通知：待结果确定后会及时通知，原则上只通知被选中的比选响应人，对未被选中的比选响应人不通知、不解释。

十四、联系方式

业主：重庆机场信息通信网络有限公司

联系人：余先生

电话：023-67152639

邮编：401120

合同编号：

技术服务合同

甲方：重庆机场信息通信网络有限公司

乙方：

甲方：重庆机场信息通信网络有限公司

统一社会信用代码：915001127093887860

通讯地址：重庆市渝北区江北机场内

法定代表人或委托代理人：

联系电话：（023）67153099

邮箱地址：

开户银行：中国建设银行重庆渝北机场支行

开户名称：重庆机场信息通信网络有限公司

账号：5000 1083 8000 5020 0627

乙方：

统一社会信用代码：

通讯地址：

法定代表人或委托代理人：

联系电话：

邮箱地址：

开户银行：

开户名称：

账号：

鉴于甲方需要就  UPS设备维保 项目由乙方提供技术服务，并支付相应的技术服务报酬。乙方愿意接受甲方的委托并提供技术服务；双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，达成本协议， 并由双方共同恪守。

第一条 技术服务的内容、方式和要求：

1.1技术服务的内容如下：

1.1.1技术报务检查设备：

| 序号 | 区域 | UPS数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | T1航站楼 | 4 | 其中2台在隔离区内 |
| 2 | T2航站楼 | 25 | 其中21台在隔离区内 |
| 3 | GTC大楼 | 2 |  |
| 4 | ITC大楼 | 1 |  |
| 5 | 西区单体楼 | 16 |  |
| 6 | 东区单体楼 | 28 |  |

1.1.2 UPS电源检查

（1）设备状态参数是否正常，模块参数月度对比；

（2）总结季度的历史告警信息是否准确，并记录；

（3）检查系统主机的电压、电流值并测量实际值进行对比；

（4）检查系统所有参数设置是否正常；

（5）检查各项参数及状态是否正常；

（6）UPS 内、外部除尘及电气元件检查；

（7）触控显示屏是否操作灵敏、顺畅；

（8）UPS 切换动作特性测试，逆变/旁路性能检测；

1.1.3 UPS 蓄电池检查

（1）电池电压测量，检查充电电压是否和电池数量相匹配；

（2）带载放电测试，测试电池稳定性，检查后备时间是否满足运行

最低要求；

（3）电池连接线及电缆连接紧固，松动、老化、腐蚀情况；

（4）电池内阻检测；

（5）电池外观检查：外观是否变形、渗漏，安全阀周围有无酸雾酸

液，极柱是否有腐蚀、爬酸现象，极柱与电池连接线是否有松动，电

池排气孔有无异物；

（6）当电池达到使用年限时，提前通知用户；

巡检、维护工作结束，乙方应将设备系统恢复到正常工作状态，并保持机房原样。同时，在巡检后向用户提供巡检报告，对部分存在问题的地方，提出相关整改建议。

1.1.4供配电系统检查

（1）开关接点接触是否良好；动作及工作温度；

（2）防雷器件是否正常，有无损坏；

（3）检查隔离变压器有无异常发热，输入、输出电缆有无老化、破

损；

（4）设备通风及散热情况，环境温度、湿度，灰尘等情况检查；

（5）检查负载情况，输入输出电压、电流情况检查；

（6）输入输出电缆有无老化、破损、电缆头连接是否良好，电缆老

化后有无发热现象等；

（7）检查最大负载时是否发热及是否有无发生异味等；

（8）检查接地保护是否有效。

1.1.4负责UPS的应急抢修：UPS电源设备出现任何故障或紧急告警后,乙方维护人员4小时内到达现场确认故障原因，并进行故障修复处理，将设备恢复至正常。

1.2技术服务的方式：乙方工程师每季度到现场对甲方设备进行全面

检测，确认设备运行状态，检查系统错误记录，排查隐患故障并进行

设备保养工作。

1.3 技术服务的要求 ：

1.3.1 乙方必须按照合同内容进行技术检查服务，以保证工作顺利完成，最终达到预防性检查目的。

1.3.2 乙方在每季度技术服务完成后五个工作日内向甲方提供专业的检查报告给甲方，提供专业的建议，保证设备的可靠运行。

1.3.3乙方现场维护人员必须持有电工证。

第二条 履行的期限、地点：

2.1技术服务地点：  重庆机场内      ；

2.2技术服务期限： 365日历天  ；从    年  月  日起至    年  月  日止。

第三条 工作条件和协作事项

3.1 甲方为乙方提供巡检运维环境，配合乙方处理故障。

第四条 技术服务费、履约保证金及支付方式为：

4.1技术服务费总额为：        ；

4.2技术服务费由甲方分期支付乙方。

具体支付方式和时间如下：

合同签订后，乙方按约进行维保服务，每3个月甲方在收到乙方开具的增值税发票后20工作日内，向乙方支付合同总款的25%，直至维保服务期结束。

若乙方开具增值税专用发票，则甲方支付不含税合同金额和税额的总金额；若乙方开具增值税普通发票，则甲方仅支付不含税合同金额。

乙方开户银行名称、户名和帐号为：

开户银行：

户名：

帐号：

4.3乙方需向甲方提供正规增值税发票。如果乙方提供增值税普通发票，甲方支付金额为不含增值税金额；如果乙方提供增值税专用发票，甲方支付金额=不含增值税金额+增值税税额。同时，乙方须配合甲方验证发票的真伪，若乙方未向甲方开具相应合法有效的发票或拒绝配合甲方验证发票真伪的，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间，并不承担由此导致的延期付款的责任。

4.4履约保证金为合同总价款的10%。在收到成交通知书10日历天内缴纳，本合同期限届满，若乙方在约定时间内完成履行合同义务且无违约情形，甲方在收到乙方退还履约保证金的申请后，十五个工作日之内无息退还。

第五条 技术情报和资料的保密：

5.1.乙方对在工作过程中接触到的甲方的任何资料、文件、数据(无论是书面的还是电子的)，以及对为甲方服务形成的任何交付物，负有为甲方保密的责任。未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式向任何第三方提供或透露。

5.2.甲方向乙方提供的任何资料、文件和信息，在乙方服务结束后，乙方均应及时归还甲方，电子文档的应从自己的电脑等存储设备上予永久删除。

5.3.乙方人员违反上述保密规定时间，乙方应承担相应法律责任。每

5.4.本合同有效期结束后相关保密条款继续生效。

第六条 验收标准和方式：

6.1乙方完成技术服务工作的形式： 按照本合同第一条执行。

6.2技术服务工作成果的验收标准： 乙方出具服务报告。

6.3技术服务工作成果的验收方法： 乙方出具服务报告。

6.4验收的时间和地点： 每季度巡检结束后，五个工作日之内出具服务报告

第七条 技术服务成果归属与分享

7.1双方约定，履行本合同所形成的成果所涉及的相关知识产权归属甲方。

第八条 违约责任：

8.1甲方的违约责任

（1）甲方未按照合同约定提供必要的数据和资料，或者迟延提供合同约定的数据和资料，或者所提供的数据、资料有严重缺陷，影响工作进度和质量的，未付的报酬应当如数支付，并相应顺延技术服务成果交付时间；

（2）甲方未按期支付报酬的，应当断续支付，每逾期一日，按应付未付金额的万分之一计付违约金；

（3）甲方无故不提供技术资料、数据和工作条件，导致乙方无法开展工作的，乙方有权解除合同。

8.2乙方的违约责任

（1）乙方未按期提供服务成果，应当减收或者免收报酬，且每逾期一日，按合同总金额的万分之一计付违约金；如乙方逾期 30 个日历天仍未提交服务成果，甲方有权解除合同；

（2）乙方所提交的服务成果不符合合同约定，或未通过验收的，甲方可拒付报酬，并有权要求乙方按合同总额万分之三支付违约金；

（3）乙方在接到甲方提交的技术资料和数据之日起 15  个日历天内，不开展服务工作的，甲方有权解除合同，乙方应当返还已收的报酬，并有权要求乙方按合同总额万分之三支付违约金。

第九条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定        为甲方项目联系人，乙方指定        为乙方项目联系人。项目联系人履行                    职责。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十条 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第 10.1 种方式处理：

10.1提交 重庆 仲裁委员会仲裁；

10.2依法向  甲方所在地  人民法院起诉。

第十一条 除本合同另有约定外，根据本合同发出的或与本合同有关的通知应以专人送达、传真、电子邮件或邮寄方式发送至以下地址：

11.1甲方指定的联系方式包括：

联系人：   巫平

联系电话：023-67151212/13594021099

通讯地址：重庆机场ITC大楼

电子邮件：wuping@cqa.cn

乙方指定的联系方式包括：

联系人：

联系电话：

通讯地址：

电子邮件：

11.2以专人送达方式发出的任何通知，在有关一方的地址面交时视为已送达；以邮寄方式发出的任何通知，在寄出后7个工作日视为已送达；以传真或电子邮件方式发出的任何通知，发出方收到传真或电子邮件的发送确认回执时，视为已送达。

12.3本合同项下司法文书的送达地址亦为上述地址，该地址可以用于收取各类诉讼、仲裁等司法文书，按照上述地址送达的，视为签收，受送达人拒收的，不影响送达效力。

11.4本合同任何一方可书面通知另一方变更其在本合同第12.1条中载明的地址，变更生效时间为通知中指明的变更日期，如通知中没有指明变更日期或指明的日期早于通知送达日，则变更生效时间为通知送达日。如一方变更地址未通知另一方的，原约定地址仍为有效送达地址。

第十二条 本合同一式 六 份，甲方执 四 份，乙方执 两 份，具有同等法律效力。

第十三条 本合同经双方代表签字盖章后生效。

（以下无正文）

甲方（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

签署时间：    年    月    日

签订地点：

附件1：

报价函

重庆机场信息通信网络有限公司：

1．我方已仔细研究了		（项目名称）项目比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	 （¥	）不含增值税发票的总报价，增值税税率      %，服务期	    日历天，按合同约定实施和完成承包项目的全部工作。

2．我方承诺在比选有效期内不修改、撤销比选响应文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目和成果。

4．我方在此声明，所递交的比选响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．除非达到另外协议并生效，你方的成交通知书和本比选响应文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

比选人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年   月   日

附件2：

法定代表人身份证明

比选响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	  年      月      日

经营期限：

姓名：	     性别：	    年龄：	    职务：

系	（比选人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选人：	  （盖单位公章）

年    月    日

附法定代表人身份证复印件

附件3：

法定代表人授权书

本授权书申明___________________________（公司注册地点）______________(公司名称)__________(职务)________(法人代表)，现授权本公司_________________(公司名称)__________(职务)________(姓名)为正式的合法代理人，并授权该代理人在_________________（项目名称）的比选活动中，以我单位的名义签署比选响应文件，与业主协商、签定合同协议书以及执行一切与此有关的事务。

比选响应单位：____________（盖章）

授权人：____________（签章）

被授权人代理人：____________（签章）

日期：      年     月     日

附被授权人代理人身份证复印件