**重庆机场集团有限公司**

**北区7号货代库消防水炮供水管道**

**维修询价文件**

**编号：XJ2021-031**

**航空物流园发展分公司**

**二〇二一年十月**

**北区7号货代库消防水炮供水管道维修**

**询价文件**

**一、项目实施内容及要求：**

**1.资质要求**

公司资质（资格）要求需同时满足：在中华人民共和国依法注册、具有独立法人资格，具有在国家市场监督管理部门登记的营业执照；建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包二级资质。

**2.项目内容及标准**

2.1 项目名称：北区7号货代库消防水炮供水管道维修项目；

2.2 项目地点：重庆江北国际机场物流园区。

2.3 建设内容：详见以下清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目清单 | | | | | |
| 序号 | 建筑（部位） | 问题描述 | 处理方式 | 数量 | 品牌 |
| 1 | 北区7号货代库 | 消防水炮供水管道接头处漏水 | 更换水炮供水管道接头、开挖、回填 | 1处 | 钢丝网骨架复合管PE塑料聚乙烯消防管道DN200、钢丝电熔PE直接头DN200、钢丝电熔PE给水弯头、钢丝电熔PE三通接头DN200等 |

2.4设备采购、施工（安装）、调试及验收标准：

2.4.1符合国家、行业、重庆市地方性的消防技术标准（规范、规程）等，尤其消防产品及其施工。标准、规范、规程等之间有不一致处，以要求高的、严的为准。

2.4.2漏水管网全部修复完毕，保证能够正常使用。

**3.报价要求**

3.1本项目的报价应包括：本项目报价为包干价，期间产生的一切费用均由供应商自行承担（包含运输、安装、调试等），不再另行增加费用；

3.2本项目总价最高限价（不含税）为8860元（大写金额:捌仟捌佰陆拾元整），报价超过最高限价，将取消询价单位询价资格。

**二、合格报价供应方：**

具有与本询价文件要求相适应的维修能力且必须开具增值税专用发票。

1. **成交标准：**

本次询价成交服务商确定办法采用**不含税有效最低项目总价成交价法**成交。具体询价成交标准如下：

**3.1**完全满足询价文件要求，实质性响应大于或等于三家的，根据符合采购需求、质量和服务，且报价最低的原则确定成交供应商。

**3.2**递交询价响应文件截止时间送达的询价响应文件少于3个的，应停止询价活动，将递交的询价响应文件退还询价响应人，并重新组织询价。重新询价仍不足3个单位的，此询价项目经询价小组评定，可以继续进行询价。根据符合采购需求、质量和服务，且报价最低的原则确定成交供应商。

**四、询价文件发售的时间、地点：**

询价文件及相关资料将通过电子邮件、传真方式进行发售，每份售价为 00.00元。

**五、投标保证金及履约保证金：**

报价保证金：无。

**六、支付方式：**

待工程竣工验收后，乙方提供增值税专用发票，甲方支付工程总价款的95%。乙方在质保期且完成全部保修任务后，向重庆机场集团有限公司航空物流园发展分公司提出书面申请，经核实后一个月内无息支付剩余的5%质保金。

**七、到货/工期时间：**

从发出成交通知后10个自然日内成交人完成采购、施工（安装）、调试并通过甲方验收，逾期每日扣除1％项目款

**八、质保期：**

8.1质保期：经甲方组织竣工验收合格之日起2年。

8.2如果施工范围的设施设备在质保期内出现质量问题，乙方应保证在接到甲方通知后（电话、传真、函告等方式）24小时内到达现场进行维修维护。

8.3若超过24小时未到现场处理且影响安全的，甲方有权自行组织维护、维修、更换，并扣除相应质保金。

**九、报价文件的编制和提交：**

9.1报价人应当按照询价采购文件的要求编制报价文件，报价文件应当对询价采购文件提出的要求和条件作出实质性应答。

9.2报价文件应用A4规格纸编制，主要由以下几个部分组成：

9.2.1 加盖公章的报价函

9.2.2技术部分。主要包括拟提供项目服务的主要详细的材料清单、以及必须的备件和专用工具清单等。如果提供的项目服务与询价采购文件要求有偏差，必须详细说明。须经采购人许可，才能作为报价人实质性响应。(表格自制)

9.2.3报价部分。报价人应按照询价采购文件要求报出拟提供人工、主材、辅材、单价、总价等详细内容，各项报价应包括拟提供人工费用、相关税金等全部费用，报价分为含率报价和不含税报价，增值税税率单列。（报价表格式自制）

9.2.4法人代表授权书及被授权人身份证、企业营业执照副本（加盖公章）、企业资质证明。

9.2.5报价文件一式2份，其中正本1份，副本1份。

**十、备注：**

10.1如报价方未按照要求编制的报价文件可能被拒绝。

10.2报价文件必须在2021年 10月18日17：00 时前送到重庆机场集团有限公司航空物流园发展分公司办公楼A204室，过期不予受理。

10.3封面上须注明“项目名称”；报价清单要求盖章及报价文件外包装上密封处加盖报价服务商公章。

10.4如果报价服务商未按要求密封或未准时递交的报价文件将被拒绝，并将报价文件退还给服务商，自动取消报价资格。

**十一、询价时间、地点及结果通知：**

公布询价结果时间：待结果确定后3个工作日内通知被选中的报价人。对未被选中的报价人不通知、不解释。

**十二、联系方式：**

业主：重庆机场集团有限公司航空物流园发展分公司

联系人：陈珑灿

电话：023-67155381

邮箱：cqwlws@cqa.cn

**附件1**

**报价函**

航空物流园发展分公司：

1．我方已仔细研究了 （项目名称）项目谈判文件的全部内容，愿意以不含税总报价人民币 元（￥ ），增值税率 %，工期 日历天， 按合同约定实施和完成承包项目的全部工作。

2．我方承诺在谈判有效期内不修改、撤销谈判文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目和成果。

4．我方在此声明，所递交的谈判文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．除非达到另外协议并生效，你方的成交通知书和本谈判文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

谈判人： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年 月 日

**附件2**

**法定代表人身份证明**

询价响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （询价人名称）的法定代表人。

特此证明。

询价人： （盖单位公章）

年 月 日

附法定代表人身份证复印件

**附件3**

**法人代表授权书**

本授权书申明\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（公司注册地点）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(公司名称)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(职务)\_\_\_\_\_\_\_\_(法人代表)经合法授权，特代表本公司\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(公司名称)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(职务)\_\_\_\_\_\_\_\_(姓名)为正式的合法代理人，并授权该代理人在项目的询价活动中，以我单位的名义签署询价响应文件，与业主协商、签定合同协议书以及执行一切与此有关的事务。

询价响应单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖章）

授权人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签章）

被授权人代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签章）

日期： 年 月 日

附被授权人代理人身份证复印件