重庆机场集团有限公司

重庆机场ITC大楼UPS机组升级改造项目采购材料竞争性比选文件

编号：动力2022-7

重庆机场集团有限公司

动力能源保障部

采购办公室（代章）

二〇二二年一月

重庆机场ITC大楼UPS机组升级改造项目采购材料竞争性比选文件

我部决定于近期将对重庆机场ITC大楼UPS机组升级改造项目采购材料邀请符合相应条件的潜在供应商就本项目进行竞争性比选。

- 项目内容及要求

- 项目内容

采购一套全新400A静态转换开关（STS）及底座、一套UPS并联机柜及底座（详见采购明细清单），对ITC大楼３、4、5号UPS进行改造，改造示意图见图1。３、4、5号UPS规格型号均为施耐德PX250K500H。

| 采购明细清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 静态切换开关柜 | STS 400A\3P+N | 台 | 1 | 完全执行比选文件中对静态切换开关及底座的技术要求 |
| 2 | UPS1与UPS2并机柜 | 并机套件、并机空开、维修旁路等 | 台 | 1 | 完全执行比选文件中对并联机柜及底座的技术要求 |

图1

- 项目要求

1.企业资质

1.1 供应商必须具有独立法人资格，必须持有有效期内的营业执照。

1.2 供应商若非原生产厂家，必须取得原厂家出具的销售及服务授权，并提供书面证明材料。

2.人员资质

至少提供2名安装人员持有有效期内的低压电工操作证。

3.产品外观及工艺要求

3.1 表面喷涂均匀、无破损；

3.2 信号灯、开关、测量显示装置布局合理；

3.3 标牌、标记应平整清晰；

3.4 部件排列合理、整齐；

3.5 导线色标及截面积符合国标要求并布放平整，编号合理；

3.6 接插件牢固；

3.7 维修应安全、方便；

3.8 防护等级不低于IP20；

3.9 尺寸要求：STS不得大于1500mm(宽)×1000mm(深)×2000mm(高)；UPS并联机柜尺寸不得小于1000mm(宽)×600mm(深)×1900mm(高)，同时深度不得大于1000mm。

4  UPS并联机柜技术要求

4.1 并联机柜必须与两路UPS完全兼容，保证两路UPS模块的输出电压的频率、幅值、相位等参数同步，防止UPS模块之间出现环流，损伤UPS系统。如参数不同步，不满足并机条件，并联机柜模块应向UPS主机提供报警信息，促使UPS报警。

4.2 并联机柜需提供连接市电的维修旁路，可实现不断电检修。

4.3 并联机柜应能实现输出均分负载，电流要根据总负载电流进行均分，防止因为单一模块过载造成损伤或损坏。

4.4 并联机柜维修旁路断路器、输出断路器采用施耐德、ABB、西门子或同档次品牌框架断路器630A/4P，2台。

5 STS技术要求

5.1 工作温度：0-40℃（不降容）。

5.2 储存温度：-20-70℃。

5.3 相对湿度：≤75%，环境温度下无冷凝。

5.4 海拔高度：1000米（不降容）。

5.5 输入电压：380/400/415V，可调范围±10%。

5.6 输入频率：50Hz，可调范围±10%。

5.7 过载能力：110%，≥15分钟，150%，≥2分钟。

5.8 效率：≥99%。

5.9 典型切换时间：≤5ms。

5.10 切换方式：三相STS应采用四极(3P+N)切换，相线和中线必须均通过SCR进行切换，中线先通后断，相线先断后通。

5.11 STS控制系统应采用先进的DSP技术，系统的控制采用微处理器。

5.12 STS内部辅助工作电源与SCR的控制电源须完全独立分开，以提高系统工作的可靠性以及运行的稳定性。

5.13 STS内部每路SCR可控硅通道具有独立的驱动控制卡，与系统的控制单元分开。

5.14 STS应具有直观的用户界面，通过前端操作面板即可访问所有信息（参数、状态及告警信息等），异常事件具备声光告警，面板可设置密码保护，以防无关人员误操作。

5.14.1 面板可访问信息应包括：三相输入电压，三相输入频率，三相输入电流，三相输出电压，三相输出频率，三相输出电流，同步/不同步状态，STS/旁路供电状态，维护旁路开闭状态、两路UPS开关开闭状态、报警信息。

5.14.2 报警功能应包括：输入电源电压超限报警，系统温度过高报警，输出短路报警，SCR故障报警，风扇故障报警，通讯故障报警，控制电路故障。

5.14.3 面板操作功能应包括： 优先源选择、手动切换、紧急停机、参数阈值调整（过压、欠压、频差、相差等）。

5.14.4 应具备当前电源失效或SCR故障时自动紧急切换功能。

5.15 STS应具有以太网等多种通信接口。

5.16 STS应为施耐德、socomec、艾默生或同档次品牌产品。

6.服务要求

6.1 供应商必须提供符合IEC相关标准的产品，产品必须与业主方UPS完全兼容。

6.2 为确保系统的可靠性， STS须选用标准产品，不接受非标定制产品(提供制造商产品官方彩页或官网信息查询截图)。

6.3 供应商必须提供原厂授权书、技术文件、质检报告。

6.4 本项目不接受OEM产品。

6.5 供应商负责STS、并联机柜本体及其底座的运输、安装和调试，向业主方提供技术支持。安装、调试过程中，供应商必须聘请经施耐德授权的工程师全程提供UPS机组技术指导和调试服务。安装、调试全程不得影响UPS系统的正常运行，确保供电安全性和可靠性。

6.6 供应商应对业主方技术人员提供免费培训服务，确保业主方掌握操作、维护能力。

- 安全责任要求

需遵守重庆机场集团有限公司空防、消防、机坪运行、车辆及通行证门禁等管理规定，并接受项目单位监督。

- 验收要求

供应商安装、调试完成后，业主方根据项目要求进行验收。

1.确保供应商提供的产品符合项目要求。

2.经过调试、测试后，确保产品与业主方UPS完全兼容，产品功能符合项目要求。

3.供应商必须提供原厂授权书、技术文件、质检报告等资料。

4.供应商应对业主方技术人员提供免费培训服务，确保业主方掌握操作、维护能力。

- 工期及售后服务

1.工期: 开工报告批复之日起48小时。

2.质保期：自验收合格之日起2年。

3.响应时间：质保期内出现与本项目有关或本项目引起的故障，在接到机场工作人员通知后，需派专业技术人员在2小时内赶到重庆江北国际机场处理故障,若未及时响应，每次扣除质保金的 10 %。

- 支付方式

1.项目通过验收，支付合同金额的95%，剩余5%作为质保金，待质保期满，无质量问题后支付。

2.付款前承揽方需开具发票，若承揽方提供增值税普通发票，甲方支付不含增值税金额，若承揽方提供增值税专用发票，甲方实际支付金额=不含增值税金额+增值税税额。

- 合格报价供应商

1.依法注册的独立法人，具备有效的营业执照。（须提供营业执照复印件并加盖公章）。

2.具有以下资质，提供复印件并加盖公章：

2.1提供原厂授权书、技术文件、质检报告。

2.2至少提供2名安装人员持有有效期内的低压电工操作证。（须提供证书复印件）

2.3本项目不接受联合体，不得转包。

- 成交标准

- 限价

本项目最高限价（不含增值税金额）为  33.95 万元（大写金额：叁拾叁万玖仟伍佰元整），报价超过最高限价，将取消竞争性比选响应方的竞争性比选资格。

- 竞争性比选办法

本次竞争性比选成交供应商确定办法采用经评审的最低价法成交，以各供应商不含税报价为依据，请各供应商按照报价要求进行报价。

- 成交标准

具体竞争性比选成交标准如下：

1.递交竞争性比选响应文件截止时，送达的竞争性比选响应文件少于3个的，应停止竞争性比选活动，将递交的竞争性比选响应文件退还竞争性比选响应人，并重新组织竞争性比选。重新组织竞争性比选仍然不足3个单位的，竞争性比选项目将可以继续进行比选。

2.如有项目因专业性及特殊性，导致有效比选响应人不足3个的，评审委员会应当否决所有比选响应人。但是有效比选响应人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足竞争性比选文件要求的，评审委员会可以继续评审，根据符合采购需求、质量和服务，且最终以报价最低的原则确定成交候选人。

3.项目重新竞争性比选时，经评审有有效比选人的，按规定程序确定成交候选人。

- 其他说明

1.响应文件中报价须以人民币为单位；

2.响应文件中报价须四舍五入保留到“分”；

3.响应文件中报价需同时填写报价金额的大写和小写，两者不一致的以大写金额为准；

- 竞争性比选文件发售的时间、地点

竞争性比选文件及相关资料于2022年1月17日15:00-15:30时，在重庆机场集团有限公司动力能源保障部采购办公室（机场东路30号）发放。

2022年1月20日10时踏勘现场。（无论报价单位是否踏勘，报价一经递交，均视为已踏勘）。

- 竞争性比选有效期：  90  日历天

- 竞争性比选时间、地点及结果通知

1.2022年1月24日15时在重庆机场集团公司动力能源保障部（机场东路30号）对本项目进行竞争性比选，各竞争性比选响应方须在该时间前递交竞争性比选响应文件并参加竞争性比选。各竞争性比选响应单位需提前10分钟到场并签到，若截止竞争性比选时间，竞争性比选响应单位未到场，视为放弃竞争性比选资格，并拒绝其响应文件。

2.公布竞争性比选结果时间：待竞争性比选结果确定后会及时通知，原则上只通知被选中的竞争性比选响应方。对未被选中的竞争性比选响应方不通知、不解释。若竞争性比选响应人对竞争性比选结果有异议，可在竞争性比选结束之日起5个自然日内提出书面异议，过期不予受理。

- 竞争性比选保证金及履约保证金

1.竞争性比选保证金：无。

2.履约保证金：无

- 报价及响应文件编制要求

- 竞争性比选响应方应当按照竞争性比选采购文件的要求编制竞争性比选响应文件，竞争性比选响应文件应当对竞争性比选采购文件提出的要求和条件作出实质性应答。

- 报价应是本竞争性比选文件所确定的全部工作内容的价格体现，报价一次性全额包干、包死，参与竞争性比选的承包人报价时须充分考虑人工及材料的涨价因素及履行本项目合同有关的其他风险。

- 竞争性比选响应文件的编制和提交：

响应文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

1.封面。

2.加盖公章的报价函及声明。

3.技术部分：对本竞争性比选文件提供的项目要求逐一进行响应。

4.报价部分：竞争性比选响应方应按照竞争性比选采购文件要求报出拟提供产品及服务的单价、总价、相关税金等详细内容，报价为不含税报价，增值税税率单列。

5.商务部分：

（1）必备资料：主要包括三证合一的营业执照，产品原厂销售及服务授权书、技术文件、质检报告，安装人员有效期内的低压电工操作证，法人代表委托书（原件），加盖公章的法定代表人及被授权人身份证复印件，服务承诺；

（2）补充资料：类似项目业绩证明（须提供业绩合同复印件并加盖公章）、其它资格证明（如企业资信证明、质量体系认证等）。

以上资料要求原件备查，复印件均需加盖公章。

6.响应文件可合并装订成册，纸质文件一式3份，其中正本1份，副本2份，正本文件内签字和盖章须为原件。副本可为正本的复印件。

- 竞争性比选响应文件作废条款

  - 竞争性比选响应方未按要求密封或未准时递交的竞争性比选响应文件。

（1）竞争性比选响应文件必须在2022年1月24日15时前送到重庆机场有限公司动力能源保障部采购办公室（机场东路30号），过期不予受理。

（2）竞争性比选响应人须将纸质竞争性比选响应文件装入其自备的文件袋中，密封并在袋上加盖竞争性比选响应人单位鲜公章。

  - 竞争性比选响应文件散装或者活页装订的；

  - 竞争性比选响应文件份数不足或竞争性比选响应文件封面未标注正副本（密封袋封面无需标注正副本）。

  - 竞争性比选响应文件中报价函部分、授权部分等无法定代表人签字（签章）或签字人无有效授权书的；

  - 资质不符或超出经营范围竞争性比选的；

  - 有串通竞争性比选或弄虚作假或有其他违法行为的；

  - 竞争性比选有效期不足的；

  - 竞争性比选响应文件未按要求编制，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

  - 评审委员会审查发现竞争性比选响应文件未能对竞争性比选文件提出的所有实质性要求和条件作出响应的。

十二、联系方式

业主：重庆机场集团有限公司动力能源保障部

联系人：余老师

电话：（023）67156274

邮件：dlnycgb@163.com

传真：（023）67156274

邮编：401120

附件1：

报价函

重庆机场集团有限公司：

- 我方已仔细研究了                        （项目名称）项目竞争性比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）       元（¥     ）不含增值税税额的总报价，增值税率      %，工期    日历天，按合同约定实施和完成承包项目的全部工作。具体报价明细见下表。

| 报价明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 不含增值税报价（元） |
| 1 | 静态切换开关柜 | STS 400A\3P+N | 台 | 1 | 完全执行比选文件中对静态切换开关及底座的技术要求 |  |
| 2 | UPS1与UPS2并机柜 | 并机套件、并机空开、维修旁路等 | 台 | 1 | 完全执行比选文件中对并联机柜及底座的技术要求 |  |
| 3 | 项目不含增值税总价： |  |  |  |  |  |

2．我方承诺在竞争性比选有效期内不修改、撤销竞争性比选响应文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目和成果。

4．我方在此声明，所递交的竞争性比选文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．除非达到另外协议并生效，你方的成交通知书和本竞争性比选响应文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

竞争性比选人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年   月   日

附件2：

法定代表人身份证明

竞争性比选响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月日

经营期限：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（竞争性比选人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞争性比选人：	（盖单位公章）

年月日

附:法定代表人身份证复印件

附件3：

法人代表授权书

本授权书申明___________________________（公司注册地点）______________(公司名称)__________(职务)________(法人代表)经合法授权，特代表本公司_________________(公司名称)__________(职务)________(姓名)为正式的合法代理人，并授权该代理人在项目的竞争性比选活动中，以我单位的名义签署竞争性比选响应文件，与业主协商、签定合同协议书以及执行一切与此有关的事务。

竞争性比选响应单位：____________（盖章）

授权人：____________（签章）

被授权人代理人：____________（签章）

日期：   年   月   日

附:被授权人代理人身份证复印件

附件4：

承诺书

我公司郑重承诺：

一、我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

二、我公司有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

三、我公司并能够以本公司名义开具发票。

以上承诺若有不实，本公司愿承担一切法律后果。

承诺单位：____________（盖章）

授权人：____________（签章）

授权人代理人：____________（签章）

日期：      年  月  日

附件5：

承诺书

我公司郑重承诺：

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，没有骗取中标、违约问题。

以上承诺若有不实，本公司愿承担一切法律后果。

承诺单位：____________（盖章）

授权人：____________（签章）

被授权人代理人：____________（签章）

日期：    年  月  日

合同编号：CQA

__________________________________

重庆江北国际机场

承揽合同

重庆机场ITC大楼UPS机组升级改造项目采购材料

甲方：重庆机场集团有限公司

乙方：___________________

甲方:重庆机场集团有限公司

统一社会信用代码：91500000756209971P

通讯地址： 重庆市江北国际机场北一路5号

法定代表人或委托代理人：戴科（法定代表人）

邮政编码：401120

联系电话：

邮箱地址：

开户银行：建设银行渝北机场支行

开户名称：重庆机场集团有限公司

账号：5000 1083 8000 5000 0447

乙方：

统一社会信用代码：

通讯地址：

法定代表人或委托代理人：

邮政编码：

联系电话：

邮箱地址：

依照《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规，就乙方承揽甲方重庆机场ITC大楼UPS机组升级改造项目采购材料事宜（以下称项目），双方经充分平等协商，达成本协议。

## 第一条 项目名称

重庆机场ITC大楼UPS机组升级改造项目采购材料

## 第二条 项目地点

## 重庆机场ITC大楼

## 项目内容和范围

## 采购并安装一套全新400A静态转换开关（STS）及底座、一套UPS并联机柜及底座（详见采购明细清单），对STS及UPS系统进行调试，具体要求如下：

| 采购明细清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 不含增值税价（元） |
| 1 | 静态切换开关柜 | STS 400A\3P+N | 台 | 1 | 完全执行比选文件中对静态切换开关及底座的技术要求 |  |
| 2 | UPS1与UPS2并机柜 | 并机套件、并机空开、维修旁路等 | 台 | 1 | 完全执行比选文件中对并联机柜及底座的技术要求 |  |
| 3 | 项目不含增值税总价： |  |  |  |  |  |

- 产品外观及工艺要求

- STS机柜尺寸不得大于1500mm(宽)×1000mm(深)×2000mm(高)；

- UPS并联机柜尺寸不得小于1000mm(宽)×600mm(深)×1900mm(高)，同时深度不得大于1000mm。

设备表面喷涂应均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理；标牌、标记应平整清晰；部件排列合理、整齐；导线色标及截面积符合国标要求并布放平整，编号合理；接插件牢固；维修应安全、方便；防护等级不低于IP20；

2、UPS并联机柜技术要求

并联机柜必须与两路UPS完全兼容，保证两路UPS模块的输出电压的频率、幅值、相位等参数同步，防止UPS模块之间出现环流，损伤UPS系统。如参数不同步，不满足并机条件，并联机柜模块应向UPS主机输出报警信息，促使UPS报警。

并联机柜需提供连接市电的维修旁路，可实现不断电检修。

并联机柜应能实现输出均分负载，电流要根据总负载电流进行均分，防止因为单一模块过载造成损伤或损坏。

并联机柜维修旁路断路器、输出断路器采用施耐德、ABB、西门子或同档次品牌框架断路器630A/4P，2台。

3、STS技术要求

工作温度：0-40℃（不降容）。

储存温度：-20-70℃。

相对湿度：≤75%，环境温度下无冷凝。

海拔高度：1000米（不降容）。

输入电压：380/400/415V，可调范围±10%。

输入频率：50Hz，可调范围±10%。

过载能力：110%，≥15分钟，150%，≥2分钟。

效率：≥99%。

典型切换时间：≤5ms。

切换方式：三相STS应采用四极(3P+N)切换，相线和中线必须均通过SCR进行切换，中线先通后断，相线先断后通。

STS控制系统应采用先进的DSP技术，系统的控制采用微处理器。

STS内部辅助工作电源与SCR的控制电源须完全独立分开，以提高系统工作的可靠性以及运行的稳定性。

STS内部每路SCR可控硅通道具有独立的驱动控制卡，与系统的控制单元分开。

STS应具有直观的用户界面，通过前端操作面板即可访问所有信息（参数、状态及告警信息等），异常事件具备声光告警，面板可设置密码保护，以防无关人员误操作。面板可访问信息应包括：三相输入电压，三相输入频率，三相输入电流，三相输出电压，三相输出频率，三相输出电流，同步/不同步状态，STS/旁路供电状态，维护旁路开闭状态、两路UPS开关开闭状态、报警信息。报警功能应包括：输入电源电压超限报警，系统温度过高报警，输出短路报警，SCR故障报警，风扇故障报警，通讯故障报警，控制电路故障。面板操作功能应包括： 优先源选择、手动切换、紧急停机、参数阈值调整（过压、欠压、频差、相差等）。

应具备当前电源失效或SCR故障时自动紧急切换功能。

STS应具有以太网等多种通信接口。

4、服务要求

供应商必须提供符合IEC相关标准的产品，产品必须与业主方UPS完全兼容。

为确保系统的可靠性， STS须选用标准产品，不接受非标定制产品(提供制造商产品官方彩页或官网信息查询截图)。

供应商必须提供原厂授权书、技术文件、质检报告。

本项目不接受OEM产品。

供应商负责STS、并联机柜本体及其底座的运输、安装和调试，向业主方提供技术支持。安装、调试过程中，供应商必须聘请经施耐德授权的工程师全程提供UPS机组技术指导和调试服务。安装、调试全程不得影响UPS系统的正常运行，确保供电安全性和可靠性。

供应商应对业主方技术人员提供免费培训服务，确保业主方掌握操作、维护能力。

## 第四条 项目工期

4.1本项目工期为：自开工报告批复之日起48小时内。乙方不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；标的物质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。发生任何有关工期顺延事项，乙方需在顺延情况发生后立即向甲方提出书面申请，说明具体原因和顺延天数，甲方审核并书面同意后工期顺延。

## 第五条  质量保证

项目质量保证期为：24个月，自项目验收合格之日起算，质保期内出现与本项目有关或本项目引起的故障或异常，在接到甲方通知后，乙方需派专业技术人员在2小时内赶到现场处理,若未及时响应，每次扣除质保金的 10 %。

## 第六条  合同价款

合同金额（不含增值税）：   元（大写：                 ）；含税金额：         元（大写：               ）,增值税税率为  %。本合同价格为 “总价包干”，包括但不限于材料购买、人工、运输、保险、风险措施费用等一切与项目内容相关的费用。

## 第七条 付款方式

7.1项目完工验收合格后，乙方向甲方开具合同金额的正规增值税发票。甲方在收到增值税发票后30个工作日内，向乙方支付合同价款的95％，剩余5％的余款在质量保证期届满且无问题后30个工作日内无息支付。

如果乙方提供增值税普通发票，甲方支付金额为不含增值税金额；如果乙方提供增值税专用发票，甲方支付金额=不含增值税金额+增值税税额。

7.2 支付方式：银行转账。

7.3 乙方帐户信息：

开户行：

账号：

户名：

## 第八条  承揽要求

8.1乙方工作时间的要求：无要求 ；

8.2办理证件的要求：无要求 ；

8.3 项目所需材料的提供和使用由乙方负责；

8.4 未经甲方书面同意，乙方不得擅自改变合同约定材料，也不得转包、分包。

## 第九条  双方的权利与义务

- 9.1甲方权责：

9.1.1甲方负责按照约定的付款方式向乙方支付承揽费用；

9.1.2对乙方实施监督，并有权对乙方提出意见和建议；

9.1.3 对乙方的承揽工作提供必要的、合理的协助工作；

9.1.4甲方有权从履约保证金或未付费用中抵扣相当于违约金和滞纳金数额的款项。

- 9.2乙方权责：

9.2.1服从甲方监督，遵守重庆江北国际机场空防安全的有关制度及重庆江北国际机场的各类规定。

9.2.2负责组织该项目的实施，并负责项目实施中的一切施工安全、第三方安全、人身安全和消防安全。

9.2.3遵守有关安全规则，负责现场人员安全，排除现场危险隐患，提供安全设施。

9.2.4按期完工，提出验收申请，并参与成果验收工作。

9.2.5在履行本合同的过程中乙方若造成乙方工作人员、甲方或第三方人身、财产损害的，乙方应承担全部责任。

9.2.6 如乙方提供的产品或服务不满足本合同要求，甲方可要求无偿退货，全部损失由乙方承担。

## 第十条  成果验收标准和方法

项目完工后，由乙方向甲方提出验收申请，甲方按合同约定的验收标准进行验收。

## 第十一条  知识产权

乙方保证施工过程中所使用的工艺、设备、方法及其他涉及施工工作的行为不会侵害第三人的知识产权，除非甲方书面同意，施工过程中使用相关知识产权所需费用均由乙方承担。如乙方侵犯第三人的知识产权，由此引发的一切责任及产生的相关损失由乙方承担。

## 第十二条  违约责任

12.1甲方未按本合同履约导致施工无法进行的，工期相应顺延。

12.2.项目验收不合格，乙方应负责无偿修理或返工。因修理或返工而造成的逾期验收的，按12.3约定处理。
    12.3乙方不能按合同规定的工期完工，每逾期1天，应偿付给甲方按合同总额的万分之五的逾期违约金。逾期超过30天的，甲方有权解除合同。

12.4 乙方擅自改变材料或擅自转、分包的，甲方有权要求改正，并处合同总价款10%的违约金，乙方不能改正的，甲方有权解除合同。

## 第十三条  争议解决方式

若在合同履行过程中发生争议，甲乙双方应当友好协商解决，协商不成，按以下方式解决：

（一）提交重庆仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。

（二）向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

## 第十四条  通知与送达

14.1任何一方均应本着诚实信用原则来对待另一方在履行合同时的通知、告知事项，如因重大事项须履行通知义务的，均应当以当面签收或特快专递、电子邮件方式送达相对人。

14.2采用特快专递形式的，应按照双方在合同中确定的通讯地址以特快专递的形式通知相对人，一旦特快专递送达上述地址且经该方签收的，即视为有效送达收件人。该方签收的时间，即为送达时间。

14.3采用电子邮件形式的，应按照双方在合同中确定的电子邮箱地址以电子邮件的形式通知相对人，一旦收件人指定的电子邮箱地址接收电子邮件的，即视为有效送达收件人。该电子邮件进入该电子邮件地址的时间，即为送达时间。

14.4任何一方的地址或电子邮件地址有变更时，须以书面形式通知对方，否则因地址或电子邮件地址变更发生而客观上不能送达或退件的情形亦视为送达收件人。

14.5收件一方若认为邮件封面标题与邮件中实际文件内容不符的，应在收到邮件后三日内通知相对人，逾期视为邮件封面标题与邮件中实际文件内容一致，并视为有效送达收件人。

14.6因受送达人在合同中提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更未及时告知、以及受送达人本人或者受送达人指定的代收人拒绝签收、投递人员/送达人员上门无人签收（法定节假日除外），导致送达文件中的通知、告知事项未能被受送达人实际接收的，文书退回之日视为送达之日。

14.7本合同约定的联系方式与送达方式同时可作为法律文书的联系方式与送达方式。

## 第十五条 不可抗力

不可抗力指，超出本协议双方控制范围的、无法预见并且无法避免或无法克服的事件。不可抗力包括但不限于（地震、台风、洪水、火灾、战争）。因不可抗力影响本协议有关条款履行的，甲乙双方均不承担违约责任。但受影响的一方应及时通知对方，并尽一切合理的努力排除不可抗力，且应当在合理期限内提供权威机构出具的证明。没有采取适当措施致使损失扩大的，应就扩大部分的损失向对方赔偿。因不可抗力的影响，使甲方或乙方无法正常履行本合同，经双方协商可终止本合同或修改本合同的执行，双方已履行部分应在履行方案确定后30个工作日内据实结算完毕。迟延履行后发生不可抗力的，不能免除违约责任。

## 第十六条  补充协议

本合同履行过程中，如果合同履行条件发生变化，由双方进行协商，并以签订补充合同的方式加以确认，补充合同与本合同具有同等效力。

如果补充协议条款与本合同条款产生冲突，以补充协议的条款为准。

## 第十七条  保密条款

本协议双方有义务对本协议内容以及各自接触到的对方的信息、技术资料、开发计划、经营业务等方面的商业秘密保守秘密，保证不向任何第三方泄露这些商业秘密。否则，违约方应赔偿给守约方造成的损失。本保密条款的期限是无限期的，直至甲方书面同意公开本条款中所称的保密信息。

## 第十八条  其他

18.1本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公司公章或合同专用章后生效。

18.2本合同一式7份，正本2份，由甲乙双方各执1份，副本5份，由甲方执4份，乙方执1份，正副本均具同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：（盖章）                     乙方：（盖章）

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

通讯地址：                        通讯地址：

邮箱：                            邮箱：

联系人：                          联系人：

联系电话及传真：                  联系电话及传真：

开户银行：                        开户银行：

账    号：                        账    号：

合同签订时间：

合同签订地点：重庆江北国际机场