## Sheet1
重庆巫山机场高压预试定检、防雷接地检测 清单
工程名称：重庆巫山机场高压预试定检、防雷接地检测 | [6 empty] | 金额：元
序号 | 设备名称 | 检测项目 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 备注
1 | 变压器630KVA | 1、高/低压侧线圈直流电阻测量； | 台 | 3
2、变比测量；
3、高/低压侧线圈的绝缘电阻测量，
铁芯的绝缘电阻测量；
4、高/低压线圈交流耐压试验；
5、变压器泄漏电流试验。
2 | 变压器800KVA | 1、高/低压侧线圈直流电阻测量； | 台 | 4
2、变比测量；
3、高/低压侧线圈的绝缘电阻测量，
铁芯的绝缘电阻测量；
4、高/低压线圈交流耐压试验；
5、变压器泄漏电流试验。
3 | 变压器隔离负荷开关 | 1、绝缘电阻测量； | 台 | 2
2、交流耐压试验；
3、回路电阻测试
4 | 10KV母线 | 1、绝缘电阻测量； | 回路 | 2
2、交流耐压试验。
5 | 10KV电缆 | 1、绝缘电阻测量； | 根 | 9 |  |  | 有电缆铺放距离太远，必须用谐振耐压才能满足测试容量。
2、谐振交流耐压试验。
6 | 10KV高压柜 | 1、绝缘电阻测量； | 台 | 15 |  |  | 含计量柜、母线PT柜
2、交流耐压试验；
3、辅助二次回路交流耐压试验
7 | 真空断路器 | 1、测量绝缘电阻； | 台 | 12
2、交流耐压试验；
3、回路电阻测量。
8 | 微机继电保护 | 1、测量值精度校验； | 套 | 14 |  |  | 参照保护定值进行测试
2、保护量精度校验；
3、保护定值动作精度校验；
4、保护动作时间校验
5、保护动作联调试验
8 | 避雷器 | 1、绝缘电阻测量 | 组 | 15
2、直流泄漏电流及参考电压测量
9 | 指针式电压表 | 1、各量程电压指示精度校验 | 块 | 8
10 | 多功能计量表 | 1、电压精度校验 | 块 | 10
2、电流精度校验
3、电量精度校验
11 | 电流互感器 | 1、测量绝缘电阻；2、变比测试； | 组 | 30 |  |  | 断路器柜各安装2组CT，计量柜各安装3组。
3、二次线圈交流耐压试验。
12 | 电压互感器 | 1、测量绝缘电阻；2、变比测试； | 台 | 15
3、直流电阻测试 。
13 | 房屋接地电阻及防雷测试 | 测量航站楼、航管楼、办公楼、货运站、临时宿舍、中心变电站、供水站、热能中心、消防综合楼、特种车库、雷达站、污水处理站、中水站、川安建筑楼等构建筑物的接地电阻。 | 栋 | 14
14 | 专业工 | 1、外观检查； | 件 | 10
| 具检测 | 2、工频耐压试验。
15 | 1次费用合计
16 | 3次费用总合计
备注：本项目综合单价为全费用综合单价