重庆机场集团有限公司

重庆机场天然气运行维护外包项目（第二次）

比选采购文件

比选方式—有效最低价法

编号：服务-101-2022-0078

重庆机场集团有限公司

采购办公室（代章）

二〇二二年七月

目录

第一章  比选公告及响应人须知

第二章  合同条款及格式

第三章  比选附件

第一章 比选公告及响应人须知

我司决定于近期对重庆机场天然气运行维护外包项目进行比选采购。

一、项目实施内容

1.1 项目名称：重庆机场天然气运行维护外包（第二次）

1.2 项目地点：重庆江北国际机场内

1.3 外包项目范围：

（1）东区配气站站内燃气管道、设施设备的运行、安装、维护、维修、更换、保养，加臭装置的药剂添加、维护、维修、保养；西区阀室（无人值守）内燃气管道、设施设备的运行、安装、维护、维修、更换、保养。重庆机场配气站、T3航站楼、西航站区公共区3个值班点24小时值守。

（2）机场范围内所有天然气管网（高压、中压、低压）的巡检、维修、应急抢修、保养；各类阀门、阀井、调压箱（柜）、气表等天然气设施设备的巡视、保养、安装、维修。

（3）机场范围内天然气计量器具和安全附件的定期送检工作（压力表半年一次，安全阀一年一次）。

（4）机场范围内燃气转供用户末端气表（含气表）前供气管道及设施设备的巡视、维护、维修、安装、保养；机场范围内燃气直供用户进气软管阀门（含阀门）前的管道及设施设备的巡视、维护、维修、安装、保养。

二、比选响应人资格要求

2.1 资格要求

2.1.1 在中华人民共和国依法注册、具有独立法人资格，具有有效期内的营业执照。（提供复印件并加盖比选响应人鲜章，原件备查。）

2.1.2 具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包一级或者石油化工施工总承包三级（及以上）资质。（提供复印件并加盖比选响应人鲜章，原件备查。）

2.1.3具有国家市场监督管理总局或者省级（及以上）特种设备安全监管部门颁发的有效的特种设备生产许可证，许可项目为压力管道安装（公用管道安装GB1）。（提供复印件并加盖比选响应人鲜章，原件备查。）

2.1.4外包项目经理须持有地级市级（及以上）市场监管局颁发的特种设备安全管理证（项目代号A），且证书在有效期内。（提供复印件并加盖比选响应人鲜章，原件备查。）

2.1.5外包单位人员中须包含一名焊工，且具有地级市级（及以上）政府管理部门颁发的电焊工特种设备焊接作业证。（提供复印件并加盖比选响应人鲜章，原件备查。）

2.1.6具有省级、直辖市（及以上）住房和城乡建设厅（委）颁发的有效期内的安全生产许可证，若纸质证书有效期过期，可提供政府安全管理网站截图证明。（提供复印件并加盖比选响应人鲜章，原件备查。）

2.2 其他要求

2.2.1 本次比选采购不接受联合体，不得转包、分包。

2.2.2 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，以及其他形式有管理关系的投标人，都不得在同一采购项目中同时参与比选。

2.2.3 信誉要求：①没有处于被责令停业，参与招标采购资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；②比选响应人没有进入采购人黑名单库；③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。比选响应人须提供加盖鲜章的承诺书。

2.2.4 比选响应人如提供虚假材料或未达到上述要求，采购人有权取消其比选资格或成交资格；提供虚假材料的，不予退还其比选响应保证金，并且将列入采购人黑名单库。

三、项目要求

3.1 工作内容及工作标准

3.1.1 代维工作目标：总体上确保重庆机场全场燃气管道及设备安全运行，保障机场辖区范围的燃气用户平稳用气。

3.1.2 组建燃气代维项目部，并在机场范围内设置办公地点，机场为外包方提供重庆机场配气站用房两间（一间站控人员值班室，一间值班人员休息室）、T3航站楼值班房一间（G指廊32331房间，约36平方）、西航站区三个房间（西区1号开闭站背后，约46平）供外包单位免费使用，作为巡检日常办公、值班、工具存放的场所，但机场有权根据实际情况调整房间位置，外包方若需另外用房需自行租用。外包方使用上述房屋需单独向机场缴纳水电气及冷暖费用，收费标准按《重庆江北国际机场能源计量收费管理办法（试行）》执行。机场为外包方配套的日常用房的内部安全保卫、空防、消防责任由外包方自行负责。项目部组织人员应熟悉管道走向，熟悉各种设备功能，负责建立代维工作档案、设置代维工作内容和记录表格，以上文件需报机场备案。

3.1.3 巡检要求：重庆机场配气站内每2小时巡检一次（8:00-22:00），西区阀室每天巡检四次，机场范围内所有燃气管线、设备设施每两天巡检一次。航站楼外末端燃气用户每月进行一次全面检查，T2、T3航站楼内的末端燃气用户每月进行2次全面检查。西航站区安检宿舍楼每季度进行一次全面检查。代维期间发现任何安全隐患问题应及时汇报、及时处理，并做好相关台账记录。

3.1.4 每年定期对压力表、安全阀等器具进行送检，检定费用由采购方缴纳。

3.1.5 代维期间，服从采购方就相关代维工作做出的安排及工作要求，燃气管道、设备设施出现故障、泄漏等，15分钟内到达现场并组织抢修。涉及到的日常维修、抢修耗材由采购方负责采购、管理，外包单位按照现场实际情况进行报需，期间采购方做好现场的监管。

3.1.6 代维期间，外包单位在机场内办公地点建立相应规章制度及台账记录，并接受采购方的监督检查。外包单位还应实时更新公司资质、人员资质、人员清单、劳动合同等资料，并交外包单位备案。

3.1.7 完成基本工作的同时，所有外包人员应服从采购方的管理，落实采购方的工作要求。

3.1.8 外包单位应配置统一的防静电劳保着装（制服、鞋帽），劳保着装上应印上单位名称，保证人员安全。

3.1.9 接受采购方定期或不定期检查。

3.1.10 外包单位应自行配置代维工作所需的全套设施设备、工具等，并报采购方备案，所产生的相关一切费用由外包单位自行负责。

3.1.11 外包单位应爱护办公环境，不得损坏机场财产，如有损坏，造成的一切损失由外包单位负责承担。

3.1.12 天然气管道及设施设备每年开展两次换季维护保养。

3.1.13 按照国家特种设备管理法律及制定的各项规章制度进行日常安全巡检，对巡检过程中发现的问题进行记录、汇报并及时处理。在巡检过程中发现违规用气和危险操作要即时制止并向采购方报告。发现重大隐患，要按照制定的重大隐患处理规范进行处理，并向采购方报告。

3.1.14 按照国家法律法规和行业标准以及管网的实际情况，及时有效地开展重大隐患、危险源识别工作，对重大隐患和危险源进行安全有效的管控，根据应急预案组建专业的抢险队伍，确保应急预案的有效执行，抢险队伍按照应急预案的要求进行演练，并向采购方进行报告。

3.1.15 按照安全培训制度制定安全培训计划，开展安全培训。对管网燃气末端使用人员进行宣传教育，提高使用人员的安全责任意识。

3.1.16 按照采购方相关要求，外包服务商定时地把管网安全情况向采购方以周报的形式进行汇报，以便采购人进行把控和决策。

3.1.17 严格按照采购方防疫相关要求开展防疫工作，不得因防疫工作不到位影响正常维保工作，不得因防疫工作不到位影响采购方人员工作。

3.1.18 日常维保内容和标准见下表。

日常维保内容和标准

| 序号 | 项目名称 | 维保内容 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东区配气站及西区阀室 | 对整个配气站及阀室进行清洁打扫，观察各项参数（进出站压力、温度、流量等）是否正常，定期巡检管道及设施设备，对站内的管道、设施设备进行维修、保养。 | 保持配气站及阀室清洁，保持各项参数（进出站压力、温度、流量等）正常，各设备正常运行。 |
| 2 | 天然气埋地管网 | 对天然气管网分布做好标识，定期巡查管道有无占压、裸露、第三方施工破坏等。对防腐层破损的管道进行防腐处理；对泄漏的管道进行抢修；按照采购方相关要求，对重点时段或重点区域加密巡检，防止管道被破坏；按照采购方要求，开展西区保压试验等工作。 | 天然气管网正常运行。 |
| 3 | 各类阀门 | 对阀门做好开关标识，检查是否有漏气现象，做好维护保养工作。 | 阀门标识清晰，操作轻松、灵活，无漏气现象。 |
| 4 | 气表 | 检查燃气表上是否堆放、悬挂重物，以免连接口产生应力，使之断裂漏气；检查气表数据显示情况；检查燃气表各部件连接处是否有泄漏点；做好气表维护保养。 | 气表正常工作，数据显示正常，无断裂、漏气现象。 |
| 5 | 末端用户 | 按照采购方相关要求，对末端用户进行定期检查，宣传安全用气常识，对违规用气、乱接气管、灶具无熄火保护装置、用气环境报警装置与电磁阀的可靠性和联动性不合规的用户，应及时上报，并要求对方立即整改。 | 保证末端用户安全用气。 |
| 6 | 阀井阀门 | 对阀门阀井井盖进行开关测试；检查阀井是否积水，阀门是否泄漏；对阀门、阀井做好维护保养。 | 阀门、井盖开关操作轻松、灵活，井内无异物、积水、燃气泄漏。 |
| 7 | 调压箱 | 对调压箱定期打开检查，检查各部件连接处是否正常，做好维护保养工作。 | 调压箱正常运行。 |
| 8 | 调压柜 | 对调压柜定期打开检查，检查压力是否正常，各部件连接处是否有漏点，并对内部的设备设施进行维护保养，对漏点进行维修。 | 保证调压柜正常运行。 |
| 9 | 调压撬 | 对调压撬定期检查，检查压力是否正常，各部件连接处是否有漏点，并对撬中设备设施进行维护保养，对漏点进行维修。 | 保证调压撬正常运行。 |
| 10 | 安全阀、压力表等安全附件 | 对安全阀、压力表等安全附件定期送检。 | 保障安全阀、压力表等安全附件有效期内安全使用。 |
| 11 | 加臭装置 | 对加臭装置进行定期巡检、添加臭剂、维护保养。 | 保障加臭装置正常使用。 |
| 12 | 台账记录 | 对各项检查、巡检、维修、保养、培训、值班做好记录。 | 台账记录的格式符合采购方相关要求，内容真实详细，隐患闭环管理，培训传达到位。 |

3.2 人员配置

结合同行业配气站标准化配置，要求外包单位配置人员17人。设置外包项目经理1人，东区管线设备巡检维护人员6人（含1名焊接人员，2名兼职文员），东区配气站站控室值班人员4人， T3航站楼值班室值班人员2人，西区管线设备巡检维护人员4人。每天每班值班点及巡检维护人员总数至少为8人（不含项目经理）。为保障重庆机场燃气各用户安全平稳用气，东区配气站站场、T3航站楼值班点和巡检维护人员实行24小时值班制度。

四、 绩效考核方法

4.1 月度绩效考核

4.1.1 管理方面

（1）代维期间，因外包服务商原因造成的燃气泄露导致人员中毒、伤亡、媒体舆论扩散、经济损失等，每发生一次，采购人根据影响扣除当月绩效考核30分（涉及到的违约金由外包单位在付季度款之前打入采购人财务指定银行账户）。同时采购人有权终止代维合同，追究外包服务商相关法律责任。

（2）出现下列情况之一时，采购人有权终止合同，并视具体情况由外包服务商赔偿由此给采购人造成的损失：

1）外包单位工作不满足采购人的管理和质量要求以及合同要求，且拒不整改的，具体规定可参照重庆机场集团有限公司《外包业务管理规定（试行）》、《动力能源分公司（动力能源保障部）外包管理规定》及其他外包管理制度；

2）给采购人造成重大损失或恶劣影响的。

（3）代维期间，采购人发现外包服务商有违反中华人民共和国劳动用工法律法规的情况，发生用工争议属外包方责任的，采购人有权对其进行处罚，若外包服务商单位员工出现工资拖欠的情况，外包服务商除了需接受采购人的相应处罚外还需在当月更正相应行为，如未更正则每月扣30分。

（4）人员不满足合同要求，每次检查缺少一名人员当月需向采购人支付违约处理费用4500元；人员离职10日后人员数量未补齐，按照缺少人员处罚，每人当月需支付采购人违约处理费用4500元；抽查当天，发现无故脱岗或者人员不齐，每发现一人，外包服务商需当天支付采购人违约处理费用1500元。

（5）人员资质不满足合同要求，按照不满足合同最低约定人数的情况处理，每少一个资质外包服务商当月需向采购人支付违约处理费用4500元。如发现持假证情况，则进行双倍处罚。

（6）短期通行证遗失，每人每次需向采购方支付违约处理费用500元，长期通行证遗失，每人每次需向采购方支付违约处理费用1000元。

（7）外包单位不得有违反防疫规定或防疫工作不到位的行为，如发现违规行为，每次扣2分，如违规行为造成维保工作受影响，每次扣5分，如违规行为造成疫情扩散、外包单位人员缺勤、业主单位人员缺勤等重大后果，每次扣50分。

4.1.2.检查方面

（1）一月内连续3次或半年内累计5次收到采购人《业务整改单》，合同到期后，若该项目需继续外包，则不与该外包服务商续签合同。

（2）若同一问题连续两个月的检查均不合格，则采购人有权处2000元的违约金（违约金由外包服务商当月月底打入采购人财务指定银行账户）。

（3）月度考核高于（含）90分不扣钱；涉及到的违约费用处罚（如有）另外计算。

月度考核低于90分，外包单位须向采购人支付违约金，违约金金额=被考核费用*（90-本月考核分数）/100。

（4）具体考核标准按照合同规定的《月度考核得分表》、《月度绩效考核评估细则》执行。

4.2 年度绩效考核

4.2.1 考核周期和考核时间

（1）每年组织开展一次对外包服务商的年度绩效考核；

（2）年度绩效考核时间：最后一个合同年度提前6个月启动，其余合同年度提前1个月启动。

4.2.2 考核方式

年度绩效考核总分为100分，考核期限内月度考核平均分占权重90%，外包商服务对象评分平均得分占权重10%，参与评分的外包商服务对象至少一个。

4.2.3 年度绩效考核结果评价

年度绩效考核总分为100分。根据年度绩效考核得分，评价结果为：优秀、合格、不合格三个档次。

（1）年度绩效考核得分90分（含）以上的为优秀；

（2）年度绩效考核得分60分（含）至90分的为及格；

（3）年度绩效考核得分60分以下的为不合格。

4.2.4 年度绩效考核结果的运用

对外包服务商的终止依据按绩效考核得分结果实施。每年的年度绩效考核得分均高于90分（含）的，合同到期后，可考虑与其签订补充协议，顺延合同期限一年，报集团公司业务外包领导小组审批同意后，执行后续合同期限（合同总期限最长不超过5年）；年度绩效考核有一年得分低于60分的，可终止业务外包服务合同。

五、比选响应人报价要求及项目最高限价

5.1比选响应人的报价应包含为完成本项目各阶段服务所发生的相应费用。本项目报价为包干价，不再另行增加费用。报价的货币应为人民币。

本项目不含增值税税额的最高限价为人民币1936989.6元（大写金额：人民币壹佰玖拾叁万陆仟玖佰捌拾玖元陆角），报价超过最高限价，将取消比选响应方的比选资格。

在修正范围内的以下情形不作为比选响应文件作废的依据：

（1）比选响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（3）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

六、成交标准

本次比选成交人确定办法采用经评审满足条件的最低价成交，即经采购方按规定组建的评审委员会评审，根据符合采购需求、质量和服务，且报价最低的原则确定成交候选人。

具体比选规则如下：

6.1 递交比选响应文件截止时，送达的比选响应文件少于3个的，应停止比选活动，将递交的比选响应文件退还比选响应人，并重新组织比选。重新比选仍然不足3个单位的，比选项目将可以继续进行比选。

6.2 如有项目因专业性及特殊性，导致有效比选响应人不足3个的，评审委员会应当否决所有比选响应人。但是有效比选响应人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评审委员会可以继续评审。经评审后符合采购需求、质量和服务的比选响应人，按报价最低的原则确定采购成交候选人。

6.3 项目重新比选时，经评审有有效比选响应人的，应当按规定程序，根据符合采购需求、质量和服务，且报价最低的原则确定采购成交候选人。

七、比选采购文件的发布方式及时间

7.1 发布方式：比选采购文件及相关资料由重庆机场集团有限公司采购办公室（建设部）公开发布于重庆机场集团有限公司官方网站（www.cqa.cn）。

7.2 发布时间： 2022年7月7日。

八、对比选采购文件提出问题的截止时间及比选采购人澄清补遗时间

8.1 比选响应人对比选采购文件如有疑问，须于2022年7月8日17：00前将疑问函（加盖单位鲜公章的扫描件）以电子邮件形式发至比选采购人电子邮箱287950550@qq.com，并电话通知比选采购人，过期不再受理。采购人将在比选采购文件提问截止时间后及时组织答疑，答疑内容在重庆机场集团有限公司官方网站（www.cqa.cn）以公告形式发布。

8.2 采购人对比选采购文件澄清、补遗的内容在2022年7月11日17：00前在重庆机场集团有限公司官方网站（www.cqa.cn）以公告形式发布。

注：各比选响应人应当随时关注重庆机场集团有限公司官方网站（www.cqa.cn）所发布的相关答疑、澄清或补遗资料，各比选响应人不管下载与否都将被视为已知晓。由此产生的一切后果由比选响应人自负。

九、比选响应保证金及履约保证金

9.1 比选响应保证金

9.1.1 有意愿参与本项目比选的单位应按规定缴纳比选响应保证金（作投标保证金理解），本项目比选响应保证金金额为人民币    30000元整。

9.1.2 提交时间：比选开始前

9.1.3 提交方式：比选响应人企业基本账户银行转账。比选响应人按要求缴纳比选响应保证金后，持相关银行转账证明材料在重庆机场集团有限公司财务部门（重庆市渝北区机场东二路19号重庆机场集团有限公司办公楼5楼）换取保证金收据，并将保证金收据复印件装入比选响应文件中。

开户名：重庆机场集团有限公司

开户银行：重庆建行渝北机场支行

账号：5000 1083 8000 5000 0447

注意：比选响应人在比选开始前递交比选响应文件时应出示重庆机场集团有限公司财务部门开具的项目比选保证金收据，否则，将拒收比选响应文件。

9.1.4 项目比选响应保证金的退还

成交候选人以外的单位提交的本项目比选响应保证金，在成交结果公示期结束且无异议后，由比选响应单位开具收据并加盖比选响应单位财务专用章，附比选响应单位账户信息一并递交至重庆机场集团有限公司处，重庆机场集团有限公司凭借该收据根据相关规定在20个工作日内将项目比选响应保证金以银行转账方式退还至比选响应人，本项目比选响应保证金递交期间不计利息。

成交候选人范围内的单位提交的本项目比选响应保证金，在本项目合同签订完成后退还，退还手续同上。

成交的比选人缴纳的比选响应保证金将转为履约保证金的一部分。

比选保证金退还办理地址：重庆机场集团有限公司建设部6010室

比选保证金退还联系电话：023-67156808。

9.2 履约保证金

履约保证金为本项目第一合同年费用的10%，在收到成交通知书10日内足额缴纳，于履约结束后，一次性退还（不计利息）。

开户名：重庆机场集团有限公司动力能源分公司

开户行：重庆建行渝北机场支行

账号：50050108380000000600

缴纳后请前往采购人财务处换取缴纳履约保证金收据，履约保证金在合同履行完成后若无问题全额无息退还。在履约过程中，若未按比选文件及比选记录表承诺提供产品或服务，给业主方造成生产不能正常运行、重大安全事故的，业主方有权终止合同并要求赔偿造成的损失，且不退还履约保证金。

十、支付方式

本项目维护费用采用月度考核、季度支付的方式付款。如外包服务商提供增值税专用发票，采购人实际支付金额=不含税金额+增值税税额。如外包单位提供增值税普通发票，采购人实际支付金额=不含增值税金额。在外包服务商确认并开具发票交予采购人，且外包服务商按照通知单足额缴纳违约金（如有）后，采购人于每季度结束后以银行转账方式支付上季度款项给外包服务商。

业务部门根据业务外包合同约定的管理和处罚条款，可对外包管理服务商的工作做出处罚，并做好处罚记录。处罚采取货币形式及时处理，由业务部门向外包服务商开具罚单，外包服务商持罚单自行缴纳违约金至采购人财务指定账户。月度考核得分90分（含）以上的，不处违约金。月度考核低于90分，违约金金额=被考核费用*（90-本月考核分数）/100。

十一、比选响应有效期

90天（自比选响应人提交比选响应文件截止之日起计算）。

注：比选响应有效期作投标有效期理解。

十二、比选响应文件的编制和提交

12.1比选响应方应当按照比选采购文件的要求编制比选响应文件，比选响应文件应当对比选采购文件提出的外包内容、技术要求和条件作出实质性应答。

12.2比选响应文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

12.2.1 封面。

12.2.2 加盖公章的报价函及声明（格式按附件1）。

12.2.3 报价部分。比选响应方应按照比选采购文件要求报出拟提供服务的项目名称、项目特征、项目价格等详细内容和全部费用，报价为不含增值税税额的报价，增值税税率单列。（表格自制）

12.2.4 技术部分。详见本文件第三款“项目要求”。如果提供的材料和服务与比选采购文件要求有偏差，必须详细说明，须经比选小组评定和采购人许可，才能作为供应商实质性响应。(表格自制)

12.2.5 商务部分。主要包括三证合一的营业执照（复印件），法人代表委托书（原件）、公司及人员资质（详见本文件2.1资格要求）、信誉承诺书（详见本文件2.2.3要求）、其它资格证明（如企业资信证明、质量体系认证等）以及服务承诺等。

12.2.6 比选响应文件可合并装订成册，纸质文件一式2份，其中正本1份，副本1份；电子比选响应文件1份（U盘形式）。

十三、比选响应文件作废条款

13.1 未按照规定缴纳比选响应保证金的（若要求缴纳比选响应保证金）。

13.2 比选响应人的报价超过比选最高限价的。

13.3 比选响应文件未装袋密封的。比选响应文件封面及密封袋封面上须注明“项目名称”、“项目编号”、“比选响应单位名称”，并加盖单位公章。

13.4 比选响应文件装订要求不符：

13.4.1 散装或者活页装订的；

13.4.2 比选响应文件份数不足或未按要求提供电子U盘的；

13.4.3 比选响应文件封面未标注正副本的（密封袋封面无需标注正副本）。

13.5 比选响应文件中报价函部分、授权部分无法定代表人签字（签章）或签字人无有效授权书的。

13.6 报价函部分未按规定的格式完整填写的（增项填写不作为作废条款）。

13.7 评审委员会审查发现比选响应文件未能对比选文件提出的所有实质性要求和条件作出响应的。

13.8 有串通比选、弄虚作假、失信处罚期未满以及有其他违法违规行为的。

十四、响应人违约等行为约束要求

14.1 采购人将进一步核查比选响应人在比选响应文件中提供的材料，若在评审期间发现比选响应人提供了虚假资料，其比选资格将被否决，其比选响应保证金不予退还，并将被列入采购人黑名单；若在评审结果公示期间发现成交候选人在比选响应时提供了虚假资料，采购人将取消其成交资格，其响应保证金不予退还，并将被列入采购人黑名单；若在合同实施阶段发现承包人在参与比选时提供了虚假资料，采购人将按合同相关条款处罚，并将被列入采购人黑名单，给采购人造成损失的，承包人还应依法承担违约赔偿责任。

14.2 在比选响应有效期内，比选响应人撤销比选响应文件的，其比选响应保证金不予退还。

14.3 在比选响应有效期内，比选响应人无故放弃成交候选人资格的，其比选响应保证金不予退还，并将被列入采购人黑名单。

14.4 成交人在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求提交履约保证金的，其比选响应保证金不予退还，并将被列入采购人黑名单。

14.5 评审期间若发现比选响应人有围标、串标或以他人名义参与比选的，其比选响应将被否决，其比选响应保证金不予退还，并将被列入采购人黑名单；若在评审结果公示期间发现成交候选人有围标、串标或以他人名义参加比选的，采购人将取消其成交资格且其比选响应保证金不予退还，并将被列入采购人黑名单；若在合同实施阶段发现承包人在参与比选时有围标、串标或以他人名义参加比选的，采购人将按合同相关条款处罚，并将被列入采购人黑名单，给采购人造成损失的，承包人还应依法承担违约赔偿责任。

注：黑名单有效期3年，被列入黑名单的单位在黑名单有效期内禁止参与采购人的项目。

十五、比选结果异议

15.1 比选响应人或其他利害关系人认为采购活动不符合法律、行政等规定的，应当在采购结果公示期之内以书面形式向采购人提出异议（以采购人收到书面异议之日为准）。

15.2 异议提出人向采购人提起异议时，应当提交书面异议书。异议书应当包括下列内容：

（一）异议提出人的名称、地址及有效联系方式。

（二）异议事项的基本事实。

（三）异议请求及主张。

（四）有效线索和相关证据、证明材料。

异议提出人是法人的，异议函必须由其法定代表人和委托代理人签字并盖章；异议提出人是其他组织或者自然人的，异议函必须由其主要负责人或者异议提出人本人签字，并附有效身份证明复印件。若异议函有关材料是外文，异议提出人应当同时提供中文译本。

15.3 异议提出人对异议事项提出的请求和主张，有责任提供证据；只有自己陈述而不能提出其他相关证据的，采购人对其请求和主张不予支持。

15.4 异议提出人不得虚假异议、恶意异议，不得以异议为名排挤竞争对手，阻碍干扰采购活动的正常进行。若出现该情况，视为无效异议，不再受理。

15.5 异议提出人不得捏造事实，不得伪造材料或者以非法手段取得证明材料提起异议。异议提出人提供证据存在下列情形之一，不能提供合法证明，或者不能合理说明来源的，视为以非法手段取得证明材料，不予采信：

（一）招标投标法第二十二条规定的招标投标保密信息。

（二）应当保密的采购响应文件（但采购人提起异议时，采购响应文件不作为非法证据）。

（三）招标投标法第四十四条规定保密的投标文件评审和比较情况、中标候选人推荐情况和评标有关的其他情况。

（四）其他依法应当保密的信息和资料。

15.6 有下列情形之一的异议，不予受理：

（一）异议事项不具体，且未提供有效线索、相关证据和证明材料，难以查证。

（二）未署异议提出人真实姓名、签字和有效联系方式。

（三）若是法人组织，由法定代表人递交结果异议函件时，函件未经法定代表人签字并加盖单位公章，并且未附法定代表人身份证明；若是法人组织，由委托代理人递交结果异议函件时，函件未经法定代表人和被授权的委托代理人签字并加盖单位公章，并且未附法定代表人身份证明和法定代表人授权书；若是非法人组织，该组织为某法人单位的分支机构，未由分支机构的上级法人授权并参照上述要求递交结果异议函件；若是其他情况的非法人组织，未经主要负责人及异议提出人本人签字并加盖公章（若有）。

（四）不在结果公示期内的。

（五）已对异议事项做出答复的。

注：对比选文件内容的异议应在比选文件规定的质疑期内提出；对比选唱价环节的异议应在比选唱价环节提出。

15.7 异议处理决定做出前，异议提出人要求撤回异议的，应当以书面形式提出，撤回异议不损害国家利益、社会公共利益或者其他当事人合法权益的，应当准予撤回，异议处理过程终止。异议提出人不得以同一事实和理由再提出异议，若再次提出则不再受理。

十六、监督部门

重庆机场集团有限公司审计法务部

地址：重庆机场集团有限公司办公楼

电话：023-67157345

十七、结果异议提交渠道

正式结果异议函件应同步提交采购人及监督机构。

十八、比选时间、地点及结果通知

18.1 比选响应文件必须在2022年7月14日9:00至10:00时送到重庆机场有限公司办公楼（重庆市渝北区机场东二路19号）6010室，过期不予受理。

18.2  2022年7月14日10:00时在重庆机场集团有限公司办公楼对本项目进行比选，各比选响应人须参加。

注：比选开始前，各比选响应人须在重庆机场集团公司办公楼6010室等候通知具体比选地点。

18.3 参加比选唱价会议的比选响应人的法定代表人或被授权的代理人应当随身携带本人身份证（原件）、采购人财务部门开具的项目比选保证金收据，法定代表人还应当随身携带法定代表人身份证明函件（原件），被授权的代理人还应当随身携带法定代表人授权委托书（原件），以备核验其合法身份。

比选响应人若未派法定代表人或委托代理人出席比选唱价会议，视为该比选响应人默认比选唱价结果。

18.4 比选结果通知：拟成交结果将公示在重庆机场集团有限公司官方网站（www.cqa.cn），待结果确定后会及时通知，原则上只通知被选中的比选响应人，对未被选中的比选响应人不通知、不解释，响应文件不予退还。

十九、采购人联系方式

采购人：重庆机场集团有限公司

联系人：李老师

电话：023-67153238

电子邮箱：287950550@qq.com

邮编：401120

第二章  合同条款及格式

合同编号：CQA

重庆机场天然气运行维护

外包服务合同

甲方：重庆机场集团有限公司动力能源分公司

乙方：

甲方：重庆机场集团有限公司动力能源分公司

统一社会信用代码：91500112MAAC3KEC4F

通讯地址：重庆市渝北区重庆江北国际机场内69-4幢一层1-1

法定代表人或委托代理人： 刘子亚

联系电话：67152137

邮箱地址：987115438@qq.com

开户银行： 建行重庆渝北机场支行

开户名称：重庆机场集团有限公司动力能源分公司

账号：50050108380000000600

乙方：

统一社会信用代码：

通讯地址：

法定代表人或委托代理人：

联系电话：

邮箱地址：

开户银行：

开户名称：

账号：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲方双方协商一致，就甲方向乙方采购 重庆机场天然气运行维护外包 服务项目（以下称业务外包服务）事宜签订本合同，以资共同遵守履行:

## 第一条  总则

1.1宗旨

签署本合同，旨在使甲方通过乙方提供的业务外包服务，促进甲方相关业务的安全、服务和运营工作。

1.2双方法律关系

1.2.1甲方与乙方之间是服务采购的合同关系，乙方对外独立开展服务工作，履行本合同并遵守中华人民共和国之法律法规，承担相应责任。

1.2.2双方明确：乙方不是甲方的代理人或业务代表，乙方及乙方工作人员与甲方之间不是劳务派遣法律关系， 乙方不得以甲方的名义缔结合同，或约定其他义务，或做出任何承诺与保证，使甲方对除甲乙双方之外的任何第三方承担责任。

1.3基本原则

公平原则和诚实信用原则，是订立和履行本合同的基本原则。在签订和履行本合同的过程中，甲乙双方应当自觉遵守公平原则和诚实信用原则，以善意的方式理解本合同及合同履行过程中的分歧与矛盾，通过协商解决争议。

## 第二条  业务外包服务范围、服务标准、合同期限

2.1外包项目范围

（1）东区配气站站内燃气管道、设施设备的运行、安装、维护、维修、更换、保养，加臭装置的药剂添加、维护、维修、保养；西区阀室（无人值守）内燃气管道、设施设备的运行、安装、维护、维修、更换、保养。重庆机场配气站、T3航站楼、西航站区公共区等3个值班点24小时值守。

（2）机场范围内所有天然气管网（高压、中压、低压）的巡检、维修、应急抢修、保养；各类阀门、阀井、调压箱（柜）、气表等天然气设施设备的巡视、保养、安装、维修。

（3）机场范围内天然气计量器具和安全附件的定期送检校验工作（压力表半年一次，安全阀一年一次）。

（4）机场范围内燃气转供用户末端气表（含气表）前供气管道及设施设备的巡视、维护、维修、安装、保养；机场范围内燃气直供用户进气软管阀门（含阀门）前的管道及设施设备的巡视、维护、维修、安装、保养。

2.2 外包工作内容及工作标准

2.2.1 代维工作目标：总体上确保重庆机场全场燃气管道及设备安全运行，保障机场辖区范围的燃气用户平稳用气。

2.2.2 组建燃气代维项目部，并在机场范围内设置办公地点，机场为乙方提供重庆机场配气站用房两间（一间站控人员值班室，一间值班人员休息室）、T3航站楼值班房一间（G指廊32331房间，约36平方）、西航站区三个房间（西区1号开闭站背后，约46平）供乙方免费使用，作为巡检日常办公、值班、工具存放的场所，但机场有权根据实际情况调整房间位置，乙方若需另外用房需自行租用。乙方使用上述房屋需单独向机场缴纳水电气及冷暖费用，收费标准按《重庆江北国际机场能源计量收费管理办法（试行）》执行。机场为乙方配套的日常用房的内部安全保卫、空防、消防责任由乙方自行负责。项目部组织人员应熟悉管道走向，熟悉各种设备功能，负责建立代维工作档案、设置代维工作内容和记录表格，以上文件需报机场备案。

2.2.3 巡检要求：重庆机场配气站内每2小时巡检一次（8:00-22:00），西区阀室每天巡检四次，机场范围内所有燃气管线、设备设施每两天巡检一次。航站楼外末端燃气用户每月进行一次全面检查，T2、T3航站楼内的末端燃气用户每月进行2次全面检查。西航站区安检宿舍楼每季度进行一次全面检查。代维期间发现任何安全隐患问题应及时汇报、及时处理，并做好相关台账记录。

2.2.4 每年定期对压力表、安全阀等器具进行送检，检定费用由甲方缴纳。

2.2.5 代维期间，服从甲方就相关代维工作做出的安排及工作要求，燃气管道、设备设施出现故障、泄漏等，15分钟内到达现场并组织抢修。涉及到的日常维修、抢修耗材由甲方负责采购、管理，乙方按照现场实际情况进行报需，期间甲方做好现场的监管。

2.2.6 代维期间，乙方在机场内办公地点建立相应规章制度及台账记录，并接受甲方的监督检查，台账、制度清单详见附件6。乙方还应实时更新公司资质、人员资质、人员清单、劳动合同等资料，并交甲方备案，备案资料清单详见附件7。

2.2.7 完成基本工作的同时，所有乙方人员应服从甲方的管理，落实甲方的工作要求。

2.2.8 乙方应配置统一的防静电劳保着装（制服、鞋帽），劳保着装上应印上单位名称，保证人员安全。

2.2.9 接受甲方定期或不定期检查。

2.2.10 乙方应自行配置代维工作所需的全套设施设备、工具等，并交甲方备案，所产生的相关一切费用由乙方自行负责。

2.2.11 乙方应爱护办公环境，不得损坏机场财产，如有损坏，造成的一切损失由乙方负责承担。

2.2.12 天然气管道及设施设备每年开展两次换季维护保养。

2.2.13 按照国家特种设备管理法律及制定的各项规章制度进行日常安全巡检，对巡检过程中发现的问题进行记录汇报并及时处理。在巡检过程中发现违规用气和危险操作要即时制止并向甲方报告。发现重大隐患，要按照制定的重大隐患处理规范进行处理，并向甲方报告。

2.2.14 按照国家法律法规和行业标准以及管网的实际情况，及时有效的识别重大隐患、危险源，对重大隐患和危险源进行安全有效的管控，根据应急预案组建专业的抢险队伍，确保应急预案的有效执行，抢险队伍按照应急预案的要求进行演练，并向甲方进行报告。

2.2.15 按照安全培训制度制定安全培训计划，开展安全培训。对管网燃气末端使用人员进行宣传教育，提高使用人员的安全责任意识。

2.2.16 按照维护相关制度，乙方定时地把管网安全情况向甲方以周报的形式进行汇报，将管网存在的问题和现阶段的状态及时报告甲方，以便甲方进行把控和决策。

2.2.17 严格按照甲方防疫相关要求开展防疫工作，不得因防疫工作不到位影响正常维保工作，不得因防疫工作不到位影响甲方人员工作。

2.2.18 日常维保内容和标准见下表。

日常维保内容和标准

| 序号 | 项目名称 | 维保内容 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东区配气站及西区阀室 | 对整个配气站及阀室进行清洁打扫，观察各项参数（进出站压力、温度、流量等）是否正常，定期巡检管道及设施设备，对站内的管道、设施设备进行维修、保养。 | 保持配气站及阀室清洁，保持各项参数（进出站压力、温度、流量等）正常，各设备正常运行。 |
| 2 | 天然气埋地管网 | 对天然气管网分布做好标识，定期巡查管道有无占压、裸露、第三方施工破坏等。对防腐层破损的管道进行防腐处理；对泄漏的管道进行抢修；按照甲方相关要求，对重点时段或重点区域加密巡检，防止管道被破坏；按照甲方要求，开展西区保压试验等工作。 | 天然气管网正常运行。 |
| 3 | 各类阀门 | 对阀门做好开关标识，检查是否有漏气现象，做好维护保养工作。 | 阀门标识清晰，操作轻松、灵活，无漏气现象。 |
| 4 | 气表 | 检查燃气表上是否堆放、悬挂重物，以免连接口产生应力，使之断裂漏气；检查气表数据显示情况；检查燃气表各部件连接处是否有泄漏点；做好气表维护保养。 | 气表正常工作，数据显示正常，无断裂、漏气现象。 |
| 5 | 末端用户 | 按照甲方相关要求，对末端用户进行定期检查，宣传安全用气常识，对违规用气、乱接气管、灶具无熄火保护装置、用气环境报警装置与电磁阀的可靠性和联动性不合规的用户，应及时上报，并要求对方立即整改。 | 保证末端用户安全用气。 |
| 6 | 阀井阀门 | 对阀门阀井井盖进行开关测试；检查阀井是否积水，阀门是否泄漏；对阀门、阀井做好维护保养。 | 阀门、井盖开关操作轻松、灵活，井内无异物、积水、燃气泄漏。 |
| 7 | 调压箱 | 对调压箱定期打开检查，检查各部件连接处是否正常，做好维护保养工作。 | 调压箱正常运行。 |
| 8 | 调压柜 | 对调压柜定期打开检查，检查压力是否正常，各部件连接处是否有漏点，并对内部的设备设施进行维护保养，对漏点进行维修。 | 保证调压柜正常运行。 |
| 9 | 调压撬 | 对调压撬定期检查，检查压力是否正常，各部件连接处是否有漏点，并对撬中设备设施进行维护保养，对漏点进行维修。 | 保证调压撬正常运行。 |
| 10 | 安全阀、压力表等安全附件 | 对安全阀、压力表等安全附件定期送检 | 保障安全阀、压力表等安全附件有效期内安全使用。 |
| 11 | 加臭装置 | 对加臭装置进行定期巡检、添加臭剂、维护保养 | 保障加臭装置正常使用。 |
| 12 | 台账记录 | 对各项检查、巡检、维修、保养、培训、值班做好记录。 | 台账记录的格式符合甲方相关要求，内容真实详细，隐患闭环管理，培训传达到位。 |

2.3 人员配置

结合同行业配气站标准化配置，要求乙方配置人员17人。设置外包项目经理1人，东区管线设备巡检维护人员6人（含1名焊接人员，2名兼职文员），东区配气站站控室值班人员4人， T3航站楼值班室值班人员2人，西区管线设备巡检维护人员4人。每天每班值班点及巡检维护人员总数至少为8人（不含项目经理）。为保障重庆机场燃气各用户安全平稳用气，东区配气站站场、T3航站楼值班点和巡检维护人员实行24小时值班制度。

2.4合同期限

业务外包服务期限2年，自2022年7 月30日至2024年7月29日。

## 第三条  履约保证金

3.1履约保证金

3.1.1 本合同履约保证金为年度业务外包服务费的  10  %,即人民币______________ 元（大写：人民币                ）乙方（应于成交通知书发出后十日内）将履约保证金缴纳至甲方指定账户。

开户名：重庆机场集团有限公司动力能源分公司

开户银行：建设银行重庆渝北机场支行

账号：50050108380000000600

3.1.2履约保证金应由乙方名义开立的账户支付到甲方账户，否则视为未支付，甲方有权追究乙方逾期付款责任。

3.1.3 乙方支付履约保证金时，应在“付款备注”中写明“（合同编号）XX项目履约保证金”。乙方不得与其他合同、其他缴费项目一起支付履约保证金，若因混合支付造成无法确认为本合同款项到账的，视为逾期未支付。

3.2履约保证金的管理

3.2.1 乙方未能履行本合同项下的义务，甲方有权从保证金中扣除相应金额用以支付相应款项或违约处罚。履约保证金部分或全部扣除后，乙方应在接到甲方通知后15日内补足履约保证金，未补足的，甲方有权解除合同。

3.2.2合同履行完毕，如乙方在本合同有效期内完全履行了本合同条款，服从甲方监督，无任何违约行为、无劳资纠纷等问题，并在能妥善处置退场工作的前提下（如无违规违约、无劳资纠纷、无影响甲方安全、服务、运行秩序等事件），甲方在乙方全部款项结清后 30 个日历日内将履约保证金无息全额返还乙方，如乙方未能妥善处置退场工作，发生影响航站楼安全、服务、运行的事件，甲方有权扣除履约保证金。

## 第四条  业务外包服务费及支付方式

4.1业务外包服务费是指乙方向甲方提供本合同项下所有约定服务，甲方应向乙方支付的合同价款。该价款包括但不限于乙方正常开展服务工作所需的设施设备、材料备件、工具仪器、人工成本、管理成本、按甲方要求处置突发事件的费用以及政府政策因素和市场因素导致的相关价格变化等。

4.2业务外包服务费标准：在正常无扣罚情况下，本合同业务外包服务费总额(不含增值税）为:               (大写:               ),年度费用(不含增值税）为：             （大写：                    ）；月度费用(不含增值税）为：                     （大写              ）

4.3 业务外包服务费支付标准：按合同季度支付，每完成3个月月度考核后，支付上季度费用，季度支付标准                 。

4.4 业务外包服务费的支付条件:①乙方未违反本合同第五条中甲方有权终止代维合同的条款；

②  乙方如有违反本合同第五条中扣分、扣违约金相关条款的，必须足额缴纳违约金后，方可支付业务外包服务费。

4.6 支付方式：乙方需向甲方出具正规增值税发票。如果乙方提供增值税普通发票，甲方支付金额为不含增值税金额；如果乙方提供增值税专用发票，甲方支付金额=不含增值税金额+增值税税额。

- 第五条  服务考核

## 5.1月度绩效考核

5.1.1 管理方面

（1）代维期间，因乙方原因造成的燃气泄露导致人员中毒、伤亡、媒体舆论扩散、经济损失等，每发生一次，甲方根据影响扣除当月绩效考核30分（涉及到的违约金由乙方打入甲方财务指定银行账户）。同时甲方有权终止代维合同，追究乙方相关法律责任。

（2）出现下列情况之一时，甲方有权终止本合同，并视具体情况由乙方赔偿由此给甲方造成的损失：

1）乙方不满足甲方的管理和质量要求以及合同要求，且拒不整改的，具体规定可参照重庆机场集团有限公司《外包业务管理规定（试行）》《动力能源分公司（动力能源保障部）外包管理规定》及其他外包管理制度；

2）给甲方造成重大损失或恶劣影响的。

（3）代维期间，甲方发现乙方有违反中华人民共和国劳动用工法律法规的情况，发生用工争议属乙方责任的，甲方有权对其进行处罚，若乙方单位员工出现工资拖欠的情况，乙方除了需接受甲方的相应处罚外还需在当月更正相应行为，如未更正则每月扣30分。

（4）人员不满足合同要求，每缺少一名人员每月需向甲方支付违约处理费用4500元；人员离职后10日后未补齐，按照缺少人员处罚，每人每月需支付甲方违约处理费用4500元；抽查当天，发现无故脱岗或者人员不齐，每人每天需支付甲方违约处理费用1500元。

（5）人员资质不满足合同要求，按照不满足合同最低约定人数的情况处理，每少一个资质每月需向甲方支付违约处理费用4500元。如发现持假证情况，每一个资质加倍处罚。

（6）短期通行证遗失，每人每次需向甲方支付违约处理费用500元，长期通行证遗失，每人每次需向甲方支付违约处理费用1000元。

（7）外包单位不得有违反防疫规定或防疫工作不到位的行为，如发现违规行为，每次扣2分，如违规行为造成维保工作受影响，每次扣5分，如违规行为造成疫情扩散、外包单位人员缺勤、业主单位人员缺勤等重大后果，每次扣50分。

5.1.2 检查方面

（1）一月内累计3次或半年内累计5次收到甲方《业务整改单》，合同到期后，若该项目需继续外包，则不与乙方续签合同。

（2）若同一问题连续两个月的检查均不合格，则甲方有权处2000元的违约金（违约金由乙方当月月底打入甲方财务指定银行账户）。

5.1.3 月度考核高于（含）90分原则上不扣钱；涉及到的违约费用（如有）另外计算。

月度考核低于90分，乙方需向甲方支付违约金，违约金金额=被考核费用*（90-本月考核分数）/100。

5.1.4 具体考核标准按照《月度考核得分表》、《月度绩效考核评估细则》（见本合同附件1、附件2）执行。

## 5.2年度绩效考核

## 5.2.1考核周期和考核时间

## （1）每年开展一次对乙方的年度绩效考核；

## （2）年度绩效考核时间：最后一个合同年度提前6个月启动，其余合同年度提前1个月启动。

5.2.2 考核方式

年度绩效考核总分为100分，考核期限内月度考核平均分占权重90%，外包商服务对象评分平均得分占权重10%，参与评分的外包商服务对象至少一个，《业务外包服务对象测评表》见本合同附件3。

5.2.3 年度绩效考核结果评价

年度绩效考核总分为100分。根据年度绩效考核得分，评价结果为：优秀、合格、不合格三个档次。

（1）年度绩效考核得分90分（含）以上的为优秀；

（2）年度绩效考核得分60分（含）至90分的为及格；

（3）年度绩效考核得分60分以下的为不合格。

5.2.4 年度绩效考核结果的运用

对乙方的终止依据按绩效考核得分结果实施。每年的年度绩效考核得分均高于90分（含）的，合同到期后，可考虑与其签订补充协议，顺延合同期限一年，报集团公司业务外包领导小组审批同意后，执行后续合同期限（合同总期限最长不超过5年）；年度绩效考核有一年得分低于60分的，可终止业务外包服务合同。

## 第六条  甲方的权利和义务

6.1甲方应按合同约定支付乙方业务外包服务费；

6.2甲方应给予乙方正常开展服务工作提供必要的支持和协助，如证件办理等；

6.3甲方有权按照本合同约定对乙方实施监督、检查和考核。考核方案见附件；

6.4 发生应急、突发事件或有临时保障需要，甲方有权要求乙方给予支持、配合；

6.5甲方有权监督检查乙方工资发放、社会保险缴纳及合同约定的设备配置情况，发生违约违规情形的，有权要求乙方改正并实施相应处罚；

6.6甲方有权根据实际需要，调整业务外包服务范围和人、岗配置，由此导致乙方较大经营成本支出的，双方另行协商服务费用；

6.7 甲方保证乙方的员工、工具及设备按规定正常进入规定区域开展维护工作。

6.8甲方为乙方提供重庆机场配气站用房两间（一间站控人员值班室，一间值班人员休息室）、T3航站楼值班房一间（G指廊32331房间，约36平方）、西航站区三个房间（西区1号开闭站背后，约46平）供乙方免费使用，作为巡检日常办公、值班、工具存放的场所，但甲方有权根据实际情况调整房间位置，乙方若需另外用房需自行租用。乙方使用上述房屋需单独向机场缴纳水电气及冷暖费用，收费标准按《重庆江北国际机场能源计量收费管理办法（试行）》执行。

6.9为保证外包业务的平稳过渡，从外包合同生效之日起，甲方有义务安排人员配合乙方熟悉工作场地、范围及业务流程。待乙方熟悉场地、范围及业务流程后，甲方将重庆机场天然气运行维护工作交予乙方管理。

6.10甲方有权要求乙方赔偿因乙方责任而丢失及损坏的物品。

6.11甲方有权对乙方服务过程中发生的有效投诉进行调查,或者责成乙方进行调查；所有有效投诉由乙方负责处理,所需费用和因此产生的法律责任由乙方承担,并责成乙方将处理结果向甲方反馈。甲方有权根据投诉等级对乙方进行处罚。

6.12 按照本合同2.2.18条款相关要求，对乙方的服务进行检查监督和考核,纠正不符合甲方工作要求的服务行为。

6.13甲方有权要求乙方进行专项维护保障，有权调动指挥乙方进行公共区域突发事件处置。

6.14 甲方有权要求乙方更换在实际维护工作中甲方认为不适宜在机场工作的巡检维修人员，乙方应当无条件服从。

## 第七条  乙方的权利和义务

7.1 乙方按本合同约定提供服务有权获得相应的服务费用；

7.2乙方对其员工有独立的管理权，并按乙方内部管理制度对员工实施奖惩；

7.3 乙方有权拒绝超出本合同约定范围或任何方强令违法违规违章操作的要求；

7.4 乙方应遵守政府有关部门、机场管理机构关于环境保护、安全管理的各项规定和要求；

7.5 乙方应依法规范劳动用工，按照国家有关规定对其提供本合同项下服务的员工缴纳各项法定险种，以维护员工队伍稳定；并办理责任保险和人身意外保险，以防范经营风险；

7.6 乙方人员或车辆如须进入机场隔离区提供服务的，应及时按照有关规定办理隔离区通行证，费用自理；

7.7乙方应加强员工队伍的管理和培训，严格考勤制度，统一着装上岗，服装款式及标识的使用需经甲方确认后使用，费用自理；

7.8乙方不得以“重庆机场”、甲方及甲方关联企业的名义对外从事任何经营活动，不得以任何形式将本项目进行转包、拆包，不得在服务区域擅自增设与本合同无关的其他服务项目；

7.9 乙方应无条件满足甲方组织的各类保障工作。如因重要检查、突发事件或其他临时保障原因，乙方应按照甲方要求临时增加保障人员、增加工作时间、提升工作标准且不增加合同总价。

7.10 乙方应自行保管和使用提供服务所需的各类设施设备，建立健全各类服务台账，特别是人员考勤、设备和耗材使用记录，自觉接受甲方的监督检查，主动配合甲方的服务考核工作；

7.11 乙方应加强员工思想教育，维护员工队伍稳定，防止出现劳资纠纷或其它纠纷导致的影响机场运营秩序的情形；

7.12乙方发生注册资金减少、法定代表人变更、出资人变更等可能影响履约能力的工商变更登记事宜，应提前一个月告之甲方。

7.14 未经甲方同意，乙方在本合同项下派出的工作人员不得再从事其它兼职服务；

7.15.乙方应做好特殊天气情况（如暴雨、冰、雪等天气）下的维护工作。

7.16重庆机场天然气运行维护所需人员由乙方自行招聘，项目经理必须持有特种作业许可证，必须持有市级（及以上）市场监管局颁发的特种设备安全管理证（项目代号A），且证书在有效期内。乙方人员中必须包含一名焊工，且具有有效期内的市级（及以上）市场监管局颁发的电焊工特种设备焊接作业证。

7.17乙方有告知义务及情况反馈义务。

7.18除经甲方批准进行必要的维修工程外，乙方不得损毁公共区域内原有的设施和装潢，不得擅自更改原铺设的天然气管道。

7.19未获甲方同意，乙方不得在工作区域内存放易燃易爆物品及挥发性大、气味浓烈的药剂。

7.20乙方自行配置的用于本维护项目所使用的有关设备、工具必须符合国家和行业标准，能够保证达到维护要求并交甲方备案。

7.21乙方需自行配置巡检或检修所用的车辆，所产生的一切费用由乙方负责。

7.22乙方必须为巡检维护人员和值班人员配备通信工具，值班人员必须保持24小时通讯畅通，除值班点调度生产电话外所产生的通讯费用都由乙方自行承担。

7.23乙方需保护房间内成品，如因乙方原因造成房屋和设施损坏，必须原样恢复。

7.24乙方提供17名工作人员进行全场天然气管线设备的日常维护工作，每天每班值班点及巡检维护人员至少为8人（不含项目经理），遇到重大抢修乙方可另派其他人员，人员的数量统计和变更应及时向甲方报备。实行24小时现场值班制度。

7.25因工作场所位置的特殊性，乙方承诺对乙方所有员工的管理负有完全责任，如乙方的员工发生违反国家法律法规和危及航空安全和造成旅客身体伤害或财产损失等事件，由乙方承担一切法律责任和经济损失。

7.26开展维护工作所涉及的员工培训费、办证费、服装费等其他费用均乙方自理。

7.27根据国家安全部门的规定，重庆机场航站楼设施设备属于保密范畴，乙方有保密的义务和责任，乙方应向其从业人员提示保密要求和承担泄密的责任。

7.28乙方应遵守重庆机场集团有限公司《外包业务管理规定（试行）》《动力能源分公司（动力能源保障部）外包管理规定》等规章制度。

7.29乙方应建立并完善安全管理方面的台账和制度，并随时更新资质、劳动合同等资料交甲方备案，清单详见附件6、附件7。

7.30乙方应严格按照甲方防疫相关要求开展防疫工作，不得因防疫工作不到位影响正常维保工作，不得因防疫工作不到位影响甲方人员工作。

## 第八条  违约责任

8.1一方违反本合同约定，即构成违约。乙方未按本合同第二条、第五条相关要求提供服务，甲方通过考核对乙方实施相应的违约处罚。出现以下情形，视为乙方严重违约，甲方有权解除合同，并不退还履约保证金：

8.1.1 乙方发生附件5载明的一票否决情形的；

8.1.2 乙方违反本合同约定，经催告整改仍不能改正的；

8.1.3 一个合同年度内，乙方年度绩效考核得分低于60的。

## 第九条  合同的变更和终止

9.1双方协商一致可变更合同，若客观情况发生重大变化致使一方或双方履行合同显失公平，双方可进行协商签订补充协议。

9.2双方协商一致可终止合同，并达成书面协议后，本合同可以解除。双方应就合同解除的后果在解约协议中一并作出约定。

9.3 一方严重违约导致合同解除（终止）合同的。

9.4 合同期限届满，双方未就合同延期达成一致的，合同终止。

## 第十条  退场

本合同一旦终止（无论何种原因），乙方应立即撤场，并在本合同终止后10个工作日内将其工作人员、设施设备撤离现场，如逾期未退场的，甲方有权对乙方物品作相应处置，相关费用及损失均由乙方承担。

## 第十一条 通知与送达条款

任何一方均应本着诚实信用原则来对待另一方在履行合同时的通知、告知事项，如因重大事项须履行通知义务的，均应当以当面签收或特快专递、电子邮件方式送达相对人。

甲方指定的联系方式：

联系人：刘付军

联系电话：（023）88869957

通讯地址：重庆机场配气站翔安二路10号

电子邮件：___________________________

乙方指定的联系方式：

联系人：_____________________________

联系电话：___________________________

通讯地址：___________________________

电子邮件：___________________________

（一）采用当面签收的，应由合同中指定的联系人或双方授权的代表签收，签收日期即为送达时间。

（二）采用特快专递形式的，应按照双方在合同中确定的通讯地址以特快专递的形式通知相对人，合同中没有明确通讯地址的，以双方法定注册地址为准，一旦特快专递送达上述地址且被签收的，即视为有效送达收件人。特快专递被签收的时间，即为送达时间。

（三）采用电子邮件形式的，应按照双方在合同中确定的电子邮箱地址以电子邮件的形式通知相对人，一旦收件人指定的电子邮箱地址接收电子邮件的，即视为有效送达收件人。该电子邮件进入该电子邮件地址的时间，即为送达时间。

（四）因受送达人在合同中提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更未及时告知、以及受送达人及受送达人指定的授权人或联系人拒绝签收，导致送达文件中的通知、告知事项未能被受送达人实际接收的，文书退回之日视为送达之日。以多种方式通知送达的，送达时间以最早到达受送达人的时间为准。

（五）收件一方若认为邮件封面标题与邮件中实际文件内容不符的，应在收到邮件后三日内通知相对人，逾期视为邮件封面标题与邮件中实际文件内容一致，并视为有效送达收件人。

## 第十二条 保密条款

本协议双方有义务对本协议内容以及各自接触到的对方的信息、技术资料、开发计划、经营业务等方面的商业秘密保守秘密，保证不向任何第三方泄露这些商业秘密。否则，违约方应赔偿给守约方造成的损失。本保密条款的期限是无限期的，直至甲方书面同意公开本条款中所称的保密信息.

## 第十三条 不可抗力

由于水灾、火灾、地震、政府禁令等不可抗力事件致使甲方、乙方不能履行或不能完全履行本合同的义务和责任时，遭受不可抗力的一方必须及时通知其他各方，说明不能履行合同的全部义务或部分义务或需要延期履行合同的理由，并提供有关证明文件，根据情况得以全部或部分免除责任或延期履行。

## 第十四条 争议解决方式

若在合同履行过程中发生争议，甲乙双方应当友好协商解决，协商不成，按以下第（ 二 ） 种方式解决：

（一）提交重庆仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。

（二）向甲方所在地人民法院起诉。

## 第十五条 合同生效条件

本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。

本合同一式柒份（贰正伍副），甲方执伍份（壹正肆副），乙方执贰份（壹正壹副），具有同等法律效力。

- 合同附件

附件1 《动力能源分公司重庆机场天然气运行维护外包项目月度考核得分表》

附件2 《公共区水电运维管理部业务外包服务商月度绩效考核评估细则》

附件3 《动力能源分公司业务外包服务对象测评表》

附件4 《重庆机场天然气运行维护外包服务项目年度考核表》

附件5 《重庆机场天然气运行维护外包项目一票否决表》

附件6 《安全管理台账及制度》

附件7 《备案资料清单》

......

甲方：重庆机场集团有限公司          乙方：

动力能源分公司

法定代表人或委托代理人：            法定代表人或委托代理人：

联系人：                            联系人：

联系电话：                          联系电话：

签订时间：     年   月   日

签订地点：重庆江北国际机场

附件1

动力能源分公司天然气运行业务外包项目月度考核得分表

被考核单位：                                                      考核时间：     年   月   日---    年   月   日

| 考核指标类型 | 分值 | 具体考核指标内容 |  |  | 考核得分 |  | 考核得分说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作质量 |  | 合同约定内容完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接整改通知书处理情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 台帐记录情况 |  |  |  |  |  |  |
| 安全管理 |  | 对集团公司、动力能源分公司的安全管理规章制度执行情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 燃气管道及设施设备保养情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 组织员工安全学习情况 |  |  |  |  |  |  |
| 服务质量 |  | 对重庆机场集团公司和动力能源分公司服务质量和合同约定服务标准规定的执行情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接报修通知后在规定时间内到达现场情况 |  |  |  |  |  |  |
| 劳动用工 |  | 按合同约定的最低用工人数执行情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 劳动合同手续执行情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 特种作业持证上岗情况 |  |  |  |  |  |  |
| 薪酬待遇 |  | 服务商承诺的工资标准执行情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 薪酬发放情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 缴纳社会保险情况 |  |  |  |  |  |  |
| 不定期考核扣分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月度扣罚金额（元） |  |  |  | 月度应支付服务费（元） |  |  |  |  |
| 被评估单位负责人 签字（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 领导小组办公室 确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 动力能源分公司 分管领导签字 |  |  | 动力能源分公司 负责人签字（盖章） |  |  |  |  |  |

注：1.指标可根据各业务外包项目具体考核内容不同而定。

- 月度考核得分低于90分，违约金金额=当月度被考核费用*（90-本月考核分数）/100。

3.此表报部门领导审批时应后附具体扣分细则。

附件2

| 公共区水电运维管理部业务外包服务商月度绩效考核评估细则 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标类型 | 指 标 | 指标扣分标准 | 备注 |
| 工作质量 | 合同约定内容完成情况 | （1）每月未按合同完成巡检任务每次扣1分; |  |
|  |  | （2）推诿工作任务每次扣3分； |  |
|  |  | （3）外包单位不得以业主单位的名义从事任何经济活动，不得从事未经业主单位允许的超职责范围的活动，发现每次扣5分; |  |
|  |  | （4）外包单位在进行任何巡检或维修时，如若发现任何异常，需及时反馈告知，违者每次扣2分; |  |
|  |  | （5）外包单位不得有违反防疫规定或防疫工作不到位的行为，如发现违规行为，每次扣2分，如违规行为造成维保工作受影响，每次扣5分，如违规行为造成疫情扩散、外包单位人员缺勤、业主单位人员缺勤等重大后果，每次扣50分； |  |
|  | 接整改通知书处理情况 | 接整改通知书后1天内未响应，扣1分，5天内未整改完成扣2分，一个月之内未整改完成扣5分，一个月以上未进行整改需出示书面说明，说明理由，若无合理由一次扣10分； |  |
|  | 台帐记录情况 | （1）各项台账未按时填写每次扣0.5分； |  |
|  |  | （2）各项台账未按规定进行填写，或台账记录有遗漏每次扣0.5分； |  |
|  |  | （3）各项台账记录出现作假的情况每次扣2分; |  |
| 安全管理 | 对集团公司、部门的安全管理规章制度执行情况 | （1）外包单位若有违反重庆机场集团公司或动力能源分公司任何安全管理规章制度的情况每次扣5分； |  |
|  |  | （2）外包单位作业人员进入隔离区、飞行控制区，需佩（携）戴相应证件及反光背心，从由业主单位指定路线进入相应作业区域开展工作，若外包单位擅自进入非作业隔离区、飞行控制区等其他区域。每人每次扣5分; |  |
|  |  | （3）违反航站楼管理部、飞行区管理部等相关部门作业规范相关行为，消防规范相关行为等，并被相关部门进行处理。门禁被锁，机坪未穿反光背心等——每次扣5分；引起了严重后果，发生了空防、消防等较大影响的不安全事件——扣10分，另处违约金5000元。 |  |
|  |  | （4）外包单位应加强对本单位人员的法制教育，严禁发生打架斗殴、赌博、饮酒、聚众闹事、卖淫嫖娼、偷盗抢窃等违法犯罪行为，违者每人每次扣10分，另处违约金500元； |  |
|  |  | （5）外包单位不得擅自移动、损坏、移除、停用消防设施及器材，不得埋压、圈占消防栓，不得占用消防间距，不得堵塞消防通道，不得扰乱救火现场秩序，不得乱接电线，不得使用电炉等大功率电器。每次扣5分; |  |
|  |  | （6）短期通行证遗失，每人每次扣2分；长期通行证遗失，每人每次扣5分。 |  |
|  |  | （7）不得泄露与机场行业相关的政治、空防、商业等机密违者每人每次扣10分; |  |
|  | 设施设备保养情况 | （1）未按时完成测试、清洁、维护等设施设备保养工作或保养工作不合格，每次扣1分；因保养工作不合格造成设施设备破损导致泄漏，每次扣5分; |  |
|  |  | （2）外包单位人员未及时维修或维修处理不合格，每次扣3分; |  |
|  |  | （3）维修过程中造成设备损坏，每次扣3分; |  |
|  | 组织员工安全学习情况 | （1）未按时参加处办或科办讲评会每次扣2分;讲评会未及时传达到全员，每次扣2分； |  |
|  |  | （2）每月开展安全、消防、技能等培训及学习，全员覆盖，缺少一次，每次扣1分。 |  |
|  |  | （3）各项理论及实操考核，不合格者，每人每次扣2分; |  |
| 服务质量 | 对集团公司服务质量和合同约定的服务标准规定的执行情况 | （1）自身原因误操作设备出现无故停气每次扣2分； |  |
|  |  | （2）工作过程中态度不端正、消极怠工做与工作无关的事，每人每次扣2分，被用气方投诉（有效投诉）情节严重者每次扣10分； |  |
|  |  | （3）巡检维修时未统一着装，未携带巡检工具，每人每次扣1分； |  |
|  | 接报修通知后在规定时间内到达现场情况 | （1）接报修后15分钟内未赶到现场，同时未与报修方进行有效沟通，扣2分；半个小时内未赶到现场扣5分；1个小时内未赶到现场扣10分;(2)值班电话保持24小时畅通，未及时接听电话，每次扣2分。 |  |
| 劳动用工 | 按合同约定的最低用工人数执行情况 | （1）未满足最低用工人数,每差1名人员扣5分，另处违约金4500元; |  |
|  |  | （2）值班人员未经申请备案调换班,每人每次扣1分，值班人员脱岗，每人每次扣3分，另处违约金1500元。 |  |
|  |  | （3）出现员工离职情况，必须在10天内补充符合资质人员入职，超过10天，超期每差1名人员扣3分，每人每天扣150元; |  |
|  | 劳动合同手续完善情况 | 与员工是否签订劳动合同，并交复印件在我部备案，合同未备案每份扣2分; |  |
|  | 特种作业持证上岗情况 | （1）未达到合同规定持有上岗证数量要求按未满足合同要求用工人数处罚。——当月每差一个证件扣2分; |  |
|  |  | （2）证件逾期前，及时申请补办。逾期超15日未办理者，每人扣1分；逾期超30日未办理者，每人每次扣2分；逾期超两个月未办理者，每人扣5分; |  |
|  |  | （3）发现假证情况。每人每次扣5分; |  |
| 薪酬待遇 | 服务商承诺的工资标准执行情况 | 未按合同约定工资要求发放工资每次扣3分; |  |
|  | 薪酬发放情况 | 每月未发放工资，出现拖欠工资情况每次扣2分; |  |
|  | 缴纳社会保险情况 | 发现有违反国家劳动用工法律法规的情况，发生用工争议属外包方责任的——当月需补齐员工所缺薪酬和社保，如未补齐每月扣10分; |  |

附件3

动力能源分公司业务外包服务对象测评表

| 外包项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务对象(单位) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价期限 |  |  |  |  | 评价日期 |  |  |  |  |
| 评价内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价项目 |  | 权重 | 满意程度(满分100分) |  |  |  |  |  | 得分 |
|  |  |  | 非常 满意 | 满意 |  | 基本 满意 | 不满意 |  |  |
|  |  |  | 100 | 100-80 |  | 80-60 | 60以下 |  |  |
| 巡检服务质量 |  | 40% |  |  |  |  |  |  |  |
| 停气恢复速度 |  | 30% |  |  |  |  |  |  |  |
| 供气质量 |  | 30% |  |  |  |  |  |  |  |
| 总得分= 签字（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 欢迎您对外包服务工作提出其他意见、建议或需求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 感谢您在百忙之中参与我部外包服务商测评，我们将会针对您提出的宝贵建议和意见进行完善，为您提供更好的服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

重庆机场天然气运行维护外包服务项目年度考核表

| 项目类别 | 单项分数 | 占比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月度考核平均分 |  | 90% |  |
| 外包商服务对象评分平均得分 |  | 10% |  |
| 总分 |  |  |  |

年度绩效考核结果的运用：

对乙方的终止依据按绩效考核得分结果实施。每年的年度绩效考核得分均高于90分（含）的，合同到期后，可考虑与其签订补充协议，顺延合同期限一年，报集团公司业务外包领导小组审批同意后，执行后续合同期限（合同总期限最长不超过5年）；年度绩效考核有一年得分低于60分的，可终止业务外包服务合同。

附件5

重庆机场天然气运行维护外包项目一票否决表

（乙方出现下表所列情形的，甲方有权解除合同）

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 因乙方原因造成的燃气泄露导致人员中毒、伤亡、媒体舆论扩散、经济损失等的 |  |
| 2 | 乙方工作不满足甲方的管理和质量要求以及合同要求，且拒不整改的，具体规定可参照重庆机场集团有限公司《外包业务管理规定（试行）》《动力能源分公司（动力能源保障部）外包管理实施细则》等外包制度 |  |
| 3 | 给甲方造成重大损失或恶劣影响的 |  |

附件6：

安全管理台账及制度

（一）燃气管线安全管理台帐建设

| 序号 | 项目 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管线设备日常巡检台帐 | 建立 |
| 2 | 管线设备维护检修台帐 | 建立 |
| 3 | 管线设备换季保养台帐 | 建立 |
| 4 | 安全教育台帐 | 建立 |
| 5 | 消防教育台帐 | 建立 |
| 6 | 工具台帐 | 建立 |
| 7 | 技能培训台账 | 建立 |
| 8 | 人员资质台帐 | 建立 |
| 9 | 讲评会传达记录台账 | 建立 |

（二）燃气管线安全管理制度建设

| 序号 | 制度名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产责任制 | 建立，并报甲方备案 |
| 2 | 事故调查处理报告制度 | 建立，并报甲方备案 |
| 3 | 特种作业人员管理制度 | 建立，并报甲方备案 |
| 4 | 安全作业管理制度 | 建立，并报甲方备案 |
| 5 | 安全生产教育培训制度 | 建立，并报甲方备案 |
| 6 | 燃气管道及阀井（室）的运行、维护保养技术规定 | 建立，并报甲方备案 |
| 7 | 隐患报告及处理程序 | 建立，并报甲方备案 |
| 8 | 管网安全巡检制度 | 建立，并报甲方备案 |

附件7：

备案资料清单

| 序号 | 资料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 公司资质 |
| 2 | 员工资质 |
| 3 | 公司制度 |
| 4 | 员工名册 |
| 5 | 员工劳动合同 |
| 6 | 加盖银行公章的工资流水 |
| 7 | 社会保险缴纳凭证 |
| 8 | 保养台账（包含日常保养和年审前全面自检） |
| 9 | 其他相关的资料 |

第三章  比选附件

附件1：

报价函

重庆机场集团有限公司：

1．我方已仔细研究了		（项目名称）项目比选采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	元（¥	）不含增值税税额的总报价，增值税税率      %，按合同约定实施和完成承包项目的全部工作。

2．我方承诺在比选有效期内不修改、撤销比选响应文件。

3．若我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目和成果。

4．我方在此声明，所递交的比选响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．除非达到另外协议并生效，你方的成交通知书和本比选响应文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

比选响应人：                          （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

地      址：

网      址：

电      话：

传      真：

邮 政 编 码：

年   月   日

附件2：

报价清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 不含增值税价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表格仅作参考，请根据实际情况自制报价清单。

附件3：

法定代表人身份证明

比选响应人名称：

单  位  性  质：

地          址：

成  立  时  间：       年      月      日

经  营  期  限：

姓名：	     性别：	     年龄：	      职务：

系	（比选响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选响应人：	  （盖单位公章）

年    月    日

附法定代表人身份证复印件

附件4：

法定代表人授权书

本授权书申明___________________________（公司注册地点）______________(公司名称)__________(职务)________(法定代表人)合法授权本公司_________________(公司名称)__________(职务)________(姓名)为正式的合法代理人，并授权该代理人在                  （项目名称）的比选活动中，以我单位的名义签署比选响应文件，与业主协商、签定合同协议书以及执行一切与此有关的事务。

比选响应单位：________           ____（盖单位公章）

授   权   人：___           _________（签字或签章）

被授权人代理人：_______         _____（签字或签章）

日         期：      年     月     日

附被授权人代理人身份证复印件