保税港二期货站航空口岸综合指定监管场地防护解除区建设项目方案

为全面加强疫情防控，严防疫情蔓延扩散，现于保税港二期货站航空口岸综合指定监管场地设置防护解除区，具体方案如下。

- 平面部分：

1、洗消区彩钢板房：根据现场实际情况，基础为原停车场地面；垫层为100mm厚C20钢筋混凝土，内配8@200单层双向钢筋网；高度为室外地坪以上100mm，长度、宽度以图纸中板房尺寸为准。

2、洗消通道：采用黄色热熔反光涂料（W=150mm）， 按总图示意流线，结合现场实际情况进行划线。

3、板房屋面采用金属面油漆：迷彩涂层底漆一遍，面层一遍。

二、板房主要材料要求

1、主要轻钢结构的原材料应有质量保证书，结构构件出厂的合格证明书。

2、彩钢、铝合金、膨胀螺栓等连接材料的产品质量合格证明书，表面不得锈迹、污斑、麻点、划痕等。

3、主要材料参数如下：

1、钢梁钢材，檩条均为Q235-B钢

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 立柱 | 立柱间距≤3m， 立柱为B120型钢（厚度大于或等于2.5mm) |
| 2 | 屋面梁 | [12型钢 |
| 3 | 墙板,隔断 | 彩钢夹芯板：75mm厚双面彩钢岩棉板,钢板厚度0.4mm。 |
| 4 | 屋面板 | 彩钢夹芯板：75mm厚双面彩钢岩棉板,钢板厚度0.4mm。 |
| 5 | 门 | 木制双面夹板门带锁，规格为1000×2100mm |
| 6 | 洗手桌 | 成品条桌洗手台 |
| 7 | 地面垫层 | 100厚C20钢筋混凝土，内配8@200单层双向钢筋网 |
| 8 | 地面饰面 | 600*600仿木纹防滑耐磨地砖 |
| 9 | 屋面活荷载 | 0.5KN/m2 |

三、安装部分：

1、电气安装

主要设备如下(其余详电气专业图纸)：

2、通风

每个房间出风口安装XBDZ边墙排风机：风量:1080m3/h 全压:34Pa 功率:0.04kW 电压：220V 重量:140kg 噪声：52DB（A）配防虫网;共4台。

进风口安装防雨百叶500X400配防虫网;共4扇。

四、施工要求

1、工程施工工艺流程：材料出厂验收→材料进场、复查构件制作质量→钢架安装→螺栓固定→外墙彩板安装→内墙→顶板→封檐板安装→门窗安装→安装工自检→交工验收。

2、基础复查：根据图纸及设计要求为依据，进场后安装工对基础尺寸要进行复查。其验收内容主要包括：基础中心位移偏差，基础标高偏差，预埋件位置偏差，间距、跨距复查及基础外观等其它质量指标的检查认定。全部合格后方可进行下道工序。

3、活动板房上部结构的安装，应在基础验收合格后方可进行。

4、钢架安装：构件的进场要按照规范规定要求进行清点、检查、验收和堆放，对因运输损坏变形的构件及时反映提出书面报告，不合格构件决不允许施工安装。钢架安装时桁架的尺寸进行复查校对，全部合格后方可进入下道工序。活动板房的刚架在形成稳定的空间体系前，应采用临时支撑和拉索予以充分固定。

4、墙板安装：钢架安装完工，采用射钉枪进行地槽安装，水泥钉间距为600㎜，铝铆钉固定间距为300㎜。

5、彩钢夹芯板安装完工后，进行门窗及扣板安装。

6、所有工序全部完工后进行复查自检，清理场地，组织完工验收合格后移交钥匙，交付甲方使用。

四、其他说明

1、图纸中对尺寸、功能、主要材料进行明确，立柱布置、墙板与组合柱连接、内外墙面板连接等由施工深化且设计复核后方可实施。

2、未尽施工事宜，应满足现行施工验收相关规范及规程要求。