## Sheet1
江北机场公司消防设施维修项目询价单
序号 | 建筑（部位） | 问题描述 | 处理方式 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 单项限价（元) | 报价限价（元)（小计） | 备注 | 单项报价（元) | 报价（元)（小计） | 税率
1 | 3号灯光站 | 1-4防护区气体灭火控制盘备用电池故障 | 采购配件，由消防维保单位进行更换 | 通用，尺寸为：长90MM*宽70MM*高100MM（12V5AH) | 2 | 个 | 140 | 280
2 | 4号灯光站 | 1-4防护区气体灭火控制盘备用电池故障 | 采购配件，由消防维保单位进行更换 | 通用，尺寸为：长90MM*宽70MM*高100MM（12V5AH) | 2 | 个 | 140 | 280
3 | 21航向台 | 气体灭火控制器电源主板故障 | 采购配件，由消防维保单位进行更换 | 北京永光电子，型号：LD-D330D | 2 | 个 | 2000 | 4000
4 | 1号消防站 | 两处消火栓箱锈蚀需更换 | 由中标单位采购并更换整套消火栓箱体 | 铝合金长度72厘米宽度60厘米 | 2 | 个 | 1400 | 2800
5 |  | 消防栓栓口胶垫老化漏水 | 由中标单位采购并更换全新设备及调试 | SN65 | 1 | 个 | 240 | 240
6 | 2号消防站 | 2号消防站车库室内消火栓箱内旋转阀门SN65，锈蚀脱落需要更换 | 采购配件，由消防维保单位进行更换 | SN65 | 1 | 个 | 240 | 240
7 | 航务楼 | 消防控制室应急照明消防强启转换装置故障 | 采购配件，由消防维保单位进行更换 | 品牌：劳士，产品型号： LZLZDE18M241 | 1 | 个 | 500 | 500
8 | 江北机场公司办公楼 | 消防电话模块故障 | 采购电话模块，由消防维保单位进行更换 | 海湾GST-LD-8034 | 1 | 个 | 300 | 300
9 |  | 两个水力警铃管网堵塞 | 由中标单位采购并更换湿式报警阀到水力警铃的管网 | 镀锌钢管DN20 | 12 | 米 | 300 | 3600 | 之前管网锈蚀需拆除更换全新镀锌钢管DN20，由于现场空间狭窄不好操作只有蹲式加工更换管网
10 | 西区武警用房 | 2个厨房未设置可燃气体探测报警系统 | 由中标单位包工包料，对每个厨房增设2个可燃气体探测器，共4个探测器。 | 鑫豪斯/迪安波 | 1 | 项 | 15000 | 15000 | 同时增设1个可燃气体报警控制器（7个探测器共用），另需双绞线（ZR-RV2*1.5）500米，JDG镀锌穿线管（Φ20，500米）以及其它辅材，涉及打孔及恢复。层高6米涉及脚手架安全施工，总价包干。
11 |  | 3个燃气热水间未设置可燃气体探测报警系统 | 由中标单位包工包料，对每个燃气热水间增设1个可燃气体探测器，共3个探测器。 | 鑫豪斯/迪安波
12 | 海关一号楼 | 1层2个电气火灾监控模块故障 | 采购配件，由消防维保单位进行更换 | 建安成JHLD-08D0 | 2 | 个 | 2500 | 5000
13 |  | 4楼过道照明配电箱(4AP2）1个电气火灾监控模块故障 | 采购配件，由消防维保单位进行更换 | 建安成JHLD-08D0 | 1 | 个 | 2500 | 2500
14 | 海关二号楼 | 3层过道普通应急照明配电箱上2个电气火灾监控模块故障 | 采购配件，由消防维保单位进行更换 | 建安成JHLD-08D0 | 2 | 个 | 2500 | 5000
15 |  | 海关2号楼可燃气体探测CRT主机系统故障 | 由中标单位重新调试CRT主机系统 | 鑫豪斯 | 1 | 个 | 1200 | 1200
16 | 东区安检、医救办公楼 | 火灾自动报警系统联动测试时非消防电源未切断、应急照明灯不能点亮 | 由中标单位对该区域有输入输出模块，主机定义为紧急照明，需重新定义和编程 | 海湾JB-QT-GST5000 | 1 | 项 | 800 | 800
17 |  | 火灾自动报警系统联动测试时29号电梯电梯未迫降 | 由中标单位对对29号电梯增设模块，并敷设线路和编程，实现迫降 | 海湾JB-QT-GST5000 | 1 | 项 | 1500 | 1500
18 |  | 医救及安检办公楼的消火栓按钮的动作信号不能联动启动消火栓泵 | 由中标单位对3台火灾自动报警控制器程序进行编程，使其满足联动起泵要求 | 海湾JB-QT-GST5000 | 1 | 项 | 800 | 800
19 | 安检宿舍楼 | 火灾自动报警系统联动测试时非消防电源未切断（应急照明灯正常点亮）、门禁未联动释放 | 由中标单位对该区域有12个输入输出模块，主机定义为紧急照明，需重新定义和编程 | 海湾JB-QT-GST5000 | 1 | 项 | 800 | 800
20 | 江北机场公司办公楼 | 继电器（输出5秒脉冲信号） | 采购可以输出脉冲信号的继电器，由消防维保单位进行更换 | 通用 | 15 | 个 | 30 | 450
21 |  | 疏散指示 | 采购配件，由消防维保单位进行更换 | 通用 | 10 | 个 | 90 | 900
22 | 1号消防站 | 开关电源 | 采购配件，由消防维保单位进行更换 | 220V转24V | 5 | 个 | 40 | 200
总报价（不含税）：
1、本询价单询价对象为消防设施施工单位，资格要求为：在中华人民共和国依法注册、具有独立法人资格，具有建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包贰级资质或者建筑工程施工总承包贰级及以上资质；（报价时附工商营业执照、资质证明性文件，加盖响应人鲜公章）2、该项目需施工的内容由中标单位报价总包干。本项目清单预估的线管、线路长度均为预估数量，现场实际施工所需数量不足应由项目成交人自行补充，不得以任何理由向采购人增加费用。若实际使用数量未达到上述清单预估数量则施工完成后将剩余材料交至采购人；3、采购人不组织专项踏勘，报价单位可自行现场踏勘；4、设备验收标准：①符合国家、行业、重庆市地方性的燃气、消防技术标准（规范、规程）等。②所有提供的消防产品生产日期不早于2021年1月；③可燃气体报警探测器需提供产品需具有有效的《计量器具形式批准证书》、《防爆合格证》、《消防产品认证证书》。可燃气体报警控制器及其他消防产品应提供有效的消防产品认证证书、检验报告；5、工期：自订单签订起30个自然日内成交人完成采购并通过采购人验收，逾期每日扣除1％项目款。（若因其他部门未安装燃气阀导致无法完成本项目的情况不计工期）6、项目成交人不得擅自更换询价单中列明设备的品牌型号；7、付款方式：项目完工验收合格后，项目成交人开具合同金额的增值税专用发票。采购人在收到增值税发票后30个工作日内，向项目成交人支付95％工程款，剩余5％为质保金，待质保期满且完成全部保修任务后一个月内付清（不计息）；8、本项目质保期一年；9、本项目为最低价中标，询价表所有价格均为不含税价，项目限价46390元（不含税），若单价或总报价超过限价的报价将视为无效报价；10、其他注意事项：①本项目部分区域为机场隔离区内，项目成交人应能自行办理施工手续、自行携带相应工器具进行施工，因施工手续耽误的时间将计入工期内；②项目成交人应能自行与各建筑使用单位协调施工时间并合理规划工期，采购人给予协调、支持；③ 项目成交人应自行准备施工相应的各类工器具，并保证现场人员安全使用；④每日施工完成后须对施工区域进行清理，不得影响采购人及其他单位的正常生产、经营、使用。11、报价单详细填写供应商名称、联系人和联系电话，并加盖单位公章，于2022年8月19日下午15时前将密封的报价单递交到消防护卫部210办公室（机场东一路2号护宾楼）；