## Sheet1
重庆江北国际机场飞行区2、3、4号灯光站火灾自动报警系统改造项目询价单
序号 | 建筑（部位） | 改造方案 | 设备迁移或信号传输方式（设计单位可视情况优化） | 设备型号 | 参考图片 | 备注
1 | 2号灯光站 | 将原监控室火灾自动的报警系统（含控制器、多线盘、等相关设施设备）搬移至弹药库值班室 | 控制器搬移至弹药库值班室（相邻于原火灾报警控制器所在房间）指定位置，原设备线路延长至控制器所在新位置，调试完成后满足采购人使用需求及国家相关法律法规和技术标准。 | 海湾JB-QG-GST200
2 | 3号灯光站 | 将3号灯光站内的火灾报警控制器显示信息传输至1号灯光站，使1号灯光站火灾报警控制器上显示3号灯光站内的火灾报警控制器的相关运行状态信息（报警、屏蔽、故障、反馈、动作等） | 3号灯光站内的火灾报警控制器通过转换器将报警信号转为光信号，通过相邻房间的光纤配线架将光信号传输至1号灯光站消防控制室的火灾报警控制器，调试完成后满足采购人使用需求及国家相关法律法规和技术标准。 | 海湾JB-QG-GST200
3 | 4号灯光站 | 将4号灯光站内的火灾报警控制器显示信息传输至1号灯光站，使1号灯光站火灾报警控制器上显示4号灯光站内的火灾报警控制器的相关运行状态信息（报警、屏蔽、故障、反馈、动作等） | 4号灯光站内的火灾报警控制器通过转换器将报警信号转为光信号，通过相邻房间的光纤配线架将光信号传输至1号灯光站消防控制室的火灾报警控制器，调试完成后满足采购人使用需求及国家相关法律法规和技术标准。 | 海湾JB-QG-GST200
施工图设计文件要求：项目成交人进行现场踏勘，按照采购人需求并满足相关法律法规和技术标准的基础上进行施工图设计文件，尤其满足《重庆市建筑工程施工图消防设计文件编制技术规定》（渝建消防〔2020〕4号）。施工图设计文件完成后项目采购人将邀请第三方施工图审查单位按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》等规定进行图纸审查（审查费用由采购人承担，审查过程项目成交人参与配合）。若国家、地方、行业另有规定的按照最新规定执行。
总报价（不含税）： 税率：
项目要求：1、本询价单询价对象资格要求为：在中华人民共和国依法注册、具有独立法人资格，具有建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包贰级资质或者建筑工程施工总承包贰级及以上资质，同时需具有消防设施工程设计专项乙级及以上资质或者工程设计建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上级资质或者工程设计综合甲级资质；（报价时附工商营业执照、资质证明性文件，加盖响应人鲜公章）2、该项目由中标单位报价总包干，包括但不限于踏勘、设计、材料购买、人工、运输、保险、风险措施费用等一切与项目内容相关的费用（不含第三方施工图设计文件审查费用）；3、报价单位若需踏勘现场，于2022年10月18日前，递交书面申请，采购人统一组织专项踏勘。超过时间未申请的视为报价单位已自行完成现场踏勘；4、项目验收标准：①符合国家、行业、地方技术标准（规范、规程），包括但不限于《火灾自动报警系统设计规范》（ GB50116-2013）、《火灾自动报警系统施工及验收标准》（ GB50166-2019）等；②施工图须通过第三方施工图设计文件审查单位审查通过③满足采购人需求；5、施工图设计文件工期：自订单签订起7个自然日内完成，有修改的，修改图纸应在接到审查修改意见后7个自然日内完成，若逾期每日扣除5％项目款。6、工程施工工期：自通过第三方施工图设计文件审查单位审查通过后起21个自然日内完成，并提交《系统调试、工程检测、工程验收纪录》。逾期每日扣除5％项目款；7、付款方式：项目完工且经采购人组织验收合格后，项目成交人开具合同金额的增值税专用发票，同时成交人应向采购人提交竣工验收资料（竣工图、《系统调试、工程检测、工程验收纪录》等）并装订成册。采购人在收到增值税发票后30个工作日内，向项目成交人支付95％工程款，剩余5％为质保金，待质保期满且完成全部保修任务后一个月内付清（不计息）；8、本项目质保期一年（采购人组织验收合格之日起计）；9、本项目为最低价不含税价格中标，项目限价20000元（不含税），若报价超过限价将视为无效报价；10、其他注意事项：①本项目部分区域为机场隔离区内，项目成交人应能自行办理施工手续、自行携带相应工器具进行施工，因施工手续耽误的时间将计入工期内；②项目成交人应能自行与各建筑使用单位协调施工时间并合理规划工期，采购人给予协调、支持；③ 项目成交人应自行准备施工相应的各类工器具，并保证现场人员安全使用；④每日施工完成后须对施工区域进行清理，不得影响采购人及其他单位的正常生产、经营、使用。11、成交方权责：服从甲方监督，遵守重庆江北国际机场空防安全的有关制度及重庆江北国际机场的各类规定；负责组织该项目的实施，并负责项目实施中的一切施工安全、第三方安全、人身安全和消防安全；遵守有关安全规则，负责现场人员安全，排除现场危险隐患，提供安全设施；按期完工，提出验收申请，并参与相关验收工作；在履行本合同的过程中成交方若造成本身方工作人员、采购方或第三方人身、财产损害的，成交方应承担全部责任。12、报价单详细填写供应商名称、联系人和联系电话，并加盖单位公章，于2022年10月21日下午15时前将密封的报价单递交到消防护卫部210办公室（机场东一路2号护宾楼）；