## Sheet1 (4)
重庆江北国际机场有限公司消防监护部航务楼、海关楼等建筑消防设施设备维修、改造项目询价、报价单
采购组织：重庆江北国际机场有限公司消防监护部
币种：人民币
供应商：（盖章） |  |  | 联系人： |  |  | 联系人（电话）：
一、设备、材料采购部分
序号 | 建筑（部位） | 故障设备具体位置 | 问题描述 | 处理方式 | 设备型号 | 数量（个） | 不含税单项限价（元） | 不含税单项报价（元） | 不含税报价小计（元） | 备注
1 | 海关2号楼 | 1楼过道 | 普通照明配电箱1AP2电气火灾监控模块坏(地址码2) | 更换设备 | 建安成JHLD-08D8 | 1 | 2600
2 |  | 海关2号楼 | 电源盘备电欠压，2节电池需要更换 | 更换设备 | 漳州市华威电源科技，12v12ah/20HR | 2 | 200
3 |  | 楼顶 | 楼顶试验消火栓箱门坏 | 更换设备 | 长度1米，宽度0.7米 | 1 | 1000
4 | 江北机场公司 | 5层 | 消火栓箱拉手弹簧缺失 | 更换设备 | 通用 | 1 | 10
5 |  | 1层会见室 | 江北公司1层会见室47号烟感坏（经常报故障） | 更换设备 | 海湾 | 1 | 80
6 | 安检宿舍楼 | 宿舍楼 | 中继模块故障 | 更换设备 | 海湾GST-LD-8321 | 1 | 700
7 |  | 宿舍楼 | 一个疏散指示（暗装）损坏 | 更换设备 | 暗装疏散指示 | 1 | 80
8 |  | 宿舍楼 | B区2层楼层显示牌损坏 | 更换设备 | 楼层显示牌 | 1 | 80
9 | 乐业楼 | 乐业楼3楼楼梯间 | 1个暗装向右疏散指示坏 | 更换设备 | 劳士暗装向右疏散指示 | 1 | 80
10 | 3号消防站 | 3号消防站旁 | 3号消防站旁的地下消火栓漏水 | 更换设备 | DN100管网 | 1 | 2000
11 | 21下滑台 | 21下滑台 | 气体灭火控制盘备电电池坏 | 更换备电电池 | 12v4.5ah/20hr，长9cm宽7cm高10cm | 2 | 150
12 | 导航楼 | 特种车库7 | 消火栓门把手丢失 | 更换设备 | DN65 | 1 | 10
13 | 急救楼 | 急救楼 | 急救楼应急照明控制柜2层和5层2个接触器损坏 | 更换设备 | 正泰NCH8-20/20 | 2 | 450
14 |  | 急救楼 | 1个消防软管卷盘无枪头 | 更换设备 | DN20 | 1 | 10
15 | 急救楼 | 3至4层 | 急救楼疏散标识损坏：安全出口6块，疏散指示向右3块 ，疏散指示带左右双向箭头8块，3-5层每层楼层指示牌各2个 | 更换设备 | 劳士，L438（内框尺寸34X14.5mm) | 23 | 80
16 | 西区武警中队 | 西区武警中队 | 1处营内室内消火栓阀体漏水 | 更换设备 | DN65 | 1 | 200
17 | 一号消防站 | 一号消防站 | 消火栓箱DN65水枪缺失一个 | 增加设备 | DN65 | 1 | 36
18 | 二号消防站 | 二号消防站 | 消火栓箱25米水带缺失一根(带两个接口安装在水带上） | 增加设备 | 通用 | 1 | 120
19 | 二号消防站 | 二号消防站 | 消火栓箱损坏，门盖丢失 | 拆除旧箱体，更换新消火栓箱 | 800*650*220MM | 1 | 3000
20 | 二号消防站 | 二号消防站 | 消火栓下端蝶阀锈蚀漏水 | 更换设备 | DN65 | 1 | 500
21 | 三号消防站 | 三号消防站 | 消火栓不锈钢门锁损坏 | 更换设备 | 25MM | 2 | 50
22 | 四号消防站 | 四号消防站 | 室内消火栓阀体漏水 | 更换设备 | DN65 | 3 | 200
注：设备、材料采购部分总价（不含税）限价14646元
二、施工部分
序号 | 建筑（部位） | 故障设备具体位置 | 问题描述 | 处理方式 | 设备型号 | 数量（个） | 不含税单项限价（元） | 不含税单项报价（元） | 不含税报价小计（元） | 备注
1 | 海关1号楼 | 控制室 | 可燃气主机与CRT主机通讯协议转换模块接口坏，无法正常通讯 | 更换通讯协议转换模块 | 鑫豪斯BD301 | 1 | 3000 |  |  | 需要调试
2 | 海关2号楼 | 控制室 | 海关2号楼控制室消防报警主机(特灵)总线盘显示板坏 | 更换设备 | TWK-01-05-016-LG-04-12 | 1 | 6000 |  |  | 主机需要调试
3 | 统景导航台 | 统景导航台 | 气体灭火控制盘坏（国泰怡安，GK6528） | 更换设备 | 国泰怡安，GK6528 | 1 | 6000 |  |  | 主机更换之后程序需要从新调试
4 | 西区武警中队 | 西区武警中队 | 1处营内室外消火栓漏水 | 更换整套室外消火栓需要开挖长度1米，宽度4米水泥地并回填水泥地 | 更换设备 | 1 | 4000
5 | 航务楼 | 航务楼 | 新安装8个感烟探测器（包含阻燃电缆JDG20穿管及刷防火涂料）、移位12个感烟探测器（包含阻燃电缆JDG20穿管及刷防火涂料）、从新调试改CRT图纸并在图纸上报警时能体现所有报警系统物理地址 | / | 海湾JTY-GD-G3T/G3X | 1 | 11236
注：施工部分总价（不含税）限价30236元
总价（不含税）： 大写：
税率：
报价要求： 1.货款支付以转账支付。采购标的物运至甲方现场经甲方验收合格且书面确认后，乙方应向甲方开具发票。甲方收到发票30个工作日内一次性支付采购费用。如果乙方提供增值税普通发票，甲方支付金额为订单约定不含增值税金额；如果乙方提供增值税专用发票，甲方实际支付金额=不含增值税金额+增值税税额。如税率发生国家法律调整，订单含税价=当前订单约定的不含税价*（1+调整后的增值税税率）。 2.如对本单据的名称、规格、流程等表述有疑问的，可致电联系。 3.若报价单位以低价成交后，提供商品规格达不到使用标准或服务不满足项目要求的，我司有权取消订单，损失由报价单位承担，并有权要求赔偿。 4.本次成交方式采用有效最低价法（不含税总价报价最低成交）。 5.请各报价单位发送询、报价单时并随附加盖公章的营业执照及其他资料。 6.若存在以下情况，视为无效报价： 6.1本次采购限价金额为不含增值税44882元（大写：肆万肆仟捌佰捌拾贰元整），其中设备、材料采购部分总价（不含税）限价14646元，施工部分总价（不含税）限价30236元，总报价及分项报价不得超过限价金额，否则视为无效报价。 6.2报价文件一经递交，不允许修正，填写内容有误的（如大写、小写金额不一致，总价金额与依据单价计算出结果不一致等），作无效报价处理。 6.3供货期、质保期不满足项目要求的。 6.4未在规定报价时间段内递交报价的。 6.5报价文件每页均须加盖企业鲜章，盖章视为完全响应项目要求，未按要求盖章的视为未响应项目要求并作无效报价处理。 6.6报价文件不齐全的。 6.7未按规定的格式填写（增项填写除外），内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。 6.8所有报价须四舍五入保留到“分”。
请在询价单上加盖公章于 |  | 2023年4月28日10:00-10:30 | 递交至邮箱cqaxfhwb@163.com。如果表格不足以说明产品内容，应另做说明或产品样本附后 。
询价单位：重庆江北国际机场有限公司消防监护部 |  |  | 地址：重庆市渝北区机场东一路2号护宾楼 |  | 联系人：朱老师 |  | 电话：023-67152931 |  | 邮编：401120

## Sheet1 (2)
| 序号 | 建筑（部位） | 采购设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量（个）
| 1 | 长生导航台 | 放气指示灯 | 通用 | 个 | 1
| 2 | 统景导航台 | 放气指示灯 | 通用 | 个 | 1
| 3 | 三号灯光站 | 电源盘 | 通用 | 个 | 1
| 4 | 四号灯光站 | 电源盘 | 通用 | 个 | 1
| 5 | 四号灯光站 | 电话主机 | 通用 | 个 | 1
| 6 | 一号能源 | 声光模块至声光报警器2米左右的线路 | 电缆规格2.5mm² | 个 | 1
| 7 |  | 需重新明敷大约30米电源线 | 电缆规格2.5mm² | 个 | 1
| 8 | 海关1号楼 | 浮球阀 | 通用 | 个 | 1
| 9 | 海关2号楼 | 并调试电气火灾监控探测器 | 北京建安成JHLD-08D | 个 | 1
| 10 | 国检楼 | 蜂鸣器 | 通用 | 个 | 1
| 11 |  | 并调试电气火灾监控探测器 | 北京建安成JHLD-08D | 个 | 1
| 12 |  | 并调试电气火灾监控探测器 | 北京建安成JHLD-08D | 个 | 1
| 13 | 江北机场公司办公楼 | 蝶阀 | DN100 | 个 | 1
总报价（不含税） | 总价（不含税）：
总报价（含税） | 税率：
报价单位 | 总价（含税）：
| 联系人及联系电话： |  |  |  |  | 报价单位(盖章）：
1、本询价单询价对象为供货商，资格要求为：在中华人民共和国依法注册、具有独立法人资格，具有在国家市场监督管理部门登记的营业执照；营业范围需包含消防器材或消防设备。2、该项目实施报价总包干。此询价单报价包含了材料、运输等一切费用，不得以任何理由向甲方增加费用。3、甲方应乙方书面申请，可以组织现场踏勘，只做相关情况介绍，供乙方参考，甲方不对乙方据此作出的判断和决策负责。4、设备验收标准：符合国家、行业、重庆市地方性的消防技术标准（规范、规程）等。5、工期：自订单签订起30个自然日内成交人完成采购并通过甲方验收，逾期每日扣除1％项目款。6、乙方不得擅自更换询价单中列明设备的品牌型号。7、付款方式：项目完工验收合格后，乙方开具合同金额的增值税专用发票。甲方在收到增值税发票后30个工作日内，向乙方支付全部费用。