## Sheet1 (4)
重庆江北国际机场有限公司飞管楼、海关楼等建筑消防设施设备维修项目（第三次）询价、报价单
采购组织：重庆江北国际机场有限公司消防监护部
币种：人民币
供应商：（盖章） |  |  | 联系人： |  |  | 联系人（电话）：
一、设备、材料采购部分
序号 | 建筑（部位） | 故障设备具体位置 | 问题描述 | 处理方式 | 设备型号 | 数量（个） | 不含税单项限价（元） | 不含税单项报价（元） | 不含税报价小计（元） | 备注
1 | 海关1号楼 | 1楼过道 | 普通照明配电箱1AP2电气火灾监控模块坏(地址码2) | 更换设备 | 建安成JHLD-08D | 1 | 2400
2 |  | 控制室 | 火灾报警主机3、4回路的回路板坏 | 更换设备 | 西安特灵,ISL8300 | 1 | 7000
3 |  | 5层过道 | 厨房配电柜GJCF上1个电气火灾模块坏（地址码47） | 更换设备 | 建安成JHLD-08D | 1 | 2400
4 | 江北机场公司 | 一层 | 76号烟感经常报故障 | 更换设备 | 海湾 | 1 | 80
5 | 安检宿舍楼 | 屋顶 | 屋顶压力表损坏 | 更换设备 | Y100,1.6mpa缓冲管 | 1 | 150
6 |  | 消防控制室 | 安检急救主机备电电池欠压 | 更换设备 | 12V，38Ah铅酸电池 | 2 | 400
7 |  | 一层办证大厅 | 一个消火栓箱门把手损坏 | 更换设备 | 塑料拉手 | 1 | 10
8 |  | 1层 | 安检宿舍楼因交流接触器坏，主电和强启线同时供电行成380V，导致11个双头灯烧坏 | 更换设备 | 双头灯式消防应急照明灯具应急灯 | 11 | 880
9 | 乐业楼 | 门口 | 1块单面吊装安全出口坏 | 更换设备 | 明装式安全出口标示 | 1 | 80
10 | 导航楼 | 二楼 | 1处应急照明灯玻璃破损 | 更换配件 | 双头灯式消防应急照明灯具应急灯 | 1 | 80
11 |  | 二楼、三楼 | 增设独立式感烟探测器 | 增加设备 | - | 10 | 800
12 | 急救楼 | 5层 | 一个消火栓箱门把手损坏 | 更换设备 | 塑料拉手 | 1 | 10
13 |  | 过道 | 急救、安检过道因开水间或卫生间墙面渗水造成箱门锈蚀 | 更换消火栓箱 | 长度940，宽度640MM， | 1 | 800
14 | 飞管楼 | 控制室 | UPS电池损坏2节 | 更换电池 | 12V，38Ah铅酸电池 | 2 | 2800
注：设备、材料采购部分总价（不含税）限价17890元
二、施工部分
序号 | 建筑（部位） | 故障设备具体位置 | 问题描述 | 处理方式 | 设备型号 | 数量（个） | 不含税单项限价（元） | 不含税单项报价（元） | 不含税报价小计（元） | 备注
1 | 海关1号楼 | 水泵房 | 国检水泵房稳压泵水封漏水 | 专业机电维修单位到场拆解维修，更换密封圈，调整轴方向 | 中国上海连成集团XBD8.9-40gd,4KW,额定压力0.89mpa, | 1 | 2000
2 | 海关2号楼 | 海关1号楼南侧 | 消火栓入户管网漏水，现已将这一路关闭 | 更换DN150直接头及弯头再热熔，需要开挖长度1.5米、宽度1.5米并回填绿化 | 钢丝复合塑料管DN150 | 1 | 6000
3 | 江北机场公司 | / | 4楼缺少8个感烟探测器 | 重新安装探测器，并对主机进行调试使之能准确反映报警位置。探测器线路需金属管穿管保护，线路材质和金属管符合《火灾自动报警系统设计规范》（ GB50116-2013）要求，墙体开孔后需恢复。 | 海湾JTY-GD-G3T/G3X | 8 | 6000
4 | 3号灯光站 | 3号灯光站 | 气体灭火主机不能与1号灯光站主机通讯 | 更换主板 | 海湾GST-QKP01 | 1 | 4000 |  |  | 更换主板，并调试使其能与现有设备联动
注：施工部分总价（不含税）限价18000元
总价（不含税）： 大写：
税率：
报价要求： 1.货款支付以转账支付。采购标的物运至甲方现场并完成维修经甲方验收合格且书面确认后，乙方应向甲方开具发票。甲方收到发票30个工作日内一次性支付采购费用。如果乙方提供增值税普通发票，甲方支付金额为订单约定不含增值税金额；如果乙方提供增值税专用发票，甲方实际支付金额=不含增值税金额+增值税税额。如税率发生国家法律调整，订单含税价=当前订单约定的不含税价*（1+调整后的增值税税率）。 2.如对本单据的名称、规格、流程等表述有疑问的，可致电联系。 3.若报价单位以低价成交后，提供商品规格达不到使用标准或服务不满足项目要求的，我司有权取消订单，损失由报价单位承担，并有权要求赔偿。 4.本次成交方式采用有效最低价法（不含税总价报价最低成交）。 5.请各报价单位发送询、报价单时一并随附加盖公章的本项目相关要求（附件1）、营业执照、资质证明文件复印件及其他资料。 6.若存在以下情况，视为无效报价： 6.1本次采购限价金额为不含增值税35890元（大写：叁万伍仟捌佰玖拾整），其中设备、材料采购部分总价（不含税）限价17890元，施工部分总价（不含税）限价18000元，总报价及分项报价不得超过限价金额，否则视为无效报价。 6.2报价文件一经递交，不允许修正，填写内容有误的（如大写、小写金额不一致，总价金额与依据单价计算出结果不一致等），作无效报价处理。 6.3供货期、质保期不满足项目要求的。 6.4未在规定报价时间段内递交报价的。 6.5报价文件每页均须加盖企业鲜章，盖章视为完全响应项目要求，未按要求盖章的视为未响应项目要求并作无效报价处理。 6.6报价文件不齐全的。 6.7未按规定的格式填写（增项填写除外），内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。 6.8所有报价须四舍五入保留到“分”。
请在询价单上加盖公章于 |  | 2023年7月21日15:00-16:00 | 递交至邮箱cqaxfhwb@163.com。如果表格不足以说明产品内容，应另做说明或产品样本附后 。
询价单位：重庆江北国际机场有限公司消防监护部 |  |  | 地址：重庆市渝北区机场东路15号 |  | 联系人：朱老师 |  | 电话：023-67152931 |  | 邮编：401120