附件1：

西区能源站2#直燃机组维修项目要求

一、更换2#直燃机组下抽气真空截止阀：

1.截止阀更换后须进行充氮保压，检查是否有漏点，若存在漏点须进行修复。

二、检修2#直燃机组冷凝器：

1.承揽方需现场踏勘，初步判断冷凝器故障原因，确保2#直燃机组冷凝器检修后，在满负荷运行状态下，机组冷凝器温度不超过报警值。包括但不限于以下处理措施：

（1）对机组制冷系统进行高温融晶处理；

（2）对机组抽气系统进行氮气反冲洗；

（3）新增机组冷凝器专用抽气管道及真空截止阀。

三、施工完成，对机组整体进行气密性检查，确保试压压力为960±5mmHg时，24小时压降≤10mmHg。2#直燃机组运行调试完成并正常运行一周，方可进行验收。