## Sheet1 (4)
江北机场公司2023年第三次消防设施设备维修、改造项目询价、报价单
采购组织：重庆江北国际机场有限公司消防监护部
币种：人民币
供应商：（盖章） |  |  | 联系人： |  |  |  |  | 联系人（电话）：
一、消防设施采购
序号 | 建筑（部位） | 故障设备具体位置 | 问题描述 | 设备安装方式 | 供货期限 | 设备型号 | 质保期 | 数量（个） | 不含税单项限价（元） | 不含税单项报价（元） | 不含税报价小计（元） | 备注
1 | 海关1号楼 | 4层 | 照明配电柜4AL1上1个电气火灾监控模块故障（地址码26） | 供货商提供设备，由采购人自行安排消防维保单位进行安装 | 合同签订之日起20个自然日 | 建安成JHLD-08D | 竣工验收后1年 | 1 | 2400
2 |  | 4层过道 | 照明配电箱4AP1电气火灾监控模块故障(地址码27) |  |  | 建安成JHLD-08D |  | 1 | 2400
3 | 海关2号楼 | 3F | 113号消火栓报警按钮故障 |  |  | 西安特灵，J-SAP-M-1LS360H |  | 1 | 240
4 |  | 控制室 | 报警主机电池欠压 |  |  | 奥特多OT12-12，6-FM-12，12V12Ah |  | 2 | 300
5 | 江北公司 | 1层 | 85号电话模块故障 |  |  | 海湾，LD-8304电话专用模块 |  | 1 | 200
6 |  | 1-5层 | 点型感烟探测器老化经常误报故障 |  |  | 海湾JTY-GD-G3T/G3X |  | 10 | 100
7 | 安检宿舍楼 | 1层 | 配电箱交流接触器故障 |  |  | CHNT-NCH8-20/20 |  | 1 | 400
8 |  | 421门口 | 消火栓箱塑料拉手故障 |  |  | 塑料拉手配件 |  | 1 | 10
9 |  | 3F开水间门口 | 灭火器箱塑料拉手故障 |  |  | 塑料拉手配件 |  | 1 | 10
10 | 敬业楼 | 4楼过道 | 1个暗装向右疏散指示故障 |  |  | 劳士 |  | 1 | 120
11 | 2号灯光站 | 2号灯光站 | 3个烟感故障 |  |  | 海湾JTY-GD-G3T/G3X |  | 3 | 100
12 | 1号消防站 | 1F | EPS蓄电池鼓包变形 |  |  | 三瑞6FM75，12V75Ah |  | 4 | 700
13 | 场务楼 | 机坪 | 1个感烟探测器故障（包含底座） |  |  | 海湾 |  | 1 | 80
14 | 4号消防站 | 4号消防站 | 一个向左疏散指示故障（明装） |  |  | 劳士 |  | 1 | 100
注：设备、材料采购部分总价（不含税）限价10660元
二、消防设施施工维修
序号 | 建筑（部位） | 故障设备具体位置 | 问题描述 | 处理方式 | 工期 | 设备型号 | 质保期 | 数量 | 不含税单项限价（元） | 不含税单项报价（元） | 不含税报价小计（元） | 备注
1 | 海关1号楼 | 5层过道 | 厨房配电柜及电梯旁，两段电气火灾模块通讯线路短路 | 50米线路短路，从配电箱打孔穿墙穿JDG镀锌穿线管并刷防火涂料 | 合同签订之日起30个自然日 | ZR-RV2*2.0 | 竣工验收后1年 | 1 | 2000
2 | 导航楼 | 机坪 | 疏散指示线路预埋短路 | 更换线路30m，JDG镀锌穿线管30m，并刷防火涂料 |  | BV铜芯绝缘电线3*1.5 |  | 1 | 4200
3 | 敬业楼 | 5楼楼顶 | 5楼楼顶消火栓管道锈蚀 | 更换管道2米并刷红油漆 |  | DN100管网 |  | 1 | 3000
4 | 21航向台 | 21下滑台 | 气体灭火主机主板报区域故障 | 需更换气体灭火主机主板并调试 |  | 海湾200 |  | 1 | 3000
5 | 2号灯光站 | 2号灯光站 | 消防电话主机故障 | 需更换消防电话主机 |  | 海湾GST-TS-Z01A |  | 1 | 4200
6 | 4号消防站 | 4号消防站 | 消火栓箱锈蚀 | 需更换明装消火栓箱 |  | （长800MM、宽度650MM）品牌不限 |  | 1 | 500
注：施工部分总价（不含税）限价16900元
三、可燃气体探测设备改造
序号 | 建筑 | 设备所在部位 | 设备类型及处理方式 | 改造方式 | 工期 | 型号 | 质保期 | 数量 | 不含税单项限价（元） | 不含税单项报价（元） | 不含税报价小计（元） | 备注
1 | 一号灯光 | 一号灯光1楼厨房 | 更换主机 | 增设备用电源模块、备用蓄电池同时更换可带4个探测器以上的主机 | 合同签订之日起30个自然日 | 诺顿T100 | 竣工验收后1年 | 1 | 1200 |  |  | 施工方负责采购可燃气体主机相关设备并按要求安装调试。探测设备沿用现场已安装的设备，按要求调整安装部位及方式。
2 |  | 一号灯光1楼厨房2个、1楼卫生间1个、2L卫生间1个 | 更换探测器安装方式 | 将探测器改为传感器部位向下的方式安装。（原探测器已安装，需增设支架等方式将其改为安装在距离顶棚(30～60)cm处，且传感器部位向下，符合《GB/T50493-2019石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》相关要求 |  | 不限 |  | 4 | 500
3 | 飞管楼 | N0209、N0309房间 | 更换主机 | 更换带备用电源主机及备用蓄电池 |  | 诺顿T100 |  | 2 | 1200
4 |  |  | 更换探测器 | 将探测器改为传感器部位向下的方式安装。（原探测器已安装，需增设支架等方式将其改为安装在距离顶棚(30～60)cm处，且传感器部位向下，符合《GB/T50493-2019石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》相关要求 |  | 不限 |  | 2 | 500
5 | 航务楼 | 空侧二楼热水房S0214、空侧三楼热水房S0314 | 更换主机 | 更换带备用电源主机及备用蓄电池 |  | 诺顿T100 |  | 2 | 1200
6 |  |  | 更换探测器 | 将探测器改为传感器部位向下的方式安装。（原探测器已安装，需增设支架等方式将其改为安装在距离顶棚(30～60)cm处，且传感器部位向下，符合《GB/T50493-2019石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》相关要求 |  | 不限 |  | 2 | 500
注：可燃气体探测设备改造部分总价（不含税）限价10000元
总价（不含税）： 大写： 税率：
报价要求： 1.费用支付以转账支付。项目完工后，经甲方验收合格且书面确认后，乙方应向甲方开具合同金额相应的发票。甲方收到发票30个工作日内支付合同金额95%费用，剩余5%费用待质保期结束后一次性支付。如果乙方提供增值税普通发票，甲方支付金额为订单约定不含增值税金额；如果乙方提供增值税专用发票，甲方实际支付金额=不含增值税金额+增值税税额。如税率发生国家法律调整，订单含税价=当前订单约定的不含税价*（1+调整后的增值税税率）。 2.如对本单据的名称、规格、流程等表述有疑问的，可致电联系。 3.若报价单位以低价成交后，提供商品规格达不到使用标准或服务不满足项目要求的，我司有权取消订单，损失由报价单位承担，并有权要求赔偿。 4.本次成交方式采用有效最低价法（不含税总价报价最低成交）。 5.请各报价单位发送询、报价单时并随附加盖公章的工商营业执照、资质证明性文件。 6.若存在以下情况，视为无效报价： 6.1本次采购限价金额为不含增值税37560元（大写：叁万柒仟伍佰陆拾元整），其中第一部分消防设施采购总价（不含税）限价10660元，第二部分消防设施施工维修总价（不含税）限价16900元，第三部分可燃气体探测设备改造总价（不含税）限价10000元，总报价及分项报价不得超过限价金额，否则视为无效报价。 6.2报价文件一经递交，不允许修正，填写内容有误的（如大写、小写金额不一致，总价金额与依据单价计算出结果不一致等），作无效报价处理。 6.3供货期、质保期不满足项目要求的。 6.4未在规定报价时间段内递交报价的。 6.5报价文件每页均须加盖企业鲜章，盖章视为完全响应项目要求，未按要求盖章的视为未响应项目要求并作无效报价处理。 6.6报价文件不齐全的。 6.7未按规定的格式填写（增项填写除外），内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。 6.8所有报价须四舍五入保留到“分”。 7.其他注意事项：①本项目部分区域为机场隔离区内，成交人应能自行办理施工手续、自行携带相应工器具进行施工，因施工手续耽误的时间将计入工期内，询价人给予协调、支持；②成交人应能自行与各建筑使用单位协调施工时间并合理规划工期，询价人给予协调、支持；③ 成交人应自行准备施工相应的各类工器具，并保证现场人员安全使用；④每日施工完成后须对施工区域进行清理，不得影响询价人及其他单位的正常生产、经营、使用。
请在询价单上加盖公章于 |  | 2023年11月17日15:00-15:30 | 递交至邮箱cqaxfhwb@163.com。如果表格不足以说明产品内容，应另做说明或产品样本附后 。
询价单位：重庆江北国际机场有限公司消防监护部 |  |  | 地址：重庆市渝北区机场东路15号 |  |  | 联系人：朱老师 |  |  | 电话：023-67152931 |  | 邮编：401120