比选邀请书

项目名称：速冷柜采购安装比选

四川航空重庆机场配餐服务有限公司

2024年4月

四川航空重庆机场配餐服务有限公司

速冷柜采购安装比选邀请书

:

敬请贵单位参加我公司速冷柜采购安装比选，凡受邀单位必须按照比选邀请书的各项条款编制比选书，每个受邀单位只能投递一套比选书，受邀单位递交比选书的截止日期为2024年4月24日14：30。对于在截止时间以后递交的比选书或未按要求密封的比选书，将被视为自动弃权。

邀请单位：四川航空重庆机场配餐服务有限公司（盖章）

地址：中国·重庆江北国际机场航安路22号

邮编：401120

联系人：陈柯谊

电话：023－67150002

日期：2024年4月15日

| 项目名称 | 速冷柜采购安装比选 |
| --- | --- |
| 审核地点 | 中国·重庆江北国际机场四川航空重庆机场配餐服务有限公司 |
| 审核时间 | 2024年4月 |
| 联系人 | 陈柯谊 |
| 电话 | 023－67150002 |
| 传真 | 023－67150002 |
| 递交地点 | 中国·重庆江北国际机场航安路22号四川航空重庆机场配餐服务有限公司 |
| 递交截止时间 | 2024年4月24日14：30 |
| 备 注 1、受邀单位应为中华人民共和国合法认证机构，具有独立承担民事责任的能力，否则视为弃权； 2、受邀单位应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、受邀单位应具有履行合同所必需的专业技术能力； 4、《比选邀请书》及《比选书》作为合同附件，如中选，相关内容进入合同。 5、与《比选书》要求不一致的将被视为弃权。 |  |

一、总则

（一）设备要求

1、每车食物重量（冷却食品）：150Kg；

2、两车总重量：300Kg；

（食品采用航空餐盒包装，厚度不超过6cm）

3、食品进库温度：80℃以下；

4、食品经冷却后出库温度：3℃以下；

5、降温时间要求：1.5小时（最快冷却时间1小时）；

6、计算负荷：Q =26.3kw；

7、降温速度要求：需快速将食品温度降至3℃以下（≤1.5h），同时为避免食物表面温度低于0℃冻结而影响食品品质，因此在制冷系统配置和控制系统设计时要充分考虑降温速度要求。

（二）设备规格

1、速冷容量：双车单门2车，食品总重量约300kg；

2、速冻风柜尺寸：2570×1850×2500（外空尺寸）；

3、车架尺寸：深830mm x 宽680mm x 高1830mm；

4、电源：380V 、50Hz；

5、门内径宽度≥1300mm，深度﹥1550mm；

（三）设备技术要求

| 项 目 | 技 术 参 数 |
| --- | --- |
| 温度范围 | 80℃-60℃，15分钟；60℃-30℃，20分钟；30℃-3℃，25分钟； |
| 使用温度 | 80℃—3℃，在1.5小时内，食物从热态降到3摄氏度 |
| 板 材 | 双面 SUS304不锈钢，不锈钢厚度0.8mm |
| 板 厚 | 100mm |
| 库 门 | 冷库专用密封保温门 |
| 制冷系统 | 氟里昂R404A直接膨胀蒸发制冷 |
| 制冷主机 | 谷轮涡旋ZB114KQE(15P)风冷柜式机组 |
|  | 供电电源：380V/50HZ |
| 蒸发器 | 铜管、铝翅片蒸发器， SUS304不锈钢外壳 |
| 控制系统 | 西门子PLC控制器、施耐德低压电器 （国际知名品牌电气元件） |
| 照 明 | 低温防潮照明系统 |
| 配 件 | 丹佛斯膨胀阀、丹佛斯电磁阀、制冷阀门等 |
| 运行条件 | 库外温度35℃，库外湿度70%， |

（详见附件：1）

（四）施工标准要求

1、按照《冷库设计手册》、《冷库设计规范》GB50072-2001；

2、《制冷设备安装工程施工及验收规范》（GBJ66--84）；

3、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》（GBJ126--89）；

4、《工业管道工程施工及验收规范》（GB50235--97）；

5、《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》（GBJ236--82）；

6、《机械设备安装及验收规范》进行整个系统的设计施工。

注：施工单位应充分考虑工程所在地气象参数资料，确保设备达到邀请单位要求。

- （五）安装要求

1、库门自动回归，开启时风机自动停转，选用的门把手和合页均为304不锈钢 。

2、冷库地面使用完整压花不锈钢板，厚度 2mm，不得有接缝。由于车辆进出频繁，地面需具备耐磨和强度要高，且不能出现变形的情况。四边进行翻边处理，并峁在库板不锈钢上固定，防止渗水，使整个地面可顺畅排水，无积水现象。

3、风机采用高效铜管、铝翅片，风机材质外部均采用不锈钢, R8圆角，风机面板为可开型，方便清洁风机内部卫生。

4、内部风机离地悬挂，离地高度≥100mm ，内部地面无突起，保持平面，包括风机下面，方便清洁。另，速冻柜底部地面要求达到 3°坡度向地沟方向倾斜，利于冷凝水排放。

5、内部安装不锈钢防护条，确保车辆与四周的库板、风机不能直接接触。

6、整机安装后与生产地面平行，方便速冷车进出，地面考虑 15cm开挖后加保温后恢复，同时土建过程中不能对楼板的防水层造成破坏（须请专业公司确认）。

7、施工方需考虑搭建压缩机放置底台，底台高度 200mm，底台上方需有减震装置。

（六）比选费用

比选申请单位应承担其编制比选申请文件（比选方案）与递交比选文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，我公司对上述费用不负任何责任；本次不收取比选保证金。

（七）设备限价

1、本项目最高单价、最高总价以文件规定为准，其中含税总限价为300000.00元，超过最高限价（单价、总价）的投标文件为无效文件，当含税总价和不含税总价不一致时，以不含税价为准，当报价大写与小写不一致时，以大写为准。

2、报价费用应是比选文件所确定的比选范围内的全部工作内容的价格体现，应包括：产品的价格、产品到公司运费、装卸费、油费、人工费、税金（增值税专用发票）、安装调试费、辅材、施工地面清洁等所有费用。

二、比选文件

（一）比选文件的组成

比选文件包括本文件及所有补充通知。

申请单位应认真审阅本文件所有的内容，申请单位的比选方案应符合有关法律、法规、技术规范和本比选文件的要求，否则责任由申请单位自负。

（二）比选文件的解释

申请单位在收到比选文件后，若有疑问需要澄清，应于收到比选文件后1日内以书面形式向比选单位提出。比选单位将以书面形式予以解答。

（三）比选文件的修改

1、在比选截止日期1天前，比选单位有可能以补充通知的方式修改比选文件。

2、补充通知将以书面方式发给各比选申请单位，补充通知作为比选文件的组成部分，对比选申请单位起同等约束作用。

3、为使比选单位在编制比选申请文件时把补充通知内容考虑进去，比选单位将酌情延长递交比选申请文件的截止日期。具体时间将在补充通知中写明。

三、比选报价

（一）比选报价

1、比选报价应是比选文件所确定的比选范围内的全部工作内容的价格体现，应包括：产品的价格、产品到公司运费、装卸费、油费、税金（增值税专用发票）等，详见附件《报价清单》。本项目采购含税最高限价详见报价附件，超过最高限价为无效。

2、比选报价方式：本项目为固定价格报价，申请单位应充分考虑各相关因素计入总报价，优惠部分含于总报价内。项目变更和比选单位要求变动的内容除外。本项目不接受二次报价。

3、支付方式：转帐支票或电汇。

4、付款周期：比选单位收到中选单位开具的增值税专用发票后，比选单位按照合同约定账期内支付货款。

四、比选申请文件的编制

（一）比选申请文件的组成

比选申请文件应包括下列内容（比选申请单位不得擅自修改比选文件格式）

- 1、法人授权文件（附件一）

- 2、供应商资质（营业执照）（附件二）

3、速冷柜采购比选报价明细清单及相关服务承诺（附件三）

4、良好的建议及比选文件须知中的其他要求（附件四）

5、评分标准（附件五）

（二）比选申请方案的份数和签署

1、申请单位按本文件规定编制一份比选申请书。

2、申请文件应按规定格式书写或打印，由申请单位加盖单位公章和单位法定代表人印鉴。

五、比选申请方案的递交

（一）比选申请方案的密封与标志

比选申请单位应将比选申请方案密封，并在封面上写明比选单位名称。在密封处加盖企业公章，比选申请文件（比选方案）中加盖企业公章、骑缝章和法定代表人印章或签字的为有效比选申请方案。

（二）比选申请递交截止期规定

比选申请单位应在比选文件须知中规定的时间之前将比选申请方案递交给比选单位，比选单位在接到比选申请书时登记签收。

超过比选截止期送达的比选申请方案将被拒收，并原封退给比选申请单位。

六、评审和中选

（一）评审和中选

1、评比日期：比选单位自行安排评比。

2、评比地点：详见比选文件。

3、评审方案：本次比选采用综合评标法。

4、比选方案评审工作在比选单位采购招投标评审组公开、公平、公正的原则下，集体综合评议，择优选择，最终确认得分前两名为中选，并向中选单位发放中选通知书。

5、在评审时,如发现下列情况之一的,其比选申请方案将被拒绝:①比选申请单位未提交比选保证金或金额不足不符合比选文件要求的；②比选申请单位及其制造商与比选单位有利害关系的；③比选申请文件无法定代表人签字,或签字人无法定代表人有效授权书的；④比选申请有效期不足的。

七、签订合同

（一）合同签订

1、中选人应在《中选通知书》发出之日起，经比选单位审核通过后30个日历天内与比选单位签订合同。由于中选人的原因逾期未与比选单位签订采购合同的，将视为放弃中选，取消其中选资格并将按相关规定进行处理。

2、比选单位不得向中选人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中选私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同主要条款应当与比选文件和中选人参选文件确定的内容一致。

3、如果中选人在收到《中选通知书》后放弃中选资格的，比选单位将取消该中选决定。在此情况下,比选单位可将合同授予下一个比选申请人，或重新进行比选。

4、合同订立及履行：

合同服务期限：合同期XX年，双方无异议合同顺延XX年。签订采购合同，最终结算总价按照实际采购数量及合同单价计算。

中选单位与采购方签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

八、合同主要条款

采购方（甲方）：【四川航空重庆机场配餐服务有限公司】

地址：【重庆江北国际机场内航安路22号】

法定代表人：【       】

供货方（乙方）：【                         】

地址：【                       】

法定代表人：【      】

经双方友好协商，并依据《民法典》及其他有关现行的法律、法规，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，协商一致订立本合同：

一、合同设备名称、规格或型号、单价、数量

1.合同设备名称、单价和数量：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同总价为人民币        元（大写： ）（含运输安装及增值税专用发票）

3.安装时所需要的制冷剂由甲方提供。

二、生产、安装、验收及交付：

1、生产、安装时间：合同生效后，乙方在    天内完成生产运输及现场安装调试。

2、验收：乙方需要在工程安装调试完毕并确认合格后，向甲方书面通知验收，甲方应于收到书面通知后2天内组织验收。若超过2天未验收，则视乙方所供设备验收合格。

3、交付：甲、乙双方于本合同约定的清单内容、时间、地点共同办理交接手续并通过甲方初步验收合格，初步验收合格后，双方共同签署交接单作为到货凭证。设备在安装调试并经甲方验收合格后完成最终交付。

4、乙方所供设备的所有权与风险于甲方按合同第三条第一款约定支付款项 95%后转移至甲方，余5作为质保金（不计息），待质保期满，且完成相应维保义务后，30天内支付。

三、付款方式：

1、合同签订后，乙方在   天内将设备调试安装完毕，交甲方验收合格后，乙方提供交货凭证后 7 日内，甲方根据乙方开具的    增值税专用发票支付合同总金额给乙方。

四、运输方式：

汽车或其它运输工具，由乙方负责将所有产品运到甲方指定地点，并承担运输的全部费用，运输过程中所出现的一切毁损均由乙方负责。

如合同解除或乙方未能通过验收，导致乙方运回货物所产生的费用由乙方承担。

五、提出异议期限：

乙方生产、安装调试完毕后，甲方如对设备存有异议，应在调试完毕2天内以书面形式向乙方提出。如甲方提出异议，乙方需根据甲方异议内容进行整改，整改期间超过合同第二条1款的约定工期的，乙方仍应承担本合同第八条2款约定的逾期完工的违约责任。

如乙方提供的设备具有不易发现的隐蔽质量问题/瑕疵，即便已经超过整改异议期，甲方仍有权在发现后根据质量问题/瑕疵的严重程度要求乙方维修、更换部件、换货。

六、包装要求：

按乙方标准包装，包装物不回收。

七、安装条件：

1、甲方应免费提供乙方安装所需水、电、气等必备施工条件。

2、所有与厨房相关的政府手续由甲方办理，乙方可予以协助。

3、乙方设备进场，若因甲方与第三方（如：建筑施工方、天燃气单位、电力部门等）问题，导致设备无条件安装调试，乙方不承担逾期安装的责任， 待具备安装条件后，乙方仍然应根据甲方通知进行安装并调试。

4、乙方设备进场当日，甲方应派人配合乙方进行点货、收货，若无人配合收货，则视乙方已按合同要求完成供货。

八、违约责任：

1、甲方须按照合同要求时间及时支付乙方货款，乙方须按照合同要求在规定时间内完成设备的安装调试，甲方违约，应向乙方每天支付本合同总价3‰的违约金；乙方违约，应向甲方每天支付本合同总价3‰的违约金，直至合同如约完成。

2、乙方须按合同约定时间完成货物生产、运输及安装调试并经甲方验收合格。否则每逾期一日，应向甲方支付违约金【500.00】元，逾期达【7】日的，甲方有权单方解除本合同，乙方应付违约金为合同总金额的【5】%。

3、如乙方交付的货物不符合本合同约定或甲方要求的，甲方有权拒绝支付合同价款，且有权单方解除本合同，并向乙方收取违约金【1000.00】元。

九、保密责任：

1、甲乙双方及相关工作人员对在合作中所知悉的对方商业秘密负有保密的义务，未经对方的书面许可，不得向第三人（向各自的律师或会计师事务所透露的除外）泄露商业秘密、工作计划、业务资料和交易情况等相关资料以及提供、出售相关情报予他人和第三方。

2、如一方违反保密责任的约定使对方受到损失的，违反保密责任的一方应承担违约赔偿责任。相关工作人员违反保密义务的，应由派出该工作人员的一方向对方承担赔偿责任。赔偿责任范围为相对人的直接损失和因知悉需保密的信息而所得到的利益。

十、不可抗力条款

1、本合同所称不可抗力事件，系指合同双方在缔结合同时无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于水灾、火灾、旱灾、台风、暴雪、地震以及其它自然灾害等。

2、由于不可抗力事件致使一方当事人不能履行本合同的，受不可抗力影响一方应在不可抗力事件发生后48小时内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后15日内以挂号或特快专递等形式向另一方提供有关机关于此种不可抗力事件及其持续时间的书面证明。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方应向对方提供书面证明，并有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

3、由于不可抗拒的原因，致使合同无法按期履行或不能履行的，所造成的损失由双方各自承担。受不可抗力影响一方未履行通知义务，和/或任一方未积极采取减损措施，致使损失扩大的，该方应就扩大的损失向另一方承担赔偿责任。

十一、质量保证：

乙方对所供设备自验收自日起实行12个月“三包”质量保证期，（甲方操作员工须严格按照乙方技术员的培训或按照使用说明书使用，如因操作不当所造成的设备损坏不在保修范围以内。）超过质保期，乙方维修只收配件成本及人工费；

乙方所提供的设备应在安装调试后，即使通过验收，在验收后一个月内不得出现影响甲方正常使用的质量问题，包含：设备不能正常运行及重要配件的损坏，如发生设备重大质量问题，甲方有权要求换货或解除合同，并要求乙方向甲方支付违约金5000元。甲方要求换货的，乙方应按照甲方要求重新按时提供货物并完成安装验收合格，否则甲方有权单方解除本合同，甲方有权要求乙方返还已经支付货款。甲方如直接单方解除本合同的，乙方应返还甲方已经支付货款。

质保期内，乙方应在接甲方通知后【12】小时内，对设备进行免费修复，如同一个故障问题在乙方维修后一个月内再次出现，乙方必须书面说明问题原因和解决方案。如否，甲方有权委托第三方进行维修，并由乙方承担所有费用，并且甲方有权不予支付乙方质保金。

十二、附则

1、通知与送达

任何一方均应本着诚实信用原则来对待另一方在履行合同时的通知、告知事项，如因重大事项须履行通知义务的，均应当以当面签收或特快专递方式送达相对人。

采用特快专递形式的，应按照双方在合同中确定的通讯地址以特快专递的形式通知相对人，一旦特快专递送达上述地址且经该方签收的，即视为有效送达收件人。

2、本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，可订立补充条款或协议。本合同补充协议及附件均视为本合同不可分割的一部分。甲乙双方在履行本协议过程中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商不成的可直接向甲方所在地的人民法院提起诉讼。届时，违约方应赔偿对方因其违约而造成的损失（包括并不限于应支付的各项款项、违约金、诉讼费、律师费等等）。

3、本合同约定的地址同时可作为法律文书的送达地址。

十 三、其他

本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份。甲、乙双方签字或盖章之日起生效。

（此行以下无正文，为双方签章处）

甲方（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

202X年   月   日

附件一：法人授权文件

法人证明及授权委托书

兹有： （姓名） ，身份证号：                        为我单位/公司法人，现委托 （姓名） ，身份证号：                      办理          事宜。此授权（有/无）转委托权，他用无效。有效期从：    年  月  日至    年  月  日。

法定代表人（签名/盖章）：

被授权人（签名）：

单位/公司（盖章）：

联系方式：

年    月   日

法人身份证

身份证正面

身份证反面

被授权人身份证

身份证正面

身份证反面

附件二：供应商资质（营业执照）

附件三：速冷柜采购安装比选报价明细清单及相关服务承诺

速冷柜采购安装比选

报价明细清单及相关服务承诺

1、比选申请单位货品质量承诺（比选单位要求比选申请单位报价货品质量不低于比选单位现使用的产品质量）。

比选申请单位确认：                                      。

(备注:比选申请单位可通过现场勘查进行办公用品质量确认)

2、比选申请单位承诺中选后按照比选单位要求提供清单内样品试用，试用合格后方能供货。

比选申请单位确认：                                      。

3、比选申请单位固定送货人员以及政审情况（比选单位要求比选申请单位提供固定送货人员姓名、身份证号，并承诺其在开始供货后通过政审）。

比选申请单位确认：                                     。

4、比选申请单位送货车辆安全承诺（比选单位要求比选申请单位送货车辆符合相关安全规定，配送过程中防止国家规定的一切违禁品进入比选单位公司）。

比选申请单位确认：                                    。

5、比选申请单位提供的产品报价有效期：    年（要求：3年及以上）。

6、付款方式：比选单位要求付款方式为比选单位收到中选单位开具的发票并连同发票底联复印件且认证正确后，比选单位按照X个月账期支付货款（低于X个月账期，比选申请文件无效）。承诺同意以上付款方式，比选申请单位确认：                    。

7、货品供应响应时间：

比选申请单位承诺最短供货响应时间：

8、联系方式：

比选申请单位业务联系人姓名及电话、传真：

9、比选申请单位退货要求：

（1）比选申请单位按要求供货，如不符则按退货处理。

（2）比选单位收到货品后，如发现货品品质不符按退货处理。

比选申请单位确认：                                          。

10、报价：速冷柜采购安装比选报价清单

| 速冷柜采购安装报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 最高含税单价（元） | 最高含税总价（元） | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 税率 | 备注 |
| 1 | 速冷柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安装费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 土建费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 不含税总价 | 小写金额： 大写金额： |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 含税总价 | 小写金额： 大写金额： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：报价费用应是比选文件所确定的比选范围内的全部工作内容的价格体现，应包括：产品的价格、产品到公司运费、装卸费、油费、税金（增值税专用发票）等。当报价大写与小写不一致时，以大写为准；当报价含税价与不含税价不一致时，以不含税价为准。超过最高限价或缺项报价均视为无效文件。以上数量仅为预估用量，比选单位可根据实际经营需要，在上述货品清单中选择实际采购的货品及货品数量，具体采购数量以实际订单为准。

本项目要求：参选供应商提交比选申请书时，需同时提交可编辑电子文件U盘，并与纸质版比选申请书密封。

法人或法人授权代表签字：

单位公章：

附件四：良好的建议及比选文件须知中的其他要求

（备注：若无相关内容请在此处勾选     □无相关内容 ）

附件五：评分标准

|  | - 分值 | - 评分细则 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 评分标准 | - 价格（70分） | - 报价清单中的产品，按设备技术要求和施工安装要求进行报价，须注明设备、安装、土建等项目的价格； 本项最多得70分。 |  |
|  | - 服务方案（12分） | 需提供针对本项目实际的服务方案：包括①生产用具设计方案和图纸②质量保证措施③售后服务方案。每有一项内容完全符合项目需求，方案详实可行，得4分。每有一项内容存在不合理或实际操作性不强，扣1-4分，扣完为止，缺少项不得分。 本项最多得12分。 说明：完全符合项目实际需求及项目情况是指：方案包含但不限于上述内容的文字、图案、表格等形式详细呈现方案内容，方案内容符合行业政策、满足本项目要求。 | - 需提供服务方案 |
|  | - 技术要求符合性（8分） | - 完全满足生产用具技术要求（具体详见比选书（三）设备技术要求，需根据技术要求针对所采购用具的技术要求逐一应答），每个完全符合技术要求的用具每项得2分，不符合技术要求，每有一项不符合扣1-2分，扣完为止，缺少技术符合性应答不得分。 - 本项最高得8分。 |  |
|  | - 履约能力（9分） | - 1、自2021年1月1日以来，提供航空食品企业、机场贵宾厅厨房用具业绩，每提供一个业绩得5分。 - 2、自2021年1月1日以来，提供类似生产用具业绩，合同金额≥50万,每提供一个业绩得5分。合同金额≥20万≤50万，每提供一个业绩得3分。合同金额≥10万≤20万，每提供一个业绩得1分。合同金额低于10万元不得分，同等金额区间业绩最多提供不超过3个，本项最多得9分。 | - 业绩须提供合同或发票或中选通知书（复印件）并加盖鲜章，原件备查； - 不能提供有效业绩的投标文件为无效文件 |
|  | - 文件规范性（1分） | - 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，扣完为止。 |  |