重庆江北国际机场有限公司

灭火救援设备购置项目

比选文件

编号：BX-2024-005

重庆江北国际机场有限公司

消防监护部

二〇二四年七月

第一章  比选文件

重庆江北国际机场有限公司决定于近期对灭火救援设备购置项目实施采购，邀请符合相应条件的供应商就本项目进行比选。

一、项目内容

购置无齿锯1台、手抬机动泵1台、移动泡沫炮1台、空气充填泵（含防爆箱）1台。

二、项目要求

| 序号 | 装备名称 | 单位 | 数量 | 装备要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无齿锯 | 台 | 1 | 一、标准规范 1、符合GB/T 5392-2017《林业机械便携手持式油锯》标准要求，需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告。 二、基本参数 1、功率≥5.5kw 2、切割深度（mm）≥140mm 3、常温启动时间≤8s 4、配备原装锯片2张并与无齿锯配套，且为同一品牌，配维修工具1套。 |
| 2 | 手抬机动泵 | 台 | 1 | 一、标准规范 1、符合GB6245-2006《消防泵》标准要求，需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告。 二、基本参数 1、水泵类型：单泵单级离心泵。 2、引水方式：全自动无油旋片式真空泵引水。 3、最大吸深：≥7m 4、引水时间≤13s 5、进水口口径≥80mm、出水口口径≥65mm 6、额定压力≥0.6MPa 7、额定流量：≥1020L/min 8、扬程≥100m 9、发动机类型：双缸、四冲程、卧式、风冷、进口汽油机。 10、最大输出功率≥20Kw。 11、点火方式：晶体管电子点火。 12、启动方式：手、电启动 13、操作方式：一体化操作面板 |
| 3 | 移动泡沫炮 | 台 | 1 | 一、标准规范 1、符合GB19156-2019《消防炮》通用技术要求， 需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告。 二、基本参数 1、总体要求：可喷射水和泡沫混合液，水、泡沫两种模式可选。可遥控和手动操作，具有直流和喷雾两种工况。炮体具有防止回流装置，具有应急的手轮装置。炮体支架可折叠，支腿头部有固定钉。具有自摆功能、抗干扰功能。 2、无线遥控距离≥300m。 3、泡沫混合液流量80L/s 4、水平、仰俯回转机构、各控制手柄（轮）操作灵活，传动机构安全可靠。 5、便携式底座，可与炮体快速分离；具备一键收炮功能，开机后，炮头需可自动回到安全位置,避免在启动时因供水压力突然增大，而炮头处于小仰角状态下炮体可能产生位移。 6、配备两根10m安全绳或安全带，配备泡沫发泡筒。 7、炮体各进水口为单向控制且不少于2路80mm卡式雄接口。 8、重量≤50Kg，易搬运。 9、蓄电池使用时间≥6h。提供备用电池1块。炮体各进水口为卡式雄接口。 10、水平可360°连续旋转，自摆角度角度可选择不少于30°、60°、90°、120°四个模式调节。具有防冻结冰自泄水装置，水压低于0.2MPa时，30 秒内自动将炮身内积水泻放掉。 11、电池须可快速拆卸，并有分段电量显示，水炮在持续自摆状态下可连续工作4小时以上。 12、炮身铭牌标有“产品名称、型号、额定工作压力及允许最大工作压力、制造日期、出厂编号、厂名或商标、执行产品标准”等。 |
| 4 | 空气充填泵（含防爆箱） | 台 | 1 | 一、标准规范 1、满足GB/T31975-2015《呼吸防护用压缩空气技术要求》，用于向正压式消防空气呼吸器气瓶充气；需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告。 二、基本参数 （一）固定式空气充填泵 1、结构：四缸四级压缩，油泵+飞溅式润滑。 2、电机功率：≥15KW。 3、供气量：≥650L/Min。 4、空气净化装置：二组空气过滤，供呼吸用。 5、充气压力：≥400Bar。 6、可同时充装≥4个气瓶，充气时间≤4min（6.8L/30MPa）。 7、主控面板：具有PLC中文液晶显示屏；以中文显示压缩机的运行状态、工作参数、故障信息、维护保养指示等内容。可记录机组运行时间，累计加载时间，本次加载时间，电机启动次数，紧急停机次数等。带有过载保护，缺相保护压缩机应有相序保护、油压保护、油位过低保护温度实时保护、过热保护、终极安全阀超压保护，保护时系统自动停机，并以中文报警形式在PLC液晶显示屏中提醒操作人员。自动运行保养计划，并能根据使用情况中文提醒操作人员进行维护保养。压缩机应能根据操作者设定的启动和停机压力自动控制启动和停机。 8、具备4条带有充气接头的充瓶软管（接头符合国内现行正压式消防空气呼吸器标准且可以和防爆充气箱相连）、中文操作手册。 9、提供空气过滤器、机油、活性炭过滤器、专用合成润滑油等备件各1套。 （二）防爆充气箱 1、防爆箱体采用双层结构。 2、外箱内层和箱体底部开有泄压孔，气瓶爆破时，膨胀的压缩空气通过内、外箱之间的空间和箱体底部泄压孔排出，防止对人员的伤害。 3、开门连锁装置，开门时自动切断充气回路，关门时自动打开充气回路。 4、独立充瓶软管和充瓶阀，可根据情况选择充瓶数量。 5、关门自锁装置，防止充瓶时气瓶爆破门被打开。 6、减压阀配置减压前过滤器，延长减压阀使用寿命。 7、气瓶托架采用旋转结构，并配有气动弹簧，方便开关。可充装6.8L和9L规格的气瓶。 |

三、资质要求

3.1 响应人应具有独立法人资格，具备经行政主管部门依法登记的营业执照、事业单位登记证书或其他经依法登记的证照。（须提供证照复印件加盖鲜章）

3.2 比选响应人未被“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）列为失信被执行人，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单。（提供相关查询截图并加盖比选响应人鲜公章）

3.3 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，以及其他形式有管理关系的响应人，都不得参与同一比选项目。

3.4本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

四、比选时间及地点安排

4.1文件发布的时间

比选文件及相关资料于2024年7月5日在重庆江北机场官网（www.cqa.cn）发布。

4.2 提出问题的截止时间及比选采购人澄清时间：

比选响应人对比选采购文件如有疑问，须于2024年7月8日12：00时前将疑问（需盖单位鲜章）以电子邮件形式发至比选采购人电子邮箱      cqaxfhwb@163.com，并电话告知比选采购人，过期不再受理。比选采购人将答疑、澄清、补遗的内容在重庆江北机场官网（www.cqa.cn）以公告形式发布，各比选响应人应当随时关注重庆江北机场官网（www.cqa.cn）所发布的相关信息资料，各比选响应人不管下载与否都将被视为已知晓。由此产生的一切后果由比选响应人自负。

4.3比选时间

4.3.1比选响应文件必须在2024年7月11日14时00分至14时30分送到重庆江北国际机场有限公司消防监护部办公楼207室（重庆市渝北区机场东路15号），过期不予受理。

4.3.2 2024年7月11日14时30分在重庆江北国际机场有限公司消防监护部办公楼（重庆市渝北区机场东路15号）对本项目进行比选，各响应人须参加。

4.3.3参加比选唱价会议的比选响应人的法定代表人或其授权的代理人应当随身携带本人身份证原件，授权的代理人还应当随身携带法定代表人授权委托书，以备核验其合法身份。

4.4比选结果通知

拟成交结果将公示在重庆江北机场官网，待结果确定后会及时通知，原则上只通知被选中的比选响应人，对未被选中的比选响应人不通知、不解释，响应文件不予退还。

五、报价要求

报价应包括：货物的包装、运输、装卸、搬运、安装、调试以及培训和服务等全部费用，本项目报价为包干价，不再另行增加费用。

本项目最高限价为310000.00（含税），其中无齿锯单台最高限价为16000.00元（含税）、手抬机动泵单台最高限价为58000.00元（含税）、移动式泡沫炮单台最高限价为60000.00元（含税）、固定快充式充气泵单台最高限价为176000.00元（含税）。报价超过最高限价将取消响应方的比选资格。

在修正范围内的以下情形不作为比选响应文件作废的依据：

5.1比选响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.2数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

5.3总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

六、成交标准

本次比选成交人确定办法采用经评审满足条件的有效最低价成交：通过响应性评审的比选响应人中，评审委员会按比选响应人报价从低到高排序推荐1至3名为拟成交候选人，若通过响应性评审的比选响应人不足3名，则按报价由低到高排序推荐所有比选响应人，采购人根据评审委员会提出的书面报告和推荐的拟成交候选人排名，确定排名第1的拟成交候选人为成交人。

各供应商需按照报价要求进行报价。

比选规则如下：

6.1递交比选响应文件截止时，送达的比选响应文件少于3个的，应停止比选活动，将递交的比选响应文件退还比选响应人，并重新组织比选。重新比选时仍然不足3个响应人的，可以继续进行比选。

6.2如有项目因专业性及特殊性，导致有效比选响应人不足3个的，评审委员会可以否决所有比选响应人，重新组织比选。但是有效比选响应人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选采购文件要求的，评审委员会可以继续评审并确定成交候选人。

6.3项目重新比选时，经评审有有效比选响应人的，应当按规定程序确定成交候选人，无有效比选响应人的，由消防监护部采购办公室出具书面说明告知项目单位，由项目单位另行研究。

七、支付方式

7.1验收合格后，乙方向甲方提供正规增值税发票，甲方收到发票后30个工作日内，向乙方支付合同价款的95％，剩余5%作为质保金，待质保期满，无质量问题30个工作日内无息支付。

7.2乙方需向甲方提供正规增值税发票。如果乙方提供增值税普通发票，甲方支付金额为不含增值税金额；如果乙方提供增值税专用发票，甲方支付金额=不含增值税金额+增值税税额。

7.3付款方式为银行转账或银行承兑汇票。

7.4如税率发生国家法规调整，折算为不含税价后以新适用税率结算。

八、到货期/质保期

8.1到货期：合同签订之日起30个自然日内。

8.2质保期

| 序号 | 装备名称 | 质保期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无齿锯 | 一年 |
| 2 | 手抬机动泵 | 一年 |
| 3 | 移动泡沫炮 | 一年 |
| 4 | 空气充填泵（含防爆箱） | 一年 |

九、比选响应有效期

90天（自比选响应人提交比选响应文件截止之日起计算）。

十、比选响应文件的编制和提交

10.1 比选响应人应当按照比选采购文件的要求编制比选响应文件，比选响应文件应当对比选采购文件提出的要求和条件作出实质性应答。

10.2 比选响应文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

10.2.1 封面。

10.2.2 报价部分。比选响应人应按照比选文件要求及格式报出拟提供货物的品牌、规格、产地、单价、总价等详细内容，各项报价应包括拟提供货物的运输、安装、调试、相关税金以及培训和服务等全部费用，报价为含税报价，增值税税率单列。（报价表格式自制）

10.2.3 技术部分。主要包括拟提供货物和服务的主要技术指标和性能的详细说明、详细的交货清单、货物安装、技术资料，以及必须的备件和专用工具清单等。如果提供的货物和服务与招标文件要求有偏差，必须详细说明。须经评审委员会评定和采购人许可，才能作为供应商实质性响应。(表格自制)

10.2.4 商务部分。主要包括营业执照（复印件，加盖鲜章），法定代表人身份证明（原件盖鲜章并附法定代表人身份证复印件加盖鲜章），法定代表人授权委托书（原件盖鲜章并附委托代理人身份证复印件加盖鲜章）、若有：制造商或代理商授权（或货物销售资格证明）文件以及所提供产品的合格证明、其它资格证明（如企业资信证明、业绩等）以及服务承诺等。

10.2.5 比选响应文件包括：纸质文件一式3份，其中正本1份，副本2份；电子响应文件1份（U盘形式），电子响应文件应是纸质文件扫描格式。

十一、比选须知

11.1比选响应人有以下情形之一的，采购人有权拒收比选响应人文件：

11.1.1未在递交比选响应文件截止时间前递交响应文件的；

11.1.2比选响应人未派法定代表人或法定代表人委托代理人出席比选唱价环节，或出席唱价环节的比选响应人未能提供有效身份证原件、提供身份证原件与比选文件中不符的；

11.1.3未按要求密封比选响应文件的。

十二、比选响应保证金及履约保证金

本项目无比选响应保证金、无履约保证金。

十三、比选响应文件作废条款

13.1无报价或两个以上报价的；

13.2资格条件不符合国家有关规定和比选文件要求的，或者拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的；

13.3报价超过比选最高限价的；

13.4比选响应文件封面及密封袋封面上未注明“项目名称”“比选响应人名称”，或未加盖单位公章；

13.5比选响应文件中字迹或提供的复印件模糊、无法辨认的；

13.6比选响应文件散装或者活页装订的；

13.7比选响应文件份数不足；

13.8比选响应文件封面未标注正副本（密封袋封面无需标注正副本）；

13.9比选响应文件中报价函部分、授权部分未盖章，或无法定代表人签字，或签字人无有效授权书的；

13.10报价函部分未按规定的格式完整填写（增项填写不作为作废条款）；

13.11未对比选文件有关工期、比选有效期、质量要求、技术标准和要求、比选范围等实质性内容响应的；

13.12投标文件有下列情形之一的，视为非实质性响应，作否决投标（废标）处理。招标文件对重大偏差另有规定的，从其规定：

（1）没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵。

（2）没有按照招标文件要求由投标人授权代表签字并加盖公章。

（3）投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限。

（4）明显不符合技术规格、技术标准的要求。

（5）投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求。

（6）投标文件附有招标人不能接受的条件。

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

13.13有串通比选或弄虚作假或其他影响比选公正性的行为的。

十四、响应人违规行为处罚条款

比选响应人有以下情形之一的，采购人有权取消其比选资格，并纳入重庆江北国际机场有限公司供应商黑名单。

14.1在比选期间发现比选响应人提供了虚假资料、伪造、变造、借用或者冒用他人资质证书或营业执照等证明材料的。

14.2比选过程中发现存在贿赂行为的。

14.3采用非正常手段，干扰评审工作的。

14.4在比选有效期内，撤销比选响应文件的。

14.5成交人在合同签订期间违背比选响应文件承诺的。

14.6在比选有效期内，响应人无故放弃中标候选人资格的或在领取成交通知书后拒签合同的。

14.7在比选过程中存在围标或相互串通投标、非法以他人名义参与比选或以其他方式影响比选公正性的行为。

有下列情形之一的，视为比选响应人相互串通投标：

14.7.1不同比选响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

14.7.2 不同比选响应人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

14.7.3 不同比选响应人的委托代理人登记相同的电话号码；

14.7.4 不同比选响应人的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

14.7.5 不同比选响应人的响应文件相互混装；

14.7.6 不同比选响应人的比选保证金从同一单位或者个人的账户转出；

14.7.7 不同比选响应人的响应文件技术部分内容异常一致或雷同，相同比例达到50%（含）以上；

14.7.8 不同比选响应人的响应文件中工程量清单（如有）报价完全相同；

14.7.9 不同比选响应人的投标报价异常一致，呈规律性差异；

14.7.10 不同比选响应人编制的响应文件在实质性内容上存在2处以上相同细节的错误；

14.7.11 不同比选响应人的工程量清单（如有）报价中存在相同的错项、或漏项、或增项数量之和超过5项；

14.7.12 不同比选响应人编制的响应文件中存在基价不一致，但以基价*相同费率形式报价的价格完全一致（如规费、税金等）。

14.8严重违反采购承诺或合同约定，提高价格、降低质量、拖延工期或供货时间的不诚信行为	。

14.9在履行采购承诺或合同过程中，出现严重的工程、设备质量问题或给招标方造成经济损失、安全事故以及不良社会影响的，或在履约过程中出现严重不诚信情况的。

14.10不遵守招投标法律法规，在采购过程中有恶意诽谤、诬告或陷害其他竟争对手的不良行为的。

14.11有其他违反国家法律法规或采购文件相关规定的不诚信行为。

14.12黑名单供应商惩诫标准及措施

14.12.1列入黑名单的供应商将在重庆江北机场官网（www.cqa.cn）进行公布和公示。

14.12.2被列入黑名单的供应商及相关人员，从被确认之日起3年内，取消其参与重庆江北国际机场有限公司采购项目的资格。

十五、异议

15.1 比选响应人或其他利害关系人认为采购活动不符合法律、行政等规定的，应当在采购结果公示期之内以书面形式向采购人提出异议（以采购人收到书面异议之日为准）。

15.2 异议提出人向采购人提起异议时，应当提交异议书。异议书应当包括下列内容：

15.2.1异议提出人的名称、地址及有效联系方式。

15.2.2异议事项的基本事实。

15.2.3异议请求及主张。

15.2.4有效线索和相关证据、证明材料。

异议提出人是法人的，异议函必须由其法定代表人和委托代理人签字并盖章；异议提出人是其他组织或者自然人的，异议函必须由其主要负责人或者异议提出人本人签字，并附有效身份证明复印件。若异议函有关材料是外文，异议提出人应当同时提供中文译本。

15.3 异议提出人对异议事项提出的请求和主张，有责任提供证据；只有自己陈述而不能提出其他相关证据的，对其请求和主张不予支持。

15.4 异议提出人不得虚假异议、恶意异议，不得以异议为名排挤竞争对手，阻碍采购活动的正常进行。若出现该情况，视为无效异议，不再受理。

15.5 异议提出人不得捏造事实，不得伪造材料或者以非法手段取得证明材料提起异议。异议提出人提供证据存在下列情形之一，不能提供合法证明，或者不能合理说明来源的，视为以非法手段取得证明材料，不予采信：

15.5.1招标投标法第二十二条规定的招标投标保密信息。

15.5.2应当保密的采购响应文件（但采购人提起异议时，采购响应文件不作为非法证据）。

15.5.3招标投标法第四十四条规定保密的投标文件评审和比较情况、中标候选人推荐情况和评标有关的其他情况。

15.5.4其他依法应当保密的信息和资料。

15.6 有下列情形之一的异议，不予受理：

15.6.1异议事项不具体，且未提供有效线索、相关证据和证明材料，难以查证。

15.6.2未署异议提出人真实姓名、签字和有效联系方式。

15.6.3未经法定代表人或授权的委托代理人签字并加盖公章，或未经主要负责人或异议提出人本人签字。

15.6.4不在结果公示期内的。

14.6.5已对异议事项做出答复的。

注：对比选文件内容的异议应在比选文件规定的质疑期内提出；对比选唱价环节的异议应在比选唱价环节提出。

15.7 异议处理决定做出前，异议提出人要求撤回异议的，应当以书面形式提出，撤回异议不损害国家利益、社会公共利益或者其他当事人合法权益的，应当准予撤回，异议处理过程终止。异议提出人不得以同一事实和理由再提出异议，若再次提出则不再受理。

十六、监督部门

重庆江北国际机场有限公司消防监护部综合办公室

地址：重庆江北国际机场有限公司消防监护部办公楼

电话：023-67153645

十七、结果异议提交渠道

正式结果异议函件应同步提交采购人及监督部门。

十八、联系方式

业主：重庆江北国际机场有限公司消防监护部

联系人：朱老师

电话：023-67152931

邮箱：/

传真：/

附件1：

报价函

重庆江北国际机场有限公司消防监护部：

1．我方已仔细研究了		（项目名称）项目比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	元（¥	）含税的总报价，税率      %，供货期     ，按合同约定实施项目的全部工作。

2．我方承诺：

（1）在比选有效期90天内不修改、撤销比选响应文件。

（2）不存在法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，以及其他形式有管理关系的响应人，参与同一比选项目。

（3）不存在联合体投标，不转包、分包。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目和成果。

4．我方在此声明，所递交的比选响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．除非达到另外协议并生效，你方的成交通知书和本比选响应文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

比选响应人全称：         （加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

地址：

邮箱：

电话：

传真：

邮政编码：

年   月   日

附件2：

法定代表人身份证明

比选响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	  年      月      日

经营期限：

姓名：	     性别：	    年龄：	    职务：

系	（比选响应人全称）的法定代表人。

特此证明。

比选响应人全称：	       （加盖单位公章）

年    月    日

附法定代表人身份证复印件

附件3：

法定代表人授权委托书

（适用于有委托代理人的情况）

本人________（姓名）系____________（响应人名称）的法定代表人，现委托____________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改咨询____________项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：________。

代理人无转委托权。

注：本授权委托书需由比选响应人加盖单位鲜公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

比选响应人：（单位鲜公章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

________年____月____日

附委托代理人身份证复印件

附件4：

合同编号：

____________________________________

重庆江北国际机场

买卖合同

____________________________________

甲方：重庆江北国际机场有限公司

乙方：

甲方（买方）：统一信用代码：

送达地址：

联系人：

联系电话：

邮箱：

乙方（卖方）：

统一信用代码：

送达地址：

联系人：

联系电话：

邮箱：

签订地点：

签订时间：    年    月    日

甲乙双方依照《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规规定，本着平等、自愿的原则，经友好协商，现就甲方向乙方购买灭火救援设备事宜达成一致，签订本合同。

## 第一条 货物名称、数量及规格

本合同项下乙方所供货物情况如下：

| 名称 | 品牌 | 规格（型号） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 第二条 合同价款

2.1 合同金额（含增值税）为人民币      元整(大写：      元整）；增值税税率  %。

2.2 合同价款含产品、包装、保险费和运输费等。

## 第三条 质量保证及售后服务

3.1乙方保证所提供的产品为甲方所规定之原厂产品，质量符合相应的国家和行业标准。并向甲方提供所供产品相关资料，包括但不限于产品说明书、质量合格证、型式试验报告，若是进口产品需提供报关单、海关检验证明等资料。如果产品质量不能达到相关标准（国家标准、行业标准）,乙方应负责更换,甲方有权要求退货。

3.2如果产品在保修期内出现质量问题或者无法运行使用，乙方应保证在接到甲方通知后24小时内到达现场进行维修维护。如果不能及时修复或者需要带离现场，需及时为甲方提供备品，保证正常的生产运行。

质保期：

| 序号 | 装备名称 | 质保期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无齿锯 | 一年 |
| 2 | 手抬机动泵 | 一年 |
| 3 | 移动泡沫炮 | 一年 |
| 4 | 空气充填泵（含防爆箱） | 一年 |

## 第四条 交货日期、方式和地点

乙方应及时供货，并于合同签订之日起30个自然日内完成交货，交货地点：   重庆江北国际机场    。（以安装调试培训完成，并正常适用为完成交货义务）

## 第五条 验收办法

货到交货地点后，乙方应负责将货物卸至甲方指定地点，甲方对货物的数量和质量进行初步验收，除本合同另有约定的外，乙方所供货物应是全新的，未被使用过的。

## 第六条 付款方式

6.1合同标的物运至甲方现场，甲方收到乙方开具全额增值税发票后30个工作日内，支付至合同总价款的 95 %，剩余5%作为质保金，待质保期满，无质量问题30个工作日内无息支付。

6.2乙方需向甲方提供正规增值税发票。如果乙方提供增值税普通发票，甲方支付金额为不含增值税金额；如果乙方提供增值税专用发票，甲方支付金额=不含增值税金额+增值税税额。

- 6.3如税率发生国家法规调整，折算为不含税价后以新适用税率结算，合同含税价=当前合同约定的不含税价*（1+调整后的增值税税率）。

## 第七条 违约和索赔

7.1乙方逾期交货，乙方应向甲方偿付逾期交付违约金。逾期违约金按照合同总价款每日仟分之三计算。甲方可在货物结算款中扣除。违约金尚不能补偿对方损失时，有权向对方追索实际损失的赔偿金。

7.2 乙方逾期交货，或不履行售后服务，经甲方催告后仍不能履行的，甲方有权解除合同。

7.3 乙方保证所供产品或服务的质量符合本合同约定之标准，并承诺产品或服务来源合法，不侵犯他人权益。所供产品应附有相关产品说明和合格证，对于进口产品，甲方有权要求乙方提供报关单及海关检验证明等资料。否则，甲方有权采取拒收、退货、更换等措施。

7.4因产品质量瑕疵或缺陷导致甲方或第三人损害的，甲方有权向乙方索赔。

## 第八条 不可抗力

8.1 不可抗力指，超出本合同双方控制范围的、无法预见并且无法避免或无法克服的事件。不可抗力包括但不限于（地震、台风、洪水、火灾、战争）。因不可抗力影响本协议有关条款履行的，甲乙双方均不承担违约责任。但受影响的一方应及时通知对方，并尽一切合理的努力排除不可抗力，且应当在合理期限内提供权威机构出具的证明。没有采取适当措施致使损失扩大的，应就扩大部分的损失向对方赔偿。

8.2 因不可抗力的影响，使甲方或乙方无法正常履行本合同，经双方协商可终止本合同或修改本合同的执行，双方已履行部分应在履行方案确定后30个工作日内据实结算完毕。迟延履行后发生不可抗力的，不能免除违约责任。签约双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限则应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指供需双方在缔结合同时所不能够预见的，并且它的发生及其后果不可避免和无法克服的。

## 第九条 通知条款

任何一方均应本着诚实信用原则来对待另一方在履行合同时的通知、告知事项，如因重大事项须履行通知义务的，均应当以当面签收或特快专递、电子邮件方式送达相对人。

甲方指定的联系方式：

联系人：___________________________

联系电话：___________________________

通讯地址：___________________________

电子邮件：___________________________

乙方指定的联系方式：

联系人：___________________________

联系电话：___________________________

通讯地址：___________________________

电子邮件：___________________________

9.1采用当面签收的，应由合同中指定的联系人或双方授权的代表签收，签收日期即为送达时间。

9.2采用特快专递形式的，应按照双方在合同中确定的通讯地址以特快专递的形式通知相对人，合同中没有明确通讯地址的，以双方法定注册地址为准，一旦特快专递送达上述地址且被签收的，即视为有效送达收件人。特快专递被签收的时间，即为送达时间。

9.3 采用电子邮件形式的，应按照双方在合同中确定的电子邮箱地址以电子邮件的形式通知相对人，一旦收件人指定的电子邮箱地址接收电子邮件的，即视为有效送达收件人。该电子邮件进入该电子邮件地址的时间，即为送达时间。

9.4因受送达人在合同中提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更未及时告知、以及受送达人及受送达人指定的授权人或联系人拒绝签收，导致送达文件中的通知、告知事项未能被受送达人实际接收的，文书退回之日视为送达之日。以多种方式通知送达的，送达时间以最早到达受送达人的时间为准。

9.5收件一方若认为邮件封面标题与邮件中实际文件内容不符的，应在收到邮件后三日内通知相对人，逾期视为邮件封面标题与邮件中实际文件内容一致，并视为有效送达收件人。

9.6 因受送达人在合同中提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更未及时告知、以及受送达人本人或者受送达人指定的代收人拒绝签收、投递人员/送达人员上门无人签收（法定节假日除外），导致送达文件中的通知、告知事项未能被受送达人实际接收的，文书退回之日视为送达之日。

9.7本合同约定的联系方式与送达方式同时可作为法律文书的联系方式与送达方式。

## 第十条 保密条款

本合同双方有义务对本合同内容以及各自接触到的对方的信息、技术资料、开发计划、经营业务等方面的商业秘密保守秘密，保证不向任何第三方泄露这些商业秘密。否则，违约方应赔偿给守约方造成的损失。本保密条款的期限是无限期的，直至甲方书面同意公开本条款中所称的保密信息。

## 第十一条 合同争议的解决方式

11.1 若在合同履行过程中发生争议，甲乙双方应当友好协商解决，协商不成，按以下第（二） 种方式解决：

（一）提交重庆仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。

（二）向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

11.2在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其它部分继续执行。

## 第十二条 合同的变更和解除

12.1 本合同履行过程中，如果合同履行条件发生变化，由双方进行协商，并以签订补充合同的方式加以确认，补充合同与本合同具有同等效力。若补充协议内容与本合同内容矛盾的，以时间在后的内容为准。

12.2 经双方协商一致，并达成书面合同后，本合同可以解除，双方应就合同解除的后果在解约合同中一并做出约定。一方也可根据合同约定单方行使合同解除权。

## 第十三条 合同生效及其他

13.1 乙方和甲方约定合同内容双方签字或盖章后生效，生效后不得以其他原因单方取消约定。

13.2 本合同一式【 6 】份，甲方执【 4 】份，乙方执【 2 】份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

签约代表（签字）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

合同签订时间：   年    月   日

合同签订地点：重庆江北国际机场内

附件5：

采购廉洁协议书

为加强采购（物资/服务）活动中的廉政建设，规范、约束双方行动，防止违法违纪和不廉洁问题发生，营造良好营商环境，促进公平公正，维护双方合法权益，经协商一致，达成本廉洁协议。

一、甲方从业人员义务

1.不得违规接受和索取乙方任何形式的礼品礼金、有价证劵。

2.不得违规接受乙方请吃以及其它可能影响公正执行公务的宴请。

3.不得违规接受乙方安排的旅游、健身和娱乐活动。

4.不得以咨询费、劳务费等名义向乙方索要合同以外的各种费用或通过披露甲方应当保密的信息和材料与乙方进行利益交换。

5.不得在乙方报销应当由甲方单位和个人承担的费用。

6.不得利用乙方或乙方人员的车辆、设备等器具供个人私用。

7.不得在采购活动、合同签订以及验改、付款等合同执行等环节为谋求私利，明示或暗示索取合同之外的任何费用。

8.不得自己或介绍亲属及其它利益关系人在乙方从业、兼职、入股。

9.不得为谋私利，请托乙方提供其它形式的帮助。

二、乙方从业人员义务

1.不准以任何形式对甲方从业人员送、赠礼品礼金和有价证劵。

2.不得违规邀约甲方从业人员请吃。

3.不得违规安排甲方从业人员开展旅游、健身和娱乐活动。

4.不得以咨询费、劳务费等名义向甲方从业人员支付合同以外的各种费用或向甲方从业人员打听、索要应当保密的信息和材料。

5.不得报销应当由甲方从业人员个人承担的费用。

6.不得提供车辆、设备等器具供甲方从业人员私用。

7.不得在采购活动、合同签订以及验收、付款等合同执行等环节向甲方从业人员支付合同之外的任何费用。

8.不得安排甲方从业人员的亲属及其它利益关系人在乙方从业、兼职、入股。

9.不得违规为甲方从业人员的请托提供其它形式的帮助。

三、违约责任

1.在项目实施过程中，甲方从业人员如违反本协议，视情节轻重，甲方给予相应的党纪、政务处分或组织处理，涉嫌犯罪的移送司法机关处置。乙方发现甲方从业人员违反本协议的，应保留证据，及时向甲方有关部门举报。

2.在项目实施过程中，乙方从业人员违反本协议的，甲方视情节轻重，有权采取取消相应资格、扣罚经济合同履约保证金、解除经济合同、列入甲方供应商黑名单限制进入等方式予以处理，涉嫌犯罪的移送司法机关处置。

| 甲方： |  | 乙方： |
| --- | --- | --- |
| （盖章） |  | （盖章） |
| 法定代表人（或委托代理人）： （签字） |  | 法定代表人（或委托代理人）： （签字） |

年   月   日                           年   月   日