附件

T2航站楼防火门改造施工要求

T2航站楼防火门改造内容为将A、B、C指廊出发层远端、到达层远端共计6樘常闭式防火门改造成常开式防火门，具体施工要求如下：

1、防火门平时为开启状态，所在防火分区报警后自动关闭，开启、关闭及故障等信号应反馈至报警系统。所有联动关系应符合《火灾自动报警系统施工及验收标准GB50166-2019 》相关条例。

2、联动调试时间为每日T2航站楼航班结束后进行。

3、施工期限：15个日历日。

4、质保期：3年。

5、工程量清单见下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **备件名称** | **品牌** | **型号** | **单位** | **数量** |
| 防火门联动闭门器 | 深圳中天明或同等档次 | GA-93-3PIII(FMD-2) | 个 | 12 |
| 输入输出模块 | 西门子或同等档次 | FDCIO221-CN | 个 | 2 |
| 低烟无卤阻燃耐火双绞线 | 渝丰或同等档次 | WDZBN-RYJS 2\*1.5 | 米 | 600 |
| 铝合金线槽板 | 国标 | 5号 | 米 | 30 |
| KBG管 | 国标 | Φ20 | 米 | 150 |
| 金属软管 | 国标 | DN20 | 米 | 40 |
| 调试费 | / | / | 次 | 1 |
| 人工费 | 备注:数量为人\*天,单价为元/人/天 |  |