重庆江北国际机场有限公司

消防监护部

消防设施设备采购与维修项目（第二次）

比选文件

编号：BX-2024-007

重庆江北国际机场有限公司

消防监护部

二〇二四年九月

第一章  比选文件

重庆江北国际机场有限公司决定于近期对消防设施设备采购与维修项目（第二次）实施采购，邀请符合相应条件的供应商就本项目进行比选。

- 项目内容

- 1 比选条件

本项目系重庆机场集团有限公司、重庆江北国际机场有限公司、重庆机场集团有限公司航空物流园发展分公司相关建筑消防设施设备采购与维修项目。项目分4个部分，分别为重庆机场集团有限公司公共区管理部（第一部分）、重庆机场集团有限公司动力能源保障部（第二部分）、重庆江北国际机场有限公司（第三部分）、重庆机场集团有限公司航空物流园发展分公司（第四部分），项目成交后分别与成交方签订合同。项目已具备比选条件，现由重庆江北国际机场有限公司组织对该项目进行比选。

- 2 项目内容

对重庆机场集团有限公司、重庆江北国际机场有限公司、重庆机场集团有限公司航空物流园发展分公司共计78项问题进行处理。其中，比选响应人仅提供设备的有51项（见采购清单），提供设备后由比选人自行更换；比选响应人提供设备并进行更换、安装、调试的27项（见维修清单）。具体如下：

表1 重庆机场集团有限公司公共区管理部采购清单（第一部分1）

| 序号 | 故障所在建筑 | 问题类型 | 具体 位置 | 问题描述 | 设备品牌、型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务楼 | 消火栓系统 | 顶楼 | 实验栓开启时轴心顶端轻微渗水 | DN65消火栓栓头 | 1 |
| 2 |  | 消火栓系统 | 商务楼 | 消火栓石材门拉手坏2个 | 长宽：10*2cm | 2 |
| 3 |  | 消火栓系统 | 负一层 | 车库消火栓箱门缺拉环1个 | DN65通用 | 2 |
| 4 |  | 火灾自动报警系统 | B栋 | 1层物业用房2号消防电话分机坏 | HY5716B | 1 |
| 5 |  | 消火栓系统 | A栋10F | 消火栓箱石材面金属拉手坏 | 长宽：10*2cm | 1 |
| 6 |  | 自动喷水灭火系统 | A栋 | 3-5层警铃经过维修后轴承转动仍然卡顿，需更换 | 水力警铃（通用） | 1 |
| 7 |  | 消火栓系统 | B栋 | 1F差一个消火栓石材门拉手 | 长宽：10*2cm | 1 |
| 8 |  | 电气火灾监控系统 | B栋 | 二楼2-99、负一层3-119电气火灾监控模块坏 | 建安成JHLD-08D（2016） | 2 |
| 9 |  | 电气火灾监控系统 | A栋 | 屋顶13AP2旁无标识电箱电气火灾监控模块坏 | 建安成JHLD-08D（2016） | 1 |
| 10 |  | 其他 | A栋9F | 强电井应急照明1个接触器坏 | ABB，20A | 1 |
| 11 |  | 消火栓系统 | A栋9F | 消防水带接头差1个黑色密封圈 | DN65密封圈 | 1 |
| 12 |  | 消火栓系统 | B栋 | 屋顶试验栓消防水带接头差1个黑色密封圈 | DN65密封圈 | 1 |
| 13 |  | 消火栓系统 | B栋 | 屋顶试验栓出水接头产生裂纹需更换 | DN65出水接头 | 1 |
| 14 | 幸福佳苑B区 | 消火栓系统 | 水泵房 | 门口卷盘漏水 | 软管卷盘（30米） | 1 |
| 15 | 职工一食堂 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 1-2层 | eps电池亏电（共计8块） | 12V 72Ah，32×16.5×17 | 8 |
| 16 |  | 消防应急照明和疏散指示系统 | 负一层值班室 | eps电池亏电（共计2块） | 12v36ah | 2 |
| 17 |  | 消防应急照明和疏散指示系统 | 排烟机房 | eps电池亏电（共计2块） | 12v72ah，32×16.5×17 | 2 |
| 18 |  | 防排烟系统 | 负一层 | 排烟风机3停止按钮坏，无法手动启动排烟风机 | ABB，CP1-10R-01 | 1 |
| 19 | 机坪下穿道 | 消火栓系统 | 机坪下穿道 | 往T2方向第一个消火栓箱内卷盘球阀损坏 | DN25 | 1 |
| 20 | ITC大楼 | 气体灭火系统 | 1层 | 气灭盘保护罩脱落坏 | 铝扣板29.8*18.7cm | 1 |
| 21 |  | 其他 | 铁塔机房 | 外墙渗水导致01分机损坏 | HY5716B | 1 |
| 22 |  | 气体灭火系统 | 负一层 | 高压室气灭主机电池坏 | 12V7Ah,15*6*9cm | 2 |
| 23 |  | 气体灭火系统 | 一层国内离港机房 | 气灭主机电池坏 | 12V 7Ah，16*6*9cm | 2 |
| 24 | 集团大楼 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 4层、10层 | 4层厕所旁、10层过道共两个暗装向右疏散指示损坏 | 劳式暗装，向右，L-BLZD-1LROE | 2 |
| 备注：比选响应人提供设备，比选人自行更换。 |  |  |  |  |  |  |

表2 重庆机场集团有限公司公共区管理部维修清单（第一部分2）

| 序号 | 故障所在建筑 | 问题类型 | 具体 位置 | 问题描述 | 设备品牌、型号 | 维修方式 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幸福佳苑B区 | 防排烟系统 | 2栋 楼顶 | 一台排烟风机故障 | 18KW | 拆解电机详细排查并恢复功能（中标单位负责拆除电机、运输、安装、调试等） | 1 |
| 2 |  | 火灾自动报警系统 | 各楼栋 | 手动报警按钮按下后在火灾报警控制器上显示为反馈监视模块，未显示为火警 | 保得威尔 | 重新定义并编入主机和CRT系统 | 1 |
| 3 | 职工一食堂 | 防火分隔设施 | 2层右侧 | 1趟防火卷帘门控制箱主板烧故障 | 380V通用型 | 更换主板并重新调试 | 1 |
| 4 |  | 火灾自动报警系统 | 控制室 | 控制室CRT不能查询历史数据，数据库历史查询失败 | 保得威尔 | 重新调试程序 | 1 |
| 5 |  | 其他 | 2F | 厨房可燃气体主机面板按键失灵 | 迪安波3121 | 更换主机并重新调试程序 | 1 |
| 6 | 东区体育馆 | 消防电源监控系统 | 配电室 | 消防配电箱内双电源故障(主备电无法切换) | 施耐德WATSNA63-4 | 更换双电源切换装置 | 1 |
| 7 |  | 防火分隔设施 | 2层 | 防火卷帘控制器坏 | FJK-SF-XA01型防火卷帘 | 更换控制器并重新调试 | 1 |
| 8 | 机坪下穿道 | 消火栓系统 | 机坪下穿道 | 2消火栓箱变形门不能关闭，1栓头锈蚀 | 长宽：800*650mm，DN65 | 拆除旧箱门，提供并重新装新消火栓箱门和栓头 | 2 |
| 9 | 边检大楼 | 其他 | 控制室 | 可燃气体CRT电脑主板故障，开不起机 | 鑫豪斯可燃气体探测报警系统 | 提供电脑厂家整装的电脑主机（不接受中标单位自行组装的产品），并重新安装和调试可燃气体探测报警系统程序。所提供主机的主要参数（性能）不低于： 1.CPU型号：I5-12450H; 2.显卡类型：集成显卡 3.内存容量：16G 4.硬盘：512G SSD | 1 |
| 10 | ITC大楼 | 火灾自动报警系统 | ITC消防控制室 | ITC打印机故障 | 西门子FC726 | 更换并调试设备 | 1 |
| 11 |  | 火灾自动报警系统 | 2层223MDF机房 | 2层223MDF机房中继模块故障 | S54312-F9-A1 | 更换并调试设备 | 2 |
| 12 |  | 电气火灾监控系统 | ITC大楼 | 电气火灾监控探测器存在30处故障 | 利达LDHT-D1 | 使电气火灾监控主机正常运行、无故障（现有30余处故障，中标单位需全部恢复功能，使主机处于正常状态） | 30 |
| 13 | 会议中心 | 其他 | 屋顶 | 会议中心屋顶风机波纹管损日晒雨淋导致设备锈蚀（28米） | DN20 | 更换波纹管并涂防火涂料 | 1 |
| 14 | 飞扬健身中心 | 消火栓系统 | 飞扬健身中心 | 一处室内消火栓箱损坏 | 箱体：64.5cm*21.5cm*80cm | 更换消火栓箱及栓头（现场管网连接处已生锈需要拆除管网重新更换整套消火栓箱，并配齐组件水带、水枪、接口） | 1 |
| 15 | 综合物资仓库 | 火灾自动报警系统 | 3楼 | 楼层显示器坏 | GST-ZF-500Z火灾显示盘 | 更换设备 | 1 |
| 备注：比选响应人按照表格中指定的“维修方式”，提供产品并更换、安装、调试等。 |  |  |  |  |  |  |  |

表3 重庆机场集团有限公司动力能源保障部采购清单（第二部分1）

| 序号 | 故障所在建筑 | 问题类型 | 具体位置 | 问题描述 | 设备品牌、型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一号能源 | 其他 | A区三层 | eps柜电池测试共计4块电池欠压需更换 | 12V 72Ah，32cm×16.5cm×17cm | 4 |
| 2 |  | 消火栓系统 | 一号能源 | 消火栓门锁坏2个 | 通用 | 2 |
| 3 |  | 火灾自动报警系统 | 控制室 | CRT主机频繁关机后无反应， | 4铜管散热风扇 | 1 |
| 4 |  | 其他 | B区值班室 | 4块EPS电池欠压 | 12V 72Ah，32cm×16.5cm×17cm | 4 |
| 5 |  | 其他 | 低压配电室 | EPS电池低压关机 | 12V 72Ah，32cm×16.5cm×17cm | 4 |
| 6 | 齐心变电站 | 其他 | 齐心变电站 | 电话模块坏 | GST-LD-8304 | 1 |
| 备注：比选响应人提供设备，比选人自行更换。 |  |  |  |  |  |  |

表4 重庆机场集团有限公司动力能源保障部维修清单（第二部分2）

| 序号 | 故障所在建筑 | 问题类型 | 具体位置 | 问题描述 | 设备品牌、型号 | 维修方式 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三号能源中心锅炉房 | 其他 | 1层 | 锅炉房配电间旁值班室的5号分机到职工一食堂消防控制室之间室外暗埋线路短路接地，长度约60米 | 阻燃电缆2*1.5 | 更换线路 | 1 |
| 2 |  | 电气火灾监控系统 | 控制室 | 锅炉房电气火灾监控主机到职工一食堂消防控制室之间暗埋横穿室外马路长度约60米通迅线对地短路，导致职工一食堂消防控制室接收不到锅炉房3个电气火灾监控探测器火警信号 | 阻燃电缆2*1.5 | 更换线路 | 1 |
| 3 |  | 火灾自动报警系统 | 值班室 | 锅炉房火灾报警主机与职工食堂控制室CRT通迅不良，火警不能报给CRT主机 | 双护套六类网线（50米） | 更换线路 | 1 |
| 4 | 一号能源 | 消防电源监控系统 | c区一层强电井 | 1号能源控制室电源监控主机至C区办公楼一层电井的2个电源监控模块的24Ⅴ电源线及通迅线开路。 | 电源线ZR-RV2*1.5、信号线ZR-RV2*1.5、 | 重新布线电源线约60米、信号线60米，穿管并刷防火涂料 | 1 |
| 5 |  | 防火分隔设施 | A区一层 | 两扇防火卷帘门升降时与两边墙体和固定角钢支架擦挂防火布损坏 | 防火卷帘门宽4.94米，高2.94米。 | 更换两扇卷帘门双面帘面，调试固定角钢支架和两边墙面距离 | 2 |
| 6 |  | 火灾自动报警系统 | C区入口 | 1台火灾显示盘通讯故障地下预埋线路对地短路 | 电源线ZR-RV2*1.5、信号线ZR-RV2*1.5、 | 更换电源线和信号线线路，走GDG明管38米并刷防火涂料 | 1 |
| 7 | 齐心变电站 | 火灾自动报警系统 | GAS和一号变电站背后 | 声光报警器和手报按钮KBG管锈蚀，线路老化 | 更换DN20KBG管和阻燃双绞线1.5平方厘米，BV阻燃线路1.5平方厘米；均为50米 | 更换线路并刷防火涂料 | 1 |
| 备注：比选响应人按照表格中指定的“维修方式”，提供产品并更换、安装、调试等。 |  |  |  |  |  |  |  |

表5 重庆江北国际机场有限公司采购清单（第三部分1）

| 序号 | 故障所在建筑 | 问题类型 | 具体位置 | 问题描述 | 设备品牌、型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安检宿舍楼 | 消火栓系统 | 421门口 | 消火栓箱塑料拉手损坏 | 塑料拉手配件 | 1 |
| 2 |  | 消火栓系统 | 3F开水间门口 | 灭火器箱塑料拉手损坏 | 塑料拉手配件 | 1 |
| 3 | 导航楼 | 火灾自动报警系统 | 3层 | 一个烟感损坏 | 海湾GT3烟感 | 1 |
| 4 | 场务楼 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 3F | 2个双头灯损坏（3层楼梯间一个，机坪3层楼梯间一个） | 劳士双头应急照明灯 | 2 |
| 5 | 乐业楼 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 6层过道 | 1块吊装双面单箭头疏散指示坏 | 劳士双面单箭头疏散指示 | 1 |
| 6 |  | 消防应急照明和疏散指示系统 | 过道和楼梯间 | 共2个安装向右疏散指示故障 | 劳士L-BLZD-1LROE I4WADE安装宽度13.7厘米，长度32厘米 | 2 |
| 7 | 海关2号楼 | 电气火灾监控系统 | 4F | 一个电气火灾模块坏 | 建安成JHLD-08D（2016） | 1 |
| 8 | 2号灯光站 | 火灾自动报警系统 | 控制室 | 报警主机2节备用电池需更换 | 12V24Ah，长宽高：16.3*12.5*17.5 | 2 |
| 9 | 3号消防站 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 车库 | 应急照明箱电池损坏（2节） | 12V38Ah，长宽高：19.6*18*16.5cm | 2 |
| 10 |  | 消防应急照明和疏散指示系统 | 1层 | 一个向左疏散指示坏 | 劳士明装向左疏散指示 | 1 |
| 11 | 4号消防站 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 车库 | 应急照明箱电池损坏（2节） | 12V36Ah，长宽高：19.4*15.8*12.5cm | 2 |
| 12 |  | 消防应急照明和疏散指示系统 | 车库 | 应急照明箱电池损坏（4节） | 12V84Ah，长宽高：20.8*25.5*16.5cm | 4 |
| 备注：比选响应人提供设备，比选人自行更换。 |  |  |  |  |  |  |

表6 重庆江北国际机场有限公司维修清单（第三部分2）

| 序号 | 故障所在建筑 | 问题类型 | 具体位置 | 问题描述 | 设备品牌、型号 | 维修方式 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海关1号楼 | 气体灭火系统 | 消防控制室 | 可燃气体CRT电脑主板故障，开不起机 | 鑫豪斯可燃气体探测报警系统 | 提供电脑厂家整装的电脑主机（不接受中标单位自行组装的产品），并重新安装和调试可燃气体探测报警系统程序。所提供主机的主要参数（性能）不低于： 1.CPU型号：I5-12450H; 2.显卡类型：集成显卡 3.内存容量：16G 4.硬盘：512G SSD | 1 |
| 2 | 长生导航台 | 气体灭火系统 | 机房 | 气体灭火主机主板故障导致按键盘全部失灵 | 国泰怡安G6型JB-QBZL-GK652B | 更换气灭主机并调试设备 | 1 |
| 备注：比选响应人按照表格中指定的“维修方式”，提供产品并更换、安装、调试等。 |  |  |  |  |  |  |  |

表7 重庆机场集团有限公司航空物流园发展分公司采购清单（第四部分1）

| 序号 | 故障所在建筑 | 问题类型 | 具体位置 | 问题描述 | 设备品牌、型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北区货站 | 气体灭火系统 | 北区3号货站 | H3112贵重物品室气体灭火控制火灾声警报器故障 | 西安盛赛尔电子，SSM24-6 | 1 |
| 2 | 物流园国际2号航空货运站 | 电气火灾监控系统 | 32号电气火灾探测器故障 | 设备正常损坏 | 建安成JHLD-08L8（2021） | 1 |
| 3 |  | 消防应急照明和疏散指示系统 | D124房间的一盏疏散指示灯箭头不亮 | 设备正常损坏 | 浙江乐思达JX-BLJC-1LEI1W-M01L | 1 |
| 4 |  | 消防应急照明和疏散指示系统 | 安检进入库区右手边第三个锟道旁疏散指示灯箭头不亮 | 设备正常损坏 | 浙江乐思达JX-BLJC-1LEI1W-M01L | 1 |
| 5 | 物流园国际3号航空货运站 | 防排烟系统 | 6号排烟天窗控制电源指示灯不亮需更换 | 设备正常损坏 | 电源指示灯220V | 1 |
| 6 | 物流园国际货运综合楼 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 宿舍楼3楼1盏楼梯口安全出口不亮 | 设备正常损坏 | 广东振辉ZF-BLJC-1LROE | 1 |
| 7 |  | 消防应急照明和疏散指示系统 | 堂2盏楼梯间安全出口指示灯不亮 | 设备正常损坏 | 广东振辉ZF-BLJC-1LROE | 1 |
| 8 |  | 消防应急照明和疏散指示系统 | 楼梯间疏散指示灯不亮 | 设备正常损坏 | 广东振辉ZF-BLJC-1LROE | 1 |
| 9 |  | 消防应急照明和疏散指示系统 | 宿舍楼屋顶楼梯间一个疏散指示坏 | 设备正常损坏 | 广东振辉ZF-BLJC-1LROE | 1 |
| 备注：比选响应人提供设备，由比选人自行更换。 |  |  |  |  |  |  |

表8 重庆机场集团有限公司航空物流园发展分公司维修清单（第四部分2）

| 序号 | 故障所在建筑 | 问题类型 | 具体位置 | 问题描述 | 设备品牌、型号 | 维修方式 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北区货代库 | 气体灭火系统 | 北区6号货代库 | 6113贵重物品室气灭主机显示屏乱码 | 保得威尔JB-DB-PTW1000P | 重新调试程序 | 1 |
| 2 | 综合楼 | 气体灭火系统 | 负一楼配电室 | 主机显示屏乱码 | JB-DB-PTW1000PL | 重新调试程序 | 1 |
| 3 | 物流园国际3号航空货运站 | 火灾自动报警系统 | B02 | 49号现场控制盘通讯故障 | 科大立安PXK-LA728 | 更换控制盘主板并调试 | 1 |
| 备注：比选响应人按照表格中指定的“维修方式”，提供产品并更换、安装、调试等。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、项目要求

2.1 比选响应人提供的“采购清单”和“维修清单”中的设备，应为未使用的全新设备。“采购清单”和“维修清单”中设备型号为比选人项目中正在使用的，型号供参考，比选响应人可提供清单中的型号产品，也可提供厂家更新换代后新型号的产品，但必须确保与现有消防设施（系统）匹配。

2.2 比选响应人应严格做好拆卸、运输、安装、调试过程中的安全防护措施，措施不到位不得开展工作。现场工作中比选响应人应接受比选人现场监管人员的安全管理、监督。若在工作过程中因比选响应人原因发生不安全事件，导致比选响应人、比选人及其他相关方财产损失和人员伤亡的，一切责任均由比选响应人自行负责并承担相应的法律责任。

2.3 部分维修地点位于机场隔离区内，比选响应人需自行承担人员进入隔离区的办证费用，比选人给予必要配合。

三、资质要求

3.1 响应人应具有独立法人资格，具备经行政主管部门依法登记的营业执照、事业单位登记证书或其他经依法登记的证照。（须提供证照复印件加盖鲜章）

3.2 具有建筑工程施工总承包二级及以上资质或消防设施工程专业承包二级及以上资质。（须提供的相关资质文件加盖鲜章）

3.3比选响应人未被“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）列为失信被执行人，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单。（提供相关查询截图并加盖比选响应人公章）

3.4 响应人未被重庆机场集团有限公司及其下属全资子公司、控股子公司纳入供应商黑名单。（提供相应承诺加盖鲜章，格式自拟）

3.5法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，以及其他形式有管理关系的响应人，都不得参与同一比选项目。

3.6本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

四、比选时间及地点安排

比选文件及相关资料于2024年9月29日在重庆江北机场官网（www.cqa.cn）发布。

4.1 提出问题的截止时间及比选人澄清时间：

比选响应人对比选采购文件如有疑问，须于2024年10月2日16：00时前将疑问（需盖单位鲜章）以电子邮件形式发至比选采购人电子邮箱 cqaxfhwb@163.com，并电话告知比选采购人，过期不再受理。比选采购人将答疑、澄清、补遗的内容在重庆江北机场官网（www.cqa.cn）以公告形式发布，各比选响应人应当随时关注重庆江北机场官网（www.cqa.cn）所发布的相关信息资料，各比选响应人不管下载与否都将被视为已知晓。由此产生的一切后果由比选响应人自负。

4.2比选时间

4.2.1比选响应文件必须在2024年10月9日14时00分至14时30分送到重庆江北国际机场有限公司消防监护部办公楼207室（重庆市渝北区机场东路15号），过期不予受理。

4.2.2  2024年10月9日14时30分在重庆江北国际机场有限公司消防监护部办公楼（重庆市渝北区机场东路15号）对本项目进行比选，各响应人须参加。

注：比选开始前，各比选响应人须在重庆江北国际机场消防监护部办公楼207室等候通知具体比选地点。

4.2.3参加比选唱价会议的比选响应人的法定代表人或其授权的代理人应当随身携带本人身份证（原件），授权的代理人还应当随身携带法定代表人授权委托书（原件），以备核验其合法身份。

4.4比选结果通知

拟成交结果将公示在重庆江北机场官网，待结果确定后会及时通知，原则上只通知被选中的比选响应人，对未被选中的比选响应人不通知、不解释，响应文件不予退还。

五、报价要求

报价应包括：采购、包装、运输、安装、拆卸、调试、办证、人工、安全文明措施及完成项目涉及到的其他所有费用，本项目报价为包干价，不再另行增加费用。

本项目总限价为不含税19.35万元。报价时四个部分需分别报价，单个部分的总价或单个部分中任意一项单价超过限价的都将取消响应方整个项目的比选资格。

在修正范围内的以下情形不作为比选响应文件作废的依据：

5.1比选响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.2数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

5.3总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

六、成交标准

本次比选成交人确定办法采用经评审满足条件的有效最低价（项目总价最低，即四个部分有效报价相加最低）成交：通过响应性评审的比选响应人中，评审委员会按比选响应人报价从低到高排序推荐1至3名为拟成交候选人，若通过响应性评审的比选响应人不足3名，则按报价由低到高排序推荐所有比选响应人，采购人根据评审委员会提出的书面报告和推荐的拟成交候选人排名，确定排名第1的拟成交候选人为成交人。

各供应商需按照报价要求进行报价（见附件）。

比选规则如下：

6.1递交比选响应文件截止时，送达的比选响应文件少于3个的，应停止比选活动，将递交的比选响应文件退还比选响应人，并重新组织比选。重新比选时仍然不足3个比选响应人的，可以继续进行比选。

6.2如有项目因专业性及特殊性，导致有效比选响应人不足3个的，评审委员会可以否决所有比选响应人，重新组织比选。但是有效比选响应人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选采购文件要求的，评审委员会可以继续评审并确定成交候选人。

6.3项目重新比选时，经评审有有效比选响应人的，应当按规定程序确定成交候选人，无有效比选响应人的，由消防监护部采购办公室出具书面说明告知项目单位，由项目单位另行研究。

七、比选响应保证金及履约保证金

本项目无比选响应保证金及履约保证金。

八、支付方式

8.1 验收合格后，乙方向甲方提供正规增值税发票，甲方收到发票后30个工作日内，向乙方支付合同总价款的95％，剩余5%作为质保金，待质保期满，无质量问题30个工作日内无息支付。

8.2乙方需向甲方提供正规增值税发票。如果乙方提供增值税普通发票，甲方支付金额为不含增值税金额；如果乙方提供增值税专用发票，甲方支付金额=不含增值税金额+增值税税额。

8.3付款方式为银行转账或银行承兑汇票。

8.4如税率发生国家法规调整，折算为不含税价后以新适用税率结算。

九、到货期/质保期

9.1 到货期

合同签订之日起 20个自然 日内将“采购清单”中的设备送达甲方指定地点，由比选人组织到货验收；合同签订之日起 30个自然 日内完成“维修清单”中维修项目并申请比选人验收。

9.2 质保期

质保期1年，以每部分项目通过整体验收之日起算。

十、比选响应有效期

90天（自比选响应人提交比选响应文件截止之日起计算）。

十一、比选响应文件的编制和提交

11.1 比选响应人应当按照比选采购文件的要求编制比选响应文件，比选响应文件应当对比选采购文件提出的要求和条件作出实质性应答。

11.2 比选响应文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

11.2.1 封面。

11.2.2 报价部分。比选响应人应按照比选文件规定格式进行报价，各项报价应包括拟提供货物和服务的运输、安装、调试、相关税金等全部费用，报价为不含税报价，增值税税率单列。（报价表格式见附件）

11.2.3 技术部分。主要包括拟提供货物的品牌、型号、技术参数相关资料和维修（安装）服务的质量保障措施等。如果提供的货物和服务与招标文件要求有偏差，必须详细说明。须经评审委员会评定和采购人许可，才能作为供应商实质性响应。(表格自制)

11.2.4 商务部分。主要包括营业执照（复印件，加盖鲜章），法定代表人身份证明（原件盖鲜章并附法定代表人身份证复印件加盖鲜章），法定代表人授权委托书（原件盖鲜章并附委托代理人身份证复印件加盖鲜章），单位资质（复印件，加盖鲜章）

11.2.5 比选响应文件包括：纸质文件一式3份，其中正本1份，副本2份；电子响应文件1份（U盘形式），电子响应文件应是纸质文件扫描格式。

十二、比选须知

12.1 比选响应人有以下情形之一的，采购人有权拒收比选响应人文件：

12.2 未在递交比选响应文件截止时间前递交响应文件的；

12.3 比选响应人未派法定代表人或法定代表人委托代理人出席比选唱价环节，或出席唱价环节的比选响应人未能提供有效身份证原件、提供身份证原件与比选文件中不符的；

12.4 未按要求密封比选响应文件的。

十三、比选响应文件作废条款

13.1无报价或两个以上报价的；

13.2资格条件不符合国家有关规定和比选文件要求的，或者拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的；

13.3报价超过比选最高限价的；

13.4比选响应文件封面及密封袋封面上未注明“项目名称”“比选响应人名称”，或未加盖单位公章；

13.5比选响应文件中字迹或提供的复印件模糊、无法辨认的；

13.6比选响应文件散装或者活页装订的；

13.7比选响应文件份数不足；

13.8比选响应文件封面未标注正副本（密封袋封面无需标注正副本）；

13.9比选响应文件中报价函部分、授权部分未盖章，或无法定代表人签字，或签字人无有效授权书的；

13.10报价函部分未按规定的格式完整填写（增项填写不作为作废条款）；

13.11未对比选文件有关工期、比选有效期、质量要求、技术标准和要求、比选范围等实质性内容响应的；

13.12投标文件有下列情形之一的，视为非实质性响应，作否决投标（废标）处理。招标文件对重大偏差另有规定的，从其规定：

（1）没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵。

（2）没有按照招标文件要求由投标人授权代表签字并加盖公章。

（3）投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限。

（4）明显不符合技术规格、技术标准的要求。

（5）投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求。

（6）投标文件附有招标人不能接受的条件。

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

13.13有串通比选或弄虚作假或其他影响比选公正性的行为的。

十四、比选响应人违规行为处罚条款

比选响应人有以下情形之一的，采购人有权取消其比选资格，并纳入重庆江北国际机场有限公司供应商黑名单。

14.1在比选期间发现比选响应人提供了虚假资料、伪造、变造、借用或者冒用他人资质证书或营业执照等证明材料的。

14.2比选过程中发现存在贿赂行为的。

14.3采用非正常手段，干扰评审工作的。

14.4在比选有效期内，撤销比选响应文件的。

14.5成交人在合同签订期间违背比选响应文件承诺的。

14.6在比选有效期内，比选响应人无故放弃中标候选人资格的或在领取成交通知书后拒签合同的。

14.7在比选过程中存在围标或相互串通投标、非法以他人名义参与比选或以其他方式影响比选公正性的行为。

有下列情形之一的，视为比选响应人相互串通投标：

14.7.1不同比选响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

14.7.2 不同比选响应人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

14.7.3 不同比选响应人的委托代理人登记相同的电话号码；

14.7.4 不同比选响应人的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

14.7.5 不同比选响应人的响应文件相互混装；

14.7.6 不同比选响应人的比选保证金从同一单位或者个人的账户转出；

14.7.7 不同比选响应人的响应文件技术部分内容异常一致或雷同，相同比例达到50%（含）以上；

14.7.8 不同比选响应人的响应文件中工程量清单（如有）报价完全相同；

14.7.9 不同比选响应人的投标报价异常一致，呈规律性差异；

14.7.10 不同比选响应人编制的响应文件在实质性内容上存在2处以上相同细节的错误；

14.7.11 不同比选响应人的工程量清单（如有）报价中存在相同的错项、或漏项、或增项数量之和超过5项；

14.7.12 不同比选响应人编制的响应文件中存在基价不一致，但以基价*相同费率形式报价的价格完全一致（如规费、税金等）。

14.8严重违反采购承诺或合同约定，提高价格、降低质量、拖延工期或供货时间的不诚信行为	。

14.9在履行采购承诺或合同过程中，出现严重的工程、设备质量问题或给招标方造成经济损失、安全事故以及不良社会影响的，或在履约过程中出现严重不诚信情况的。

14.10不遵守招投标法律法规，在采购过程中有恶意诽谤、诬告或陷害其他竟争对手的不良行为的。

14.11有其他违反国家法律法规或采购文件相关规定的不诚信行为。

14.12黑名单供应商惩诫标准及措施

14.12.1列入黑名单的供应商将在重庆江北机场官网（www.cqa.cn）进行公布和公示。

13.12.2被列入黑名单的供应商及相关人员，从被确认之日起3年内，取消其参与重庆江北国际机场有限公司采购项目的资格。

十五、异议

15.1 比选响应人或其他利害关系人认为采购活动不符合法律、行政等规定的，应当在采购结果公示期之内以书面形式向采购人提出异议（以采购人收到书面异议之日为准）。

15.2 异议提出人向采购人提起异议时，应当提交异议书。异议书应当包括下列内容：

15.2.1异议提出人的名称、地址及有效联系方式。

15.2.2异议事项的基本事实。

15.2.3异议请求及主张。

15.2.4有效线索和相关证据、证明材料。

异议提出人是法人的，异议函必须由其法定代表人和委托代理人签字并盖章；异议提出人是其他组织或者自然人的，异议函必须由其主要负责人或者异议提出人本人签字，并附有效身份证明复印件。若异议函有关材料是外文，异议提出人应当同时提供中文译本。

15.3 异议提出人对异议事项提出的请求和主张，有责任提供证据；只有自己陈述而不能提出其他相关证据的，对其请求和主张不予支持。

15.4 异议提出人不得虚假异议、恶意异议，不得以异议为名排挤竞争对手，阻碍采购活动的正常进行。若出现该情况，视为无效异议，不再受理。

15.5 异议提出人不得捏造事实，不得伪造材料或者以非法手段取得证明材料提起异议。异议提出人提供证据存在下列情形之一，不能提供合法证明，或者不能合理说明来源的，视为以非法手段取得证明材料，不予采信：

15.5.1招标投标法第二十二条规定的招标投标保密信息。

15.5.2应当保密的采购响应文件（但采购人提起异议时，采购响应文件不作为非法证据）。

15.5.3招标投标法第四十四条规定保密的投标文件评审和比较情况、中标候选人推荐情况和评标有关的其他情况。

15.5.4其他依法应当保密的信息和资料。

15.6 有下列情形之一的异议，不予受理：

15.6.1异议事项不具体，且未提供有效线索、相关证据和证明材料，难以查证。

15.6.2未署异议提出人真实姓名、签字和有效联系方式。

15.6.3未经法定代表人或授权的委托代理人签字并加盖公章，或未经主要负责人或异议提出人本人签字。

15.6.4不在结果公示期内的。

15.6.5已对异议事项做出答复的。

注：对比选文件内容的异议应在比选文件规定的质疑期内提出；对比选唱价环节的异议应在比选唱价环节提出。

15.7 异议处理决定做出前，异议提出人要求撤回异议的，应当以书面形式提出，撤回异议不损害国家利益、社会公共利益或者其他当事人合法权益的，应当准予撤回，异议处理过程终止。异议提出人不得以同一事实和理由再提出异议，若再次提出则不再受理。

十六、监督部门

重庆江北国际机场有限公司消防监护部综合办公室

地址：重庆江北国际机场有限公司消防监护部办公楼

电话：023-67153645

十七、结果异议提交渠道

正式结果异议函件应同步提交采购人及监督部门。

十八、联系方式

业主：重庆江北国际机场有限公司消防监护部

联系人：朱老师

电话：023-67152931

邮编：401120

附件1

报价函

重庆江北国际机场有限公司：

- 1.我方已仔细研究了消防设施设备采购与维修项目比选文件（含附件）的全部内容，对比选文件的相关要求充分理解并认同，愿意以人民币（大写）          元（¥	  ）不含税的总报价（此为四个部分合计报价，其中一部分不含税报价¥  ，二部分不含税报价¥  ，三部分不含税报价¥   ，四部分不含税报价¥  ），增值税率      %。供货期/工期：合同签订之日起  日历天内将“采购清单”中的设备送达甲方指定地点；合同签订之日起  日历天内完成“维修清单”中维修项目，按合同约定实施项目的全部工作。

2．我方承诺：

（1）在比选有效期90天内不修改、撤销比选响应文件。

（2）不存在法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，以及其他形式有管理关系的比选响应人，参与同一比选项目。

（3）不存在联合体投标，不转包、分包。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目和成果。

4．我方在此声明，所递交的比选响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．除非达到另外协议并生效，你方的成交通知书和本比选响应文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

比选响应人全称：         （加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

地址：

邮箱：

电话：

传真：

邮政编码：

年   月   日

附件2

重庆机场集团有限公司公共区管理部分项报价表（第一部分1）

| 序号 | 故障所在建筑 | 问题类型 | 具体 位置 | 问题描述 | 设备品牌、型号 | 数量 | 单项限价（不含税） | 单项报价（不含税） | 单项合计限价（不含税） | 单项合计报价（不含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务楼 | 消火栓系统 | 顶楼 | 实验栓开启时轴心顶端轻微渗水 | DN65消火栓栓头 | 1 | 300 |  | 300 |  |
| 2 |  | 消火栓系统 | 商务楼 | 消火栓石材门拉手坏2个 | 长宽：10*2cm | 2 | 10 |  | 20 |  |
| 3 |  | 消火栓系统 | 负一层 | 车库消火栓箱门缺拉环1个 | DN65通用 | 2 | 15 |  | 30 |  |
| 4 |  | 火灾自动报警系统 | B栋 | 1层物业用房2号消防电话分机坏 | HY5716B | 1 | 200 |  | 200 |  |
| 5 |  | 消火栓系统 | A栋10F | 消火栓箱石材面金属拉手坏 | 长宽：10*2cm | 1 | 10 |  | 10 |  |
| 6 |  | 自动喷水灭火系统 | A栋 | 3-5层警铃经过维修后轴承转动仍然卡顿，需更换 | 水力警铃（通用） | 1 | 100 |  | 100 |  |
| 7 |  | 消火栓系统 | B栋 | 1F差一个消火栓石材门拉手 | 长宽：10*2cm | 1 | 10 |  | 10 |  |
| 8 |  | 电气火灾监控系统 | B栋 | 二楼2-99、负一层3-119电气火灾监控模块坏 | 建安成JHLD-08D（2016） | 2 | 2300 |  | 4600 |  |
| 9 |  | 电气火灾监控系统 | A栋 | 屋顶13AP2旁无标识电箱电气火灾监控模块坏 | 建安成JHLD-08D（2016） | 1 | 2300 |  | 2300 |  |
| 10 |  | 其他 | A栋9F | 强电井应急照明1个接触器坏 | ABB，20A | 1 | 200 |  | 200 |  |
| 11 |  | 消火栓系统 | A栋9F | 消防水带接头差1个黑色密封圈 | DN65密封圈 | 1 | 5 |  | 5 |  |
| 12 |  | 消火栓系统 | B栋 | 屋顶试验栓消防水带接头差1个黑色密封圈 | DN66密封圈 | 1 | 5 |  | 5 |  |
| 13 |  | 消火栓系统 | B栋 | 屋顶试验栓出水接头产生裂纹需更换 | DN65出水接头 | 1 | 20 |  | 20 |  |
| 14 | 幸福佳苑B区 | 消火栓系统 | 水泵房 | 门口卷盘漏水 | 软管卷盘（30米） | 1 | 350 |  | 350 |  |
| 15 | 职工一食堂 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 1-2层 | eps电池亏电（共计8块） | 12V 72Ah，32×16.5×17 | 8 | 1500 |  | 12000 |  |
| 16 |  | 消防应急照明和疏散指示系统 | 负一层值班室 | eps电池亏电（共计2块） | 12v36ah | 2 | 1100 |  | 2200 |  |
| 17 |  | 消防应急照明和疏散指示系统 | 排烟机房 | eps电池亏电（共计2块） | 12v72ah，32×16.5×17 | 2 | 1500 |  | 3000 |  |
| 18 |  | 防排烟系统 | 负一层 | 排烟风机3停止按钮坏，无法手动启动排烟风机 | ABB，CP1-10R-01 | 1 | 50 |  | 50 |  |
| 19 | 机坪下穿道 | 消火栓系统 | 机坪下穿道 | 往T2方向第一个消火栓箱内卷盘球阀损坏 | DN25 | 1 | 300 |  | 300 |  |
| 20 | ITC大楼 | 气体灭火系统 | 1层 | 气灭盘保护罩脱落坏 | 铝扣板29.8*18.7cm | 1 | 300 |  | 300 |  |
| 21 |  | 其他 | 铁塔机房 | 外墙渗水导致01分机损坏 | HY5716B | 1 | 200 |  | 200 |  |
| 22 |  | 气体灭火系统 | 负一层 | 高压室气灭主机电池坏 | 12V7Ah,15*6*9cm | 2 | 200 |  | 400 |  |
| 23 |  | 气体灭火系统 | 一层国内离港机房 | 气灭主机电池坏 | 12V 7Ah，16*6*9cm | 2 | 200 |  | 400 |  |
| 24 | 集团大楼 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 4层、10层 | 4层厕所旁、10层过道共两个暗装向右疏散指示损坏 | 劳式暗装，向右，L-BLZD-1LROE | 2 | 100 |  | 200 |  |
| 合计限价与报价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27200 |  |

重庆机场集团有限公司公共区管理部分项报价表（第一部分2）

| 序号 | 故障所在建筑 | 问题类型 | 具体 位置 | 问题描述 | 设备品牌、型号 | 维修方式 | 数量 | 单项限价（不含税） | 单项报价（不含税） | 单项合计限价（不含税） | 单项合计报价（不含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幸福佳苑B区 | 防排烟系统 | 2栋 楼顶 | 一台排烟风机故障 | 18KW | 拆解电机详细排查并维修（中标单位负责拆除电机、运输、维修、安装、调试） | 1 | 9000 |  | 9000 |  |
| 2 |  | 火灾自动报警系统 | 各楼栋 | 手动报警按钮按下后在火灾报警控制器上显示为反馈监视模块，未显示为火警 | 保得威尔 | 重新定义并编入主机和CRT系统 | 1 | 3000 |  | 3000 |  |
| 3 | 职工一食堂 | 防火分隔设施 | 2层右侧 | 1趟防火卷帘门控制箱主板烧故障 | 380V通用型 | 更换主板并重新调试 | 1 | 1000 |  | 1000 |  |
| 4 |  | 火灾自动报警系统 | 控制室 | 控制室CRT不能查询历史数据，数据库历史查询失败 | 保得威尔 | 重新调试程序 | 1 | 3000 |  | 3000 |  |
| 5 |  | 其他 | 2F | 厨房可燃气体主机面板按键失灵 | 迪安波3121 | 更换主机并重新调试程序 | 1 | 4500 |  | 4500 |  |
| 6 | 东区体育馆 | 消防电源监控系统 | 配电室 | 消防配电箱内双电源故障(主备电无法切换) | 施耐德WATSNA63-4 | 更换双电源切换装置 | 1 | 2000 |  | 2000 |  |
| 7 |  | 防火分隔设施 | 2层 | 防火卷帘控制器坏 | FJK-SF-XA01型防火卷帘 | 更换控制器并重新调试 | 1 | 1000 |  | 1000 |  |
| 8 | 机坪下穿道 | 消火栓系统 | 机坪下穿道 | 2消火栓箱变形门不能关闭，1栓头锈蚀 | 长宽：800*650mm，DN65 | 拆除旧箱门，提供并重新装新消火栓箱门和栓头 | 2 | 1000 |  | 2000 |  |
| 9 | 边检大楼 | 其他 | 控制室 | 可燃气体CRT电脑主板故障，开不起机 | 鑫豪斯可燃气体探测报警系统 | 提供电脑厂家整装的电脑主机（不接受中标单位自行组装的产品），并重新安装和调试可燃气体探测报警系统程序。所提供主机的主要参数（性能）不低于： 1.CPU型号：I5-12450H; 2.显卡类型：集成显卡 3.内存容量：16G 4.硬盘：512G SSD | 1 | 5000 |  | 5000 |  |
| 10 | ITC大楼 | 火灾自动报警系统 | ITC消防控制室 | ITC打印机故障 | 西门子FC726 | 更换并调试设备 | 1 | 2600 |  | 2600 |  |
| 11 |  | 火灾自动报警系统 | 2层223MDF机房 | 2层223MDF机房中继模块故障 | S54312-F9-A1 | 更换并调试设备 | 2 | 2000 |  | 4000 |  |
| 12 |  | 电气火灾监控系统 | ITC大楼 | 电气火灾监控探测器存在30处故障 | 利达LDHT-D1 | 维修、调试使电气火灾监控主机正常运行、无故障（现有30余处故障，中标单位需全部维修，使主机处于正常状态） | 30 | 1500 |  | 45000 |  |
| 13 | 会议中心 | 其他 | 屋顶 | 会议中心屋顶风机波纹管损日晒雨淋导致设备锈蚀（28米） | DN20 | 更换波纹管并涂防火涂料 | 1 | 500 |  | 500 |  |
| 14 | 飞扬健身中心 | 消火栓系统 | 飞扬健身中心 | 一处室内消火栓箱损坏 | 箱体：64.5cm*21.5cm*80cm | 更换消火栓箱及栓头（现场管网连接处已生锈需要拆除管网重新更换整套消火栓箱，并配齐组件水带、水枪、接口） | 1 | 3000 |  | 3000 |  |
| 15 | 综合物资仓库 | 火灾自动报警系统 | 3楼 | 楼层显示器坏 | GST-ZF-500Z火灾显示盘 | 更换设备 | 1 | 2000 |  | 2000 |  |
| 合计限价与报价（不含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87600 |  |

重庆机场集团有限公司动力能源保障部分项报价表（第二部分1）

| 序号 | 故障所在建筑 | 问题类型 | 具体位置 | 问题描述 | 设备品牌、型号 | 数量 | 单项限价（不含税） | 单项报价（不含税） | 单项合计限价（不含税） | 单项合计报价（不含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一号能源 | 其他 | A区三层 | eps柜电池测试共计4块电池欠压需更换 | 12V 72Ah，32cm×16.5cm×17cm | 4 | 1500 |  | 6000 |  |
| 2 |  | 消火栓系统 | 一号能源 | 消火栓门锁坏2个 | 通用 | 2 | 15 |  | 30 |  |
| 3 |  | 火灾自动报警系统 | 控制室 | CRT主机频繁关机后无反应， | 4铜管散热风扇 | 1 | 100 |  | 100 |  |
| 4 |  | 其他 | B区值班室 | 4块EPS电池欠压 | 12V 72Ah，32cm×16.5cm×17cm | 4 | 1500 |  | 6000 |  |
| 5 |  | 其他 | 低压配电室 | EPS电池低压关机 | 12V 72Ah，32cm×16.5cm×17cm | 4 | 1500 |  | 6000 |  |
| 6 | 齐心变电站 | 其他 | 齐心变电站 | 电话模块坏 | GST-LD-8304 | 1 | 200 |  | 200 |  |
| 合计限价与报价（不含税） |  |  |  |  |  |  |  |  | 18330 |  |

重庆机场集团有限公司动力能源保障部分项报价表（第二部分2）

| 序号 | 故障所在建筑 | 问题类型 | 具体位置 | 问题描述 | 设备品牌、型号 | 维修方式 | 数量 | 单项限价（不含税） | 单项报价（不含税） | 单项合计限价（不含税） | 单项合计报价（不含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三号能源中心锅炉房 | 其他 | 1层 | 锅炉房配电间旁值班室的5号分机到职工一食堂消防控制室之间室外暗埋线路短路接地，长度约60米 | 阻燃电缆2*1.5 | 更换线路 | 1 | 3600 |  | 3600 |  |
| 2 |  | 电气火灾监控系统 | 控制室 | 锅炉房电气火灾监控主机到职工一食堂消防控制室之间暗埋横穿室外马路长度约60米通迅线对地短路，导致职工一食堂消防控制室接收不到锅炉房3个电气火灾监控探测器火警信号 | 阻燃电缆2*1.5 | 更换线路 | 1 | 3600 |  | 3600 |  |
| 3 |  | 火灾自动报警系统 | 值班室 | 锅炉房火灾报警主机与职工食堂控制室CRT通迅不良，火警不能报给CRT主机 | 双护套六类网线（50米） | 更换线路 | 1 | 2000 |  | 2000 |  |
| 4 | 一号能源 | 消防电源监控系统 | c区一层强电井 | 1号能源控制室电源监控主机至C区办公楼一层电井的2个电源监控模块的24Ⅴ电源线及通迅线开路。 | 电源线ZR-RV2*1.5、信号线ZR-RV2*1.5、 | 重新布线电源线约60米、信号线60米，穿管并刷防火涂料 | 1 | 3000 |  | 3000 |  |
| 5 |  | 防火分隔设施 | A区一层 | 两扇防火卷帘门升降时与两边墙体和固定角钢支架擦挂防火布损坏 | 防火卷帘门宽4.94米，高2.94米。 | 更换两扇卷帘门双面帘面，调试固定角钢支架和两边墙面距离 | 2 | 4000 |  | 8000 |  |
| 6 |  | 火灾自动报警系统 | C区入口 | 1台火灾显示盘通讯故障地下预埋线路对地短路 | 电源线ZR-RV2*1.5、信号线ZR-RV2*1.5、 | 更换电源线和信号线线路，走GDG明管38米并刷防火涂料 | 1 | 1000 |  | 1000 |  |
| 7 | 齐心变电站 | 火灾自动报警系统 | GAS和一号变电站背后 | 声光报警器和手报按钮KBG管锈蚀，线路老化 | 更换DN20KBG管和阻燃双绞线1.5平方厘米，BV阻燃线路1.5平方厘米；均为50米 | 更换线路并刷防火涂料 | 1 | 1000 |  | 1000 |  |
| 合计限价与报价（不含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22200 |  |

重庆江北国际机场有限公司分项报价表（第三部分1）

| 序号 | 故障所在建筑 | 问题类型 | 具体位置 | 问题描述 | 设备品牌、型号 | 数量 | 单项限价（不含税） | 单项报价（不含税） | 单项合计限价（不含税） | 单项合计报价（不含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安检宿舍楼 | 消火栓系统 | 421门口 | 消火栓箱塑料拉手损坏 | 塑料拉手配件 | 1 | 10 |  | 10 |  |
| 2 |  | 消火栓系统 | 3F开水间门口 | 灭火器箱塑料拉手损坏 | 塑料拉手配件 | 1 | 10 |  | 10 |  |
| 3 | 导航楼 | 火灾自动报警系统 | 3层 | 一个烟感损坏 | 海湾GT3烟感 | 1 | 50 |  | 50 |  |
| 4 | 场务楼 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 3F | 2个双头灯损坏（3层楼梯间一个，机坪3层楼梯间一个） | 劳士双头应急照明灯 | 2 | 100 |  | 200 |  |
| 5 | 乐业楼 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 6层过道 | 1块吊装双面单箭头疏散指示坏 | 劳士双面单箭头疏散指示 | 1 | 100 |  | 100 |  |
| 6 |  | 消防应急照明和疏散指示系统 | 过道和楼梯间 | 共2个安装向右疏散指示故障 | 劳士L-BLZD-1LROE I4WADE安装宽度13.7厘米，长度32厘米 | 2 | 100 |  | 200 |  |
| 7 | 海关2号楼 | 电气火灾监控系统 | 4F | 一个电气火灾模块坏 | 建安成JHLD-08D（2016） | 1 | 2300 |  | 2300 |  |
| 8 | 2号灯光站 | 火灾自动报警系统 | 控制室 | 报警主机2节备用电池需更换 | 12V24Ah，长宽高：16.3*12.5*17.5 | 2 | 300 |  | 600 |  |
| 9 | 3号消防站 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 车库 | 应急照明箱电池损坏（2节） | 12V38Ah，长宽高：19.6*18*16.5cm | 2 | 1400 |  | 2800 |  |
| 10 |  | 消防应急照明和疏散指示系统 | 1层 | 一个向左疏散指示坏 | 劳士明装向左疏散指示 | 1 | 100 |  | 100 |  |
| 11 | 4号消防站 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 车库 | 应急照明箱电池损坏（2节） | 12V36Ah，长宽高：19.4*15.8*12.5cm | 2 | 1100 |  | 2200 |  |
| 12 |  | 消防应急照明和疏散指示系统 | 车库 | 应急照明箱电池损坏（4节） | 12V84Ah，长宽高：20.8*25.5*16.5cm | 4 | 1800 |  | 7200 |  |
| 合计限价与报价（不含税） |  |  |  |  |  |  |  |  | 15770 |  |

重庆江北国际机场有限公司分项报价表（第三部分2）

| 序号 | 故障所在建筑 | 问题类型 | 具体位置 | 问题描述 | 设备品牌、型号 | 维修方式 | 数量 | 单项限价（不含税） | 单项报价（不含税） | 单项合计限价（不含税） | 单项合计报价（不含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海关1号楼 | 气体灭火系统 | 消防控制室 | 可燃气体CRT电脑主板故障，开不起机 | 鑫豪斯可燃气体探测报警系统 | 提供电脑厂家整装的电脑主机（不接受中标单位自行组装的产品），并重新安装和调试可燃气体探测报警系统程序。所提供主机的主要参数（性能）不低于： 1.CPU型号：I5-12450H; 2.显卡类型：集成显卡 3.内存容量：16G 4.硬盘：512G SSD | 1 | 5000 |  | 5000 |  |
| 2 | 长生导航台 | 气体灭火系统 | 机房 | 气体灭火主机主板故障导致按键盘全部失灵 | 国泰怡安G6型JB-QBZL-GK652B | 更换气灭主机并调试设备 | 1 | 6000 |  | 6000 |  |
| 合计限价与报价（不含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 |  |

重庆机场集团有限公司航空物流园发展分公司分项报价表（第四部分1）

| 序号 | 故障所在建筑 | 问题类型 | 具体位置 | 问题描述 | 设备品牌、型号 | 数量 | 单项限价（不含税） | 单项报价（不含税） | 单项合计限价（不含税） | 单项合计报价（不含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北区货站 | 气体灭火系统 | 北区3号货站 | H3112贵重物品室气体灭火控制火灾声警报器故障 | 西安盛赛尔电子，SSM24-6 | 1 | 350 |  | 350 |  |
| 2 | 物流园国际2号航空货运站 | 电气火灾监控系统 | 32号电气火灾探测器故障 | 设备正常损坏 | 建安成JHLD-08L8（2021） | 1 | 2300 |  | 2300 |  |
| 3 |  | 消防应急照明和疏散指示系统 | D124房间的一盏疏散指示灯箭头不亮 | 设备正常损坏 | 浙江乐思达JX-BLJC-1LEI1W-M01L | 1 | 300 |  | 300 |  |
| 4 |  | 消防应急照明和疏散指示系统 | 安检进入库区右手边第三个锟道旁疏散指示灯箭头不亮 | 设备正常损坏 | 浙江乐思达JX-BLJC-1LEI1W-M01L | 1 | 300 |  | 300 |  |
| 5 | 物流园国际3号航空货运站 | 防排烟系统 | 6号排烟天窗控制电源指示灯不亮需更换 | 设备正常损坏 | 电源指示灯220V | 1 | 50 |  | 50 |  |
| 6 | 物流园国际货运综合楼 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 宿舍楼3楼1盏楼梯口安全出口不亮 | 设备正常损坏 | 广东振辉ZF-BLJC-1LROE | 1 | 300 |  | 300 |  |
| 7 |  | 消防应急照明和疏散指示系统 | 堂2盏楼梯间安全出口指示灯不亮 | 设备正常损坏 | 广东振辉ZF-BLJC-1LROE | 1 | 300 |  | 300 |  |
| 8 |  | 消防应急照明和疏散指示系统 | 楼梯间疏散指示灯不亮 | 设备正常损坏 | 广东振辉ZF-BLJC-1LROE | 1 | 300 |  | 300 |  |
| 9 |  | 消防应急照明和疏散指示系统 | 宿舍楼屋顶楼梯间一个疏散指示坏 | 设备正常损坏 | 广东振辉ZF-BLJC-1LROE | 1 | 300 |  | 300 |  |
| 合计限价与报价（不含税） |  |  |  |  |  |  |  |  | 4500 |  |

重庆机场集团有限公司航空物流园发展分公司分项报价表（第四部分2）

| 序号 | 故障所在建筑 | 问题类型 | 具体位置 | 问题描述 | 设备品牌、型号 | 维修方式 | 数量 | 单项限价（不含税） | 单项报价（不含税） | 单项合计限价（不含税） | 单项合计报价（不含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北区货代库 | 气体灭火系统 | 北区6号货代库 | 6113贵重物品室气灭主机显示屏乱码 | 保得威尔JB-DB-PTW1000P | 重新调试程序 | 1 | 1200 |  | 1200 |  |
| 2 | 综合楼 | 气体灭火系统 | 负一楼配电室 | 主机显示屏乱码 | JB-DB-PTW1000PL | 重新调试程序 | 1 | 1200 |  | 1200 |  |
| 3 | 物流园国际3号航空货运站 | 火灾自动报警系统 | B02 | 49号现场控制盘通讯故障 | 科大立安PXK-LA728 | 更换控制盘主板并调试 | 1 | 4500 |  | 4500 |  |
| 合计限价与报价（不含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6900 |  |

附件3

法定代表人身份证明

比选响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	  年      月      日

经营期限：

姓名：	     性别：	    年龄：	    职务：

系	（比选响应人全称）的法定代表人。

特此证明。

比选响应人全称：	       （加盖单位公章）

年    月    日

附法定代表人身份证复印件

附件4

法定代表人授权委托书

（适用于有委托代理人的情况）

本人________（姓名）系____________（比选响应人名称）的法定代表人，现委托____________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改咨询____________项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：________。

代理人无转委托权。

注：本授权委托书需由比选响应人加盖单位鲜公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

比选响应人：（单位鲜公章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

________年____月____日

附委托代理人身份证复印件

附件5

合同编号：

_____________________________

重庆江北国际机场

买卖合同

______________________________

甲方：

乙方： ______________________

甲方（买方）：

统一信用代码：

送达地址：

联系人：

联系电话：

邮箱：

乙方（卖方）：

统一信用代码：

送达地址：

联系人：

联系电话：

邮箱：

甲乙双方依照《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规规定，本着平等、自愿的原则，经友好协商，现就甲方向乙方购买消防设施设备与维修事宜达成一致，签订本合同。

## 第一条 货物名称、数量及规格

1.1本项目系消防设施设备采购与维修项目第一部分/第二部分/第三部分/第四部分，本合同项下乙方向甲方提供的消防设施设备和维修服务明细如下：

附件2

重庆机场集团有限公司公共区管理部采购清单（第一部分1）

| 序号 | 故障所在建筑 | 问题类型 | 具体 位置 | 问题描述 | 设备品牌、型号 | 数量 | 单价（不含税） | 单项合计价（不含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务楼 | 消火栓系统 | 顶楼 | 实验栓开启时轴心顶端轻微渗水 | DN65消火栓栓头 | 1 |  |  |
| 2 |  | 消火栓系统 | 商务楼 | 消火栓石材门拉手坏2个 | 长宽：10*2cm | 2 |  |  |
| 3 |  | 消火栓系统 | 负一层 | 车库消火栓箱门缺拉环1个 | DN65通用 | 2 |  |  |
| 4 |  | 火灾自动报警系统 | B栋 | 1层物业用房2号消防电话分机坏 | HY5716B | 1 |  |  |
| 5 |  | 消火栓系统 | A栋10F | 消火栓箱石材面金属拉手坏 | 长宽：10*2cm | 1 |  |  |
| 6 |  | 自动喷水灭火系统 | A栋 | 3-5层警铃经过维修后轴承转动仍然卡顿，需更换 | 水力警铃（通用） | 1 |  |  |
| 7 |  | 消火栓系统 | B栋 | 1F差一个消火栓石材门拉手 | 长宽：10*2cm | 1 |  |  |
| 8 |  | 电气火灾监控系统 | B栋 | 二楼2-99、负一层3-119电气火灾监控模块坏 | 建安成JHLD-08D（2016） | 2 |  |  |
| 9 |  | 电气火灾监控系统 | A栋 | 屋顶13AP2旁无标识电箱电气火灾监控模块坏 | 建安成JHLD-08D（2016） | 1 |  |  |
| 10 |  | 其他 | A栋9F | 强电井应急照明1个接触器坏 | ABB，20A | 1 |  |  |
| 11 |  | 消火栓系统 | A栋9F | 消防水带接头差1个黑色密封圈 | DN65密封圈 | 1 |  |  |
| 12 |  | 消火栓系统 | B栋 | 屋顶试验栓消防水带接头差1个黑色密封圈 | DN66密封圈 | 1 |  |  |
| 13 |  | 消火栓系统 | B栋 | 屋顶试验栓出水接头产生裂纹需更换 | DN65出水接头 | 1 |  |  |
| 14 | 幸福佳苑B区 | 消火栓系统 | 水泵房 | 门口卷盘漏水 | 软管卷盘（30米） | 1 |  |  |
| 15 | 职工一食堂 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 1-2层 | eps电池亏电（共计8块） | 12V 72Ah，32×16.5×17 | 8 |  |  |
| 16 |  | 消防应急照明和疏散指示系统 | 负一层值班室 | eps电池亏电（共计2块） | 12v36ah | 2 |  |  |
| 17 |  | 消防应急照明和疏散指示系统 | 排烟机房 | eps电池亏电（共计2块） | 12v72ah，32×16.5×17 | 2 |  |  |
| 18 |  | 防排烟系统 | 负一层 | 排烟风机3停止按钮坏，无法手动启动排烟风机 | ABB，CP1-10R-01 | 1 |  |  |
| 19 | 机坪下穿道 | 消火栓系统 | 机坪下穿道 | 往T2方向第一个消火栓箱内卷盘球阀损坏 | DN25 | 1 |  |  |
| 20 | ITC大楼 | 气体灭火系统 | 1层 | 气灭盘保护罩脱落坏 | 铝扣板29.8*18.7cm | 1 |  |  |
| 21 |  | 其他 | 铁塔机房 | 外墙渗水导致01分机损坏 | HY5716B | 1 |  |  |
| 22 |  | 气体灭火系统 | 负一层 | 高压室气灭主机电池坏 | 12V7Ah,15*6*9cm | 2 |  |  |
| 23 |  | 气体灭火系统 | 一层国内离港机房 | 气灭主机电池坏 | 12V 7Ah，16*6*9cm | 2 |  |  |
| 24 | 集团大楼 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 4层、10层 | 4层厕所旁、10层过道共两个暗装向右疏散指示损坏 | 劳式暗装，向右，L-BLZD-1LROE | 2 |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

重庆机场集团有限公司公共区管理部维修清单（第一部分2）

| 序号 | 故障所在建筑 | 问题类型 | 具体 位置 | 问题描述 | 设备品牌、型号 | 维修方式 | 数量 | 单价（不含税） | 单项合计价（不含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幸福佳苑B区 | 防排烟系统 | 2栋 楼顶 | 一台排烟风机故障 | 18KW | 拆解电机详细排查并维修（中标单位负责拆除电机、运输、维修、安装、调试） | 1 |  |  |
| 2 |  | 火灾自动报警系统 | 各楼栋 | 手动报警按钮按下后在火灾报警控制器上显示为反馈监视模块，未显示为火警 | 保得威尔 | 重新定义并编入主机和CRT系统 | 1 |  |  |
| 3 | 职工一食堂 | 防火分隔设施 | 2层右侧 | 1趟防火卷帘门控制箱主板烧故障 | 380V通用型 | 更换主板并重新调试 | 1 |  |  |
| 4 |  | 火灾自动报警系统 | 控制室 | 控制室CRT不能查询历史数据，数据库历史查询失败 | 保得威尔 | 重新调试程序 | 1 |  |  |
| 5 |  | 其他 | 2F | 厨房可燃气体主机面板按键失灵 | 迪安波3121 | 更换主机并重新调试程序 | 1 |  |  |
| 6 | 东区体育馆 | 消防电源监控系统 | 配电室 | 消防配电箱内双电源故障(主备电无法切换) | 施耐德WATSNA63-4 | 更换双电源切换装置 | 1 |  |  |
| 7 |  | 防火分隔设施 | 2层 | 防火卷帘控制器坏 | FJK-SF-XA01型防火卷帘 | 更换控制器并重新调试 | 1 |  |  |
| 8 | 机坪下穿道 | 消火栓系统 | 机坪下穿道 | 2消火栓箱变形门不能关闭，1栓头锈蚀 | 长宽：800*650mm，DN65 | 拆除旧箱门，提供并重新装新消火栓箱门和栓头 | 2 |  |  |
| 9 | 边检大楼 | 其他 | 控制室 | 可燃气体CRT电脑主板故障，开不起机 | 鑫豪斯可燃气体探测报警系统 | 提供电脑厂家整装的电脑主机（不接受中标单位自行组装的产品），并重新安装和调试可燃气体探测报警系统程序。所提供主机的主要参数（性能）不低于： 1.CPU型号：I5-12450H; 2.显卡类型：集成显卡 3.内存容量：16G 4.硬盘：512G SSD | 1 |  |  |
| 10 | ITC大楼 | 火灾自动报警系统 | ITC消防控制室 | ITC打印机故障 | 西门子FC726 | 更换并调试设备 | 1 |  |  |
| 11 |  | 火灾自动报警系统 | 2层223MDF机房 | 2层223MDF机房中继模块故障 | S54312-F9-A1 | 更换并调试设备 | 2 |  |  |
| 12 |  | 电气火灾监控系统 | ITC大楼 | 电气火灾监控探测器存在30处故障 | 利达LDHT-D1 | 维修、调试使电气火灾监控主机正常运行、无故障（现有30余处故障，中标单位需全部维修，使主机处于正常状态） | 30 |  |  |
| 13 | 会议中心 | 其他 | 屋顶 | 会议中心屋顶风机波纹管损日晒雨淋导致设备锈蚀（28米） | DN20 | 更换波纹管并涂防火涂料 | 1 |  |  |
| 14 | 飞扬健身中心 | 消火栓系统 | 飞扬健身中心 | 一处室内消火栓箱损坏 | 箱体：64.5cm*21.5cm*80cm | 更换消火栓箱及栓头（现场管网连接处已生锈需要拆除管网重新更换整套消火栓箱，并配齐组件水带、水枪、接口） | 1 |  |  |
| 15 | 综合物资仓库 | 火灾自动报警系统 | 3楼 | 楼层显示器坏 | GST-ZF-500Z火灾显示盘 | 更换设备 | 1 |  |  |

重庆机场集团有限公司动力能源保障部采购清单（第二部分1）

| 序号 | 故障所在建筑 | 问题类型 | 具体位置 | 问题描述 | 设备品牌、型号 | 数量 | 单价（不含税） | 单项合计价（不含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一号能源 | 其他 | A区三层 | eps柜电池测试共计4块电池欠压需更换 | 12V 72Ah，32cm×16.5cm×17cm | 4 |  |  |
| 2 |  | 消火栓系统 | 一号能源 | 消火栓门锁坏2个 | 通用 | 2 |  |  |
| 3 |  | 火灾自动报警系统 | 控制室 | CRT主机频繁关机后无反应， | 4铜管散热风扇 | 1 |  |  |
| 4 |  | 其他 | B区值班室 | 4块EPS电池欠压 | 12V 72Ah，32cm×16.5cm×17cm | 4 |  |  |
| 5 |  | 其他 | 低压配电室 | EPS电池低压关机 | 12V 72Ah，32cm×16.5cm×17cm | 4 |  |  |
| 6 | 齐心变电站 | 其他 | 齐心变电站 | 电话模块坏 | GST-LD-8304 | 1 |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

重庆机场集团有限公司动力能源保障部维修清单（第二部分2）

| 序号 | 故障所在建筑 | 问题类型 | 具体位置 | 问题描述 | 设备品牌、型号 | 维修方式 | 数量 | 单价（不含税） | 单项合计价（不含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三号能源中心锅炉房 | 其他 | 1层 | 锅炉房配电间旁值班室的5号分机到职工一食堂消防控制室之间室外暗埋线路短路接地，长度约60米 | 阻燃电缆2*1.5 | 更换线路 | 1 |  |  |
| 2 |  | 电气火灾监控系统 | 控制室 | 锅炉房电气火灾监控主机到职工一食堂消防控制室之间暗埋横穿室外马路长度约60米通迅线对地短路，导致职工一食堂消防控制室接收不到锅炉房3个电气火灾监控探测器火警信号 | 阻燃电缆2*1.5 | 更换线路 | 1 |  |  |
| 3 |  | 火灾自动报警系统 | 值班室 | 锅炉房火灾报警主机与职工食堂控制室CRT通迅不良，火警不能报给CRT主机 | 双护套六类网线（50米） | 更换线路 | 1 |  |  |
| 4 | 一号能源 | 消防电源监控系统 | c区一层强电井 | 1号能源控制室电源监控主机至C区办公楼一层电井的2个电源监控模块的24Ⅴ电源线及通迅线开路。 | 电源线ZR-RV2*1.5、信号线ZR-RV2*1.5、 | 重新布线电源线约60米、信号线60米，穿管并刷防火涂料 | 1 |  |  |
| 5 |  | 防火分隔设施 | A区一层 | 两扇防火卷帘门升降时与两边墙体和固定角钢支架擦挂防火布损坏 | 防火卷帘门宽4.94米，高2.94米。 | 更换两扇卷帘门双面帘面，调试固定角钢支架和两边墙面距离 | 2 |  |  |
| 6 |  | 火灾自动报警系统 | C区入口 | 1台火灾显示盘通讯故障地下预埋线路对地短路 | 电源线ZR-RV2*1.5、信号线ZR-RV2*1.5、 | 更换电源线和信号线线路，走GDG明管38米并刷防火涂料 | 1 |  |  |
| 7 | 齐心变电站 | 火灾自动报警系统 | GAS和一号变电站背后 | 声光报警器和手报按钮KBG管锈蚀，线路老化 | 更换DN20KBG管和阻燃双绞线1.5平方厘米，BV阻燃线路1.5平方厘米；均为50米 | 更换线路并刷防火涂料 | 1 |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

重庆江北国际机场有限公司采购清单（第三部分1）

| 序号 | 故障所在建筑 | 问题类型 | 具体位置 | 问题描述 | 设备品牌、型号 | 数量 | 单价（不含税） | 单项合计价（不含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安检宿舍楼 | 消火栓系统 | 421门口 | 消火栓箱塑料拉手损坏 | 塑料拉手配件 | 1 |  |  |
| 2 |  | 消火栓系统 | 3F开水间门口 | 灭火器箱塑料拉手损坏 | 塑料拉手配件 | 1 |  |  |
| 3 | 导航楼 | 火灾自动报警系统 | 3层 | 一个烟感损坏 | 海湾GT3烟感 | 1 |  |  |
| 4 | 场务楼 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 3F | 2个双头灯损坏（3层楼梯间一个，机坪3层楼梯间一个） | 劳士双头应急照明灯 | 2 |  |  |
| 5 | 乐业楼 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 6层过道 | 1块吊装双面单箭头疏散指示坏 | 劳士双面单箭头疏散指示 | 1 |  |  |
| 6 |  | 消防应急照明和疏散指示系统 | 过道和楼梯间 | 共2个安装向右疏散指示故障 | 劳士L-BLZD-1LROE I4WADE安装宽度13.7厘米，长度32厘米 | 2 |  |  |
| 7 | 海关2号楼 | 电气火灾监控系统 | 4F | 一个电气火灾模块坏 | 建安成JHLD-08D（2016） | 1 |  |  |
| 8 | 2号灯光站 | 火灾自动报警系统 | 控制室 | 报警主机2节备用电池需更换 | 12V24Ah，长宽高：16.3*12.5*17.5 | 2 |  |  |
| 9 | 3号消防站 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 车库 | 应急照明箱电池损坏（2节） | 12V38Ah，长宽高：19.6*18*16.5cm | 2 |  |  |
| 10 |  | 消防应急照明和疏散指示系统 | 1层 | 一个向左疏散指示坏 | 劳士明装向左疏散指示 | 1 |  |  |
| 11 | 4号消防站 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 车库 | 应急照明箱电池损坏（2节） | 12V36Ah，长宽高：19.4*15.8*12.5cm | 2 |  |  |
| 12 |  | 消防应急照明和疏散指示系统 | 车库 | 应急照明箱电池损坏（4节） | 12V84Ah，长宽高：20.8*25.5*16.5cm | 4 |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

重庆江北国际机场有限公司维修清单（第三部分2）

| 序号 | 故障所在建筑 | 问题类型 | 具体位置 | 问题描述 | 设备品牌、型号 | 维修方式 | 数量 | 单价（不含税） | 单项合计价（不含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海关1号楼 | 气体灭火系统 | 消防控制室 | 可燃气体CRT电脑主板故障，开不起机 | 鑫豪斯可燃气体探测报警系统 | 提供电脑厂家整装的电脑主机（不接受中标单位自行组装的产品），并重新安装和调试可燃气体探测报警系统程序。所提供主机的主要参数（性能）不低于： 1.CPU型号：I5-12450H; 2.显卡类型：集成显卡 3.内存容量：16G 4.硬盘：512G SSD | 1 |  |  |
| 2 | 长生导航台 | 气体灭火系统 | 机房 | 气体灭火主机主板故障导致按键盘全部失灵 | 国泰怡安G6型JB-QBZL-GK652B | 更换气灭主机并调试设备 | 1 |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

重庆机场集团有限公司航空物流园发展分公司采购清单（第四部分1）

| 序号 | 故障所在建筑 | 问题类型 | 具体位置 | 问题描述 | 设备品牌、型号 | 数量 | 单项限价（不含税） | 单项报价（不含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北区货站 | 气体灭火系统 | 北区3号货站 | H3112贵重物品室气体灭火控制火灾声警报器故障 | 西安盛赛尔电子，SSM24-6 | 1 |  |  |
| 2 | 物流园国际2号航空货运站 | 电气火灾监控系统 | 32号电气火灾探测器故障 | 设备正常损坏 | 建安成JHLD-08L8（2021） | 1 |  |  |
| 3 |  | 消防应急照明和疏散指示系统 | D124房间的一盏疏散指示灯箭头不亮 | 设备正常损坏 | 浙江乐思达JX-BLJC-1LEI1W-M01L | 1 |  |  |
| 4 |  | 消防应急照明和疏散指示系统 | 安检进入库区右手边第三个锟道旁疏散指示灯箭头不亮 | 设备正常损坏 | 浙江乐思达JX-BLJC-1LEI1W-M01L | 1 |  |  |
| 5 | 物流园国际3号航空货运站 | 防排烟系统 | 6号排烟天窗控制电源指示灯不亮需更换 | 设备正常损坏 | 电源指示灯220V | 1 |  |  |
| 6 | 物流园国际货运综合楼 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 宿舍楼3楼1盏楼梯口安全出口不亮 | 设备正常损坏 | 广东振辉ZF-BLJC-1LROE | 1 |  |  |
| 7 |  | 消防应急照明和疏散指示系统 | 堂2盏楼梯间安全出口指示灯不亮 | 设备正常损坏 | 广东振辉ZF-BLJC-1LROE | 1 |  |  |
| 8 |  | 消防应急照明和疏散指示系统 | 楼梯间疏散指示灯不亮 | 设备正常损坏 | 广东振辉ZF-BLJC-1LROE | 1 |  |  |
| 9 |  | 消防应急照明和疏散指示系统 | 宿舍楼屋顶楼梯间一个疏散指示坏 | 设备正常损坏 | 广东振辉ZF-BLJC-1LROE | 1 |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

重庆机场集团有限公司航空物流园发展分公司维修清单（第四部分2）

| 序号 | 故障所在建筑 | 问题类型 | 具体位置 | 问题描述 | 设备品牌、型号 | 维修方式 | 数量 | 单价（不含税） | 单项合计价（不含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北区货代库 | 气体灭火系统 | 北区6号货代库 | 6113贵重物品室气灭主机显示屏乱码 | 保得威尔JB-DB-PTW1000P | 重新调试程序 | 1 |  |  |
| 2 | 综合楼 | 气体灭火系统 | 负一楼配电室 | 主机显示屏乱码 | JB-DB-PTW1000PL | 重新调试程序 | 1 |  |  |
| 3 | 物流园国际3号航空货运站 | 火灾自动报警系统 | B02 | 49号现场控制盘通讯故障 | 科大立安PXK-LA728 | 更换控制盘主板并调试 | 1 |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 第二条 合同价款

2.1 合同金额（含增值税）为人民币      元整(大写：      元整）；增值税税率  %。

2.2 合同价款包含采购、包装、运输、安装、拆卸、调试、办证、人工、安全文明措施及完成项目涉及到的其他所有费用。

## 第三条 交货及验收

3.1合同签订之日起 20个自然日内，乙方将“采购清单”中的设备送达重庆江北国际机场机场东路15号，由甲方组织到货验收。

3.2合同签订之日起 30个自然 日内，乙方完成“维修清单”中维修项目并申请甲方验收。

3.3到货后/维修完成后，甲方按合同中对产品的数量、品牌、规格、型号及质量要求进行验收，乙方需提供产品的型式检验报告或出厂检验报告或合格证明文件，纳入产品强制认证的产品需提供强制性产品认证文件，进口产品需提供报关单等文件。

3.4甲方收到产品/维修验收申请的同时填写收货单/维修验收单，确认产品/维修质量符合要求后甲乙双方在收货单/维修验收单上签字确认。

## 第四条 质量保证

4.1提供的“采购清单”和“维修清单”中的设备，应为未使用的全新设备。

4.2“采购清单”中的设备和“维修清单”中的项目质保期均为1年，以整个项目通过验收之日起算，质量保证金为合同总价的  5  %。

4.3在质保期内，乙方应负责项目中所供设施设备及维修内容所出现的质量问题，所需费用由乙方承担。

4.4质保期满后，无任何质量问题，甲方收到乙方提出付款申请后，一次性付清余款（质量保证金）。

4.5乙方应严格做好拆卸、运输、安装、调试过程中的安全防护措施，措施不到位不得开展工作。现场工作中乙方应接受甲方现场监管人员的安全管理、监督。若在工作过程中因乙方原因发生不安全事件，导致乙方、甲方及其他相关方财产损失和人员伤亡的，一切责任均由乙方自行负责并承担相应的法律责任。

## 第五条 付款方式

5.1 验收合格后，乙方向甲方提供正规增值税发票，甲方收到发票后30个工作日内，向乙方支付合同总价款的95％，剩余5%作为质保金，待质保期满，无质量问题30个工作日内无息支付。

5.2乙方需向甲方提供正规增值税发票。如果乙方提供增值税普通发票，甲方支付金额为不含增值税金额；如果乙方提供增值税专用发票，甲方支付金额=不含增值税金额+增值税税额。

5.3付款方式为银行转账或银行承兑汇票。

5.4如税率发生国家法规调整，折算为不含税价后以新适用税率结算。

5.5甲方账户信息：

账户名称：

开户银行：

银行账号：

5.6乙方账户信息：

账户名称：

开户银行：

银行账号：

## 第六条 违约和索赔

6.1乙方逾期交货、逾期完成维修内容，乙方都应向甲方支付逾期交付违约金。逾期违约金按照合同总价款每日万分之五计算。甲方可在结算款中扣除。违约金尚不能弥补对方损失时，甲方有权追索实际损失的赔偿金。

6.2 乙方逾期交货、逾期完成维修内容，或不履行质保服务，经甲方催告后仍不能履行的，甲方有权解除合同。

6.3乙方保证所供产品或服务的质量符合本合同约定之标准，并承诺产品或服务来源合法，不侵犯他人权益。所供产品应附有相关产品说明和合格证，对于进口产品，乙方应当提供报关单及海关检验证明等资料。否则，甲方有权采取拒收、退货、更换等措施；若造成损失的则由乙方承担相应的责任。

6.4因乙方产品或服务质量瑕疵、缺陷导致甲方或第三人损害的，乙方应当承担赔偿责任。

6.5甲乙双方如有一方违约，由违约方承担由此给守约方造成的经济损失。

## 第七条 不可抗力

7.1“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。这类情况包括但不限于重大疫情、地震、台风、洪水、火灾、战争、政府行为、或者其他公认的或双方认可的无法预见、避免或者控制的情况。

7.2如果发生不可抗力，一方在本合同项下受不可抗力影响的义务在不可抗力造成的延误期间自动中止。因不可抗力影响本协议有关条款履行的，双方均不承担违约责任。

7.3提出受不可抗力影响的一方应及时书面通知另一方，并提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。提出受不可抗力影响的一方还应尽一切合理的努力排除不可抗力所带来的影响。

## 第八条 通知条款

8.1本合同下的通知或法律文书等应以书面方式，通过现场交付、邮寄或电子邮箱形式发至如下地址（包括电子邮箱地址，下同）。如果一方的地址发生变更，变更后的地址应当及时书面通知另一方，未通知的则原地址视为送达地址。

甲方通讯方式：

地址：重庆市渝北区机场东二路19号

邮编：401120

联系人：

电话：

电子邮箱：

乙方通讯方式：

地址：

联系人：

电话：

电子邮箱：

8.2收到通知的日期由以下方式确定：

若由人工送达，送达时间应为该通知交给另一方的日期；若由邮寄送达，送达时间为快递签收或被退回日期；若由电子邮箱送达，送达时间为该通知进入被通知方电子邮箱系统的时间。

## 第九条 保密条款

一方在执行本合同过程中获悉的另一方保密信息，包括但不限于商务、财务、人事、技术、产品、用户、投资、发展方向、投资策略方等方面的数据、图文、信息资料、会议内容或其他文件或信息等，未经对方事先书面同意，无论该等保密信息是否被加密处理，不得向任何第三方披露该保密信息的全部或部分内容。如依照法律法规要求、有义务向有关政府部门、证券交易机构等披露上述保密信息，应当至少于披露前五（5）个工作日通知对方，并在必要的范围内披露、使用保密信息。本条约定的保密义务在本合同终止后持续有效。

## 第十条 合同争议的解决方式

10.1 若在合同履行过程中发生争议，甲乙双方应当友好协商解决，协商不成，按以下第（二） 种方式解决：

（一）提交重庆仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。

（二）向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

10.2在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其它部分继续执行。

## 第十一条 合同的变更和解除

11.1 本合同履行过程中，如果合同履行条件发生变化，由双方进行协商，并以签订补充合同的方式加以确认，补充合同与本合同具有同等效力。若补充协议内容与本合同内容矛盾的，以时间在后的内容为准。

11.2 经双方协商一致，并达成书面合同后，本合同可以解除，双方应就合同解除的后果在解约合同中一并做出约定。一方也可根据合同约定单方行使合同解除权。

## 第十二条 合同生效及其他

12.1 本合同自双方签字盖章后生效。

12.2 本合同一式【6】份，甲方执【4】份，乙方执【2】份，具有同等法律效力。

12.3本合同未尽事宜，应由甲、乙双方协商后以书面形式补充。

（以下无正文）

甲方（盖章）：

签约代表（签字）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

合同签订时间：   年    月   日

合同签订地点：重庆江北国际机场内

附件5

采购廉洁协议书

为加强采购（物资/服务）活动中的廉政建设，规范、约束双方行动，防止违法违纪和不廉洁问题发生，营造良好营商环境，促进公平公正，维护双方合法权益，经协商一致，达成本廉洁协议。

一、甲方从业人员义务

1.不得违规接受和索取乙方任何形式的礼品礼金、有价证劵。

2.不得违规接受乙方请吃以及其它可能影响公正执行公务的宴请。

3.不得违规接受乙方安排的旅游、健身和娱乐活动。

4.不得以咨询费、劳务费等名义向乙方索要合同以外的各种费用或通过披露甲方应当保密的信息和材料与乙方进行利益交换。

5.不得在乙方报销应当由甲方单位和个人承担的费用。

6.不得利用乙方或乙方人员的车辆、设备等器具供个人私用。

7.不得在采购活动、合同签订以及验改、付款等合同执行等环节为谋求私利，明示或暗示索取合同之外的任何费用。

8.不得自己或介绍亲属及其它利益关系人在乙方从业、兼职、入股。

9.不得为谋私利，请托乙方提供其它形式的帮助。

二、乙方从业人员义务

1.不准以任何形式对甲方从业人员送、赠礼品礼金和有价证劵。

2.不得违规邀约甲方从业人员请吃。

3.不得违规安排甲方从业人员开展旅游、健身和娱乐活动。

4.不得以咨询费、劳务费等名义向甲方从业人员支付合同以外的各种费用或向甲方从业人员打听、索要应当保密的信息和材料。

5.不得报销应当由甲方从业人员个人承担的费用。

6.不得提供车辆、设备等器具供甲方从业人员私用。

7.不得在采购活动、合同签订以及验收、付款等合同执行等环节向甲方从业人员支付合同之外的任何费用。

8.不得安排甲方从业人员的亲属及其它利益关系人在乙方从业、兼职、入股。

9.不得违规为甲方从业人员的请托提供其它形式的帮助。

三、违约责任

1.在项目实施过程中，甲方从业人员如违反本协议，视情节轻重，甲方给予相应的党纪、政务处分或组织处理，涉嫌犯罪的移送司法机关处置。乙方发现甲方从业人员违反本协议的，应保留证据，及时向甲方有关部门举报。

2.在项目实施过程中，乙方从业人员违反本协议的，甲方视情节轻重，有权采取取消相应资格、扣罚经济合同履约保证金、解除经济合同、列入甲方供应商黑名单限制进入等方式予以处理，涉嫌犯罪的移送司法机关处置。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 法定代表人（或委托代理人）： （签字） | 法定代表人（或委托代理人）： （签字） |

年   月   日                           年   月   日