**重庆机场集团有限公司**

**静变电源电缆购买项目**

**竞争性比选文件（第1次）**

**编号：动力2024-137**

**重庆机场集团有限公司**

**动力能源分公司**

**采购办公室（代章）**

**二〇二四年十月**

**静变电源电缆购买项目**

**竞争性比选文件**

我司决定于近期将对静变电源电缆购买项目邀请符合相应条件的潜在供应商就本项目进行竞争性比选。

# 一、项目内容及要求

1.1 项目内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 静变电源主电缆 | HELUKABEL、凯伏特、HAR  3x70mm²+3x12mm²+6x4x1mm²，26m,400HZ桥载电源专用插头 | 根 | 10 |
| 静变电源柔性电缆 | HELUKABEL、凯伏特、HAR  4\*70mm²+6\*4\*1mm²,1.5m | 根 | 10 |

1.2 验收要求：

1.2.1技术要求如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 静变电源主电缆 | | |
| 序号 | 类别 | 数值/要求 |
| 1 | ★400Hz中频电缆导线尺寸 | 3×70mm²+3×12mm²+6×(4×1mm²)高纯度软铜导线，长度25m |
| 2 | ★电缆配件 | 每根中频电缆需配备1根长度可调应力带、挂钩和进口航空器插头，中频电缆与插头之间采用直连的连接方式，插头需具备启动、停止、收放按钮和插拔到位的检测微动开关或接近开关功能且带指示灯。 |
| 3 | ★航空插头防水等级 | 不低于IP68防水等级，插头具备温度感应探头。监测高于80℃温度时，提供给电源断电信号，且提供功能方案。 |
| 4 | 400Hz中频电缆工作温度 | 至少满足-40℃-90℃ |
| 5 | 400Hz中频电缆电压范围 | 不低于600/1000V （相电压 /线电压） |
| 6 | 400Hz中频电缆额定电压 | 不低于115/200V（相电压 /线电压） |
| 7 | 400Hz中频电缆最大连续电流(25℃) | 不低于270A |
| 8 | 400Hz中频电缆最大短路电流（240℃） | 不低于4000A |
| 9 | 400Hz中频电缆阻燃标准 | 至少满足EN50265，IEC60332-1标准 |
| 10 | 400Hz中频电缆抗卤标准 | 至少满足EN50267，IEC60754标准 |


备注：一项“★”号指标不满足要求，将被否决投标；未注明的条款为普通条款，可以偏离，各项参数指标须提供检验报告和检验合格证。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 静变电源柔性电缆 | | |
| 序号 | 类别 | 数值/要求 |
| 1 | ★卷筒超柔性电缆导线尺寸 | 4×70mm²+6×4×1mm²,长度1.5m |
| 2 | 超柔性电缆可使用环境温度 | 至少满足-20℃-60℃ |
| 3 | 超柔性电缆最大短路电流（240℃） | 不低于4000A |
| 4 | 超柔性电缆额定电流（20℃） | 不低于320A |
| 5 | 超柔性电缆（1米电缆长度） | ±720° |
| 6 | 超柔性电缆抗拉强度 | ≥350Kg |

备注：一项“★”号指标不满足要求，将被否决投标；未注明的条款为普通条款，可以偏离，各项参数指标须提供检验报告和检验合格证。

电缆内部绝缘层采用TPE材料，内外护套均采用耐并抗UV强的PUR材料;电缆内外护套之间加以杜邦凯夫拉材质抗扭层，电缆外护套颜色采用橙色，RAL2003:护套印有清晰米标，用于精准测量电缆长度。

电源电缆横截面如图所示



1. 提供产品合格证书。
2. 所提供的货物应是全新的物品，匹配正在使用的桥载电源，符合MH/T 6018-2014《飞机地面静变电源》和《民用机场专用设备管理规定》要求。

4、招采文件所推荐的设备均指与之相当;材料(如有)均指为所推荐品牌或同档次或以上品牌。

# 二**、工期及售后服务**

2.1 工期为：合同签订之日起60日历日；

2.2 质保期：自验收合格之日起2年。

2.3 响应时间：质保期内出现与本项目有关或本项目引起的故障，在接到机场工作人员通知后，需派专业技术人员在24小时内赶到重庆江北国际机场处理故障,若未及时响应，按次数进行相应处理。

# **三、支付方式**

3.1 项目通过验收，支付合同金额的97%，剩余3%作为质保金，待质保期满，无质量问题后支付。

3.2 付款前承揽方需开具发票，若承揽方提供增值税普通发票，甲方支付不含增值税金额，若承揽方提供增值税专用发票，甲方实际支付金额=不含增值税金额+增值税税额。

# **四、合格报价供应商**

4.1 资格要求

4.1.1在中华人民共和国依法注册，具有独立法人资格，具有有效营业执照（提供营业执照复印件加盖单位鲜公章）。

4.2 其他要求

4.2.1 本次竞争性比选采购不接受联合体，不得分包、转包。

4.2.2 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，以及其他形式有管理关系的投标人，都不得在同一采购项目中同时参与竞争性比选。

4.2.3 信誉要求：①没有处于被责令停业，参与招标采购资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；②竞争性比选响应人没有进入采购人黑名单库；③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.2.4 竞争性比选响应人如提供虚假材料或未达到上述要求，采购人有权取消其竞争性比选资格或成交资格；提供虚假材料的，不予退还其竞争性比选响应保证金，并且将列入采购人黑名单库。

4.2.5 实际参与竞争性比选人员（法人代表或被授权人）在本单位的社保证明。

# **五、比选响应人报价要求及项目最高限价**

5.1 最高限价：本项目最高限价（不含增值税金额）为583000元（大写金额：伍拾捌万叁仟元整），报价超过最高限价，将取消竞争性比选响应方的竞争性比选资格。

在修正范围内的以下情形不作为竞争性比选响应文件作废的依据：

（1）竞争性比选响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（3）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

5.2 报价要求：各响应单位本次报价包含为完成本项目供货及各阶段服务所发生的相应费用。包括但不限于完成本项目所需的人工费、设备费、物资费、保险费、风险费、措施费以及项目验收工作所产生的差旅费等为完成本项目所产生的一切费用（不含增值税）。本项目报价为包干价，不再另行增加费用。报价的货币应为人民币。

# **六、成交标准**

6.1 本次竞争性比选成交供应商确定办法采用**经评审满足条件的最低价法**成交，即经采购人按规定组建的评审委员会评审，根据符合采购需求、质量和服务，且报价最低的原则确定成交候选人。如果最低响应报价相等时，由评审委员会按照投票原则进行排序。

6.2 具体竞争性比选成交标准如下：

6.2.1 递交竞争性比选响应文件截止时，送达的竞争性比选响应文件少于3个的，应停止竞争性比选活动，将递交的竞争性比选响应文件退还竞争性比选响应人，并重新组织竞争性比选。重新组织竞争性比选仍然不足3个单位的，竞争性比选项目将可以继续进行比选。

6.2.2 如有项目因专业性及特殊性，导致有效竞争性比选响应人不足3个的，评审委员会应当否决所有比选响应人。但是有效比选响应人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足竞争性比选文件要求的，评审委员会可以继续评审，根据符合采购需求、质量和服务，且最终以**报价最低**的原则确定成交候选人。

6.2.3 项目重新竞争性比选时，经评审有有效竞争性比选人的，应当按规定程序确定成交候选人，若有效竞争性比选响应人仅1家，则可按单一来源采购方式执行。

## 6.3 其他说明如下：

6.3.1 响应文件中报价须以人民币为单位；

**6.3.2 响应文件中报价须四舍五入保留到“分”；**

6.3.3 响应文件中报价需同时填写报价金额的大写和小写，两者不一致的以大写金额为准；

6.3.4 响应文件中不含增值税报价与含增值税报价不一致时，以价低者为准。

# **七、竞争性比选文件发售的时间、地点**

7.1 竞争性比选文件及相关资料于2024年10月23日由重庆机场集团有限公司动力能源分公司在重庆机场集团官方网站发布。

# **八、对竞争性比选采购文件提出问题的截止时间及比选采购人澄清补遗时间**

8.1 竞争性比选响应人对竞争性比选采购文件如有疑问，须于2024年10月25日17：00前将疑问函（加盖单位鲜公章的扫描件）以电子邮件形式发至竞争性比选采购人电子邮箱dlnycgb@163.com，并电话通知竞争性比选采购人，过期不再受理。采购人将在竞争性比选采购文件提问截止时间后及时组织答疑，答疑内容在重庆机场集团有限公司官方网站（www.cqa.cn）以公告形式发布。

8.2 竞争性采购人对竞争性比选采购文件澄清、补遗的内容在2024年10月28日17：00前在重庆机场集团有限公司官方网站（www.cqa.cn）以公告形式发布。

**注：各竞争性比选响应人应当随时关注重庆机场集团有限公司官方网站（www.cqa.cn）所发布的相关答疑、澄清或补遗资料，各竞争性比选响应人不管下载与否都将被视为已知晓。由此产生的一切后果由竞争性比选响应人自负。**

# **九、竞争性比选有效期： 90 日历天（根据实际需求确定）**

# **十、竞争性比选时间、地点及结果通知**

10.1.2024年10月31日10:00时在重庆机场集团公司动力能源分公司（机场东路30号）对本项目进行竞争性比选，各竞争性比选响应方须在该时间前递交竞争性比选响应文件并参加竞争性比选。请各竞争性比选响应单位提前10分钟到场并签到，若截止竞争性比选时间，竞争性比选响应单位未到场，视为放弃竞争性比选资格，并拒绝其响应文件。

10.2 公布竞争性比选结果时间：拟成交结果将公示在重庆机场集团有限公司官方网站（www.cqa.cn），待结果确定后会及时通知，原则上只通知被选中的竞争性比选响应人，对未被选中的竞争性比选响应人不通知、不解释，响应文件不予退还。若竞争性比选响应人对竞争性比选结果有异议，可在竞争性比选结束之日起5个自然日内提出书面异议，过期不予受理。

10.3 参加竞争性比选唱价会议的竞争性比选响应人的法定代表人或被授权的代理人应当随身携带本人身份证（原件），法定代表人还应当随身携带法定代表人身份证明函件（原件），被授权的代理人还应当随身携带法定代表人授权委托书（原件），以备核验其合法身份。

竞争性比选响应人若未派法定代表人或委托代理人出席竞争性比选唱价会议，视为该比选响应人默认比选唱价结果。

# **十一、竞争性比选保证金及履约保证金**

11.1.1 有意愿参与本项目竞争性比选的单位应按规定缴纳竞争性比选响应保证金（作投标保证金理解），本项目竞争性比选响应保证金金额为人民币4000元（大写：肆仟元整）。

11.1.2 提交时间：竞争性比选开始前

11.1.3 提交方式：竞争性比选响应人企业基本账户银行转账。竞争性比选响应人必须在银行转账时付款凭证备注栏中填写“静变电源电缆购买项目响应保证金”。

竞争性比选响应保证金缴纳账户信息如下

开户名：重庆机场集团有限公司动力能源分公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司重庆渝北机场支行

账号：5005 0108 3800 0000 0600

11.1.4 项目竞争性比选响应保证金的退还

成交候选人以外的单位提交的本项目竞争性比选响应保证金，在成交结果公示期结束且无异议后，向采购人提交书面退还申请，采购人30个工作日内将项目竞争性比选响应保证金以银行转账方式退还至竞争性比选响应人，本项目竞争性比选响应保证金递交期间不计利息。

成交候选人范围内的单位提交的本项目竞争性比选响应保证金，在本项目合同签订完成后退还，退还手续同上。

11.2 履约保证金：无 。

# **十二、报价及响应文件编制要求**

12.1 竞争性比选响应方应当按照竞争性比选采购文件的要求编制竞争性比选响应文件，竞争性比选响应文件应当对竞争性比选采购文件提出的要求和条件作出实质性应答。

12.2 报价应是本竞争性比选文件所确定的全部工作内容的价格体现，报价一次性全额包干，参与竞争性比选的承包人报价时须充分考虑人工及材料的涨价因素及履行本项目合同有关的其他风险。

12.3 竞争性比选响应文件的编制和提交：

响应文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

12.3.1 封面。

12.3.2 .加盖公章的报价函及声明（格式按附件1）。

12.3.3 技术部分：主要包括材料的工艺和详细说明等。如果提供的材料和服务与竞争性比选采购文件要求有偏差，必须详细说明。须经竞争性比选小组评定和采购人许可，才能作为承揽方实质性响应。

12.3.3 报价部分：竞争性比选响应方应按照竞争性比选采购文件要求报出拟提供材料的单价、总价、相关税金等详细内容，报价为不含增值税报价，增值税税率单列。**（表格自制）**

12.3.5 商务部分：

12.3.5.1 必备资料：主要包括三证合一的营业执照（复印件）、法人代表委托书（原件）、加盖鲜章的法定代表人及被授权人身份证复印件、服务承诺、实际参与竞争性比选人员（法人代表或被授权人）在本单位的社保证明、竞争性比选响应保证金缴纳凭证；

12.3.5.2 补充资料：以往业绩证明、其它资格证明（如企业资信证明、质量体系认证等）。

以上资料**要求原件备查**（若资料带二维码查询验证，不查验原件）**，复印件均需加盖鲜章。**

12.3.6 响应文件可合并装订成册，**纸质文件一式3份，其中正本1份，副本2份。**

12.3.7 竞争性比选文件的密封：响应人应将正本、副本统一装在密封袋里，密封袋封面上须注明：“项目名称”、“项目编号”，在XX年XX月XX日XX时XX分前不得开启，并加盖响应单位公章。

12.3.8 签名盖章要求：竞争性比选文件附件中要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。

**十三、竞争性比选响应文件作废及串通投标行为认定**

13.1 响应文件存在以下情形之一的，被视为重大偏差并由采购人按规定组建的评审委员会作否决处理，否则，评审委员会不得视为重大偏差而否决响应人的响应文件。

13.1.1 响应人的营业执照、资质（如有）、业绩、关联关系、信誉、其他要求等须满足竞争性比选文件中“合格报价供应商”要求，否则由评审委员会作否决其响应文件处理。

13.1.2 限价及报价要求响应人的报价须满足竞争性比选文件中“限价及报价要求”，否则由评审委员会作否决其响应文件处理。

13.1.3 响应人须按照竞争性比选文件“竞争性比选保证金及履约保证金”规定交纳比选响应保证金（如有），否则由评审委员会作否决其响应文件处理。

13.1.4 响应人的报价函须满足竞争性比选文件中“加盖公章的报价函及声明（格式按附件1）”规定要求，否则由评审委员会作否决其响应文件处理。

13.1.5 响应人的响应文件装订及份数应满足竞争性比选文件中“响应文件可合并装订成册，纸质文件一式3份，其中正本1份。”相关要求，否则由评审委员会作否决其响应文件处理。

13.1.6 响应人的响应文件密封须满足竞争性比选文件中“竞争性比选文件的密封：响应人应将正本、副本统一装在密封袋里，密封袋封面上须注明：“项目名称”、“项目编号”，在XX年XX月XX日XX时XX分前不得开启，并加盖响应单位公章。”相关要求，否则由评审委员会作否决其响应文件处理。

13.1.7 响应人的响应文件签名盖章须满足竞争性比选文件中“签名盖章要求：竞争性比选文件附件中要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。”相关要求，否则由评审委员会作否决其响应文件处理。

13.1.8 响应人的响应文件须满足竞争性比选文件提出的所有实质性要求和条件，否则由评审委员会作否决其响应文件处理。

13.1.9 响应人存在串通投标、弄虚作假、失信处罚期未满以及有其他违法违规行为的，由评审委员会作否决其响应文件处理。

13.2 有下列情形之一的，视为竞争性比选响应人相互串通投标：

13.2.1 不同竞争性比选响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

13.2.2 不同竞争性比选响应人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.2.3 不同竞争性比选响应人的委托代理人登记相同的电话号码；

13.2.4 不同竞争性比选响应人的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

13.2.5 不同竞争性比选响应人的响应文件相互混装；

13.2.6 不同竞争性比选响应人的比选保证金从同一单位或者个人的账户转出；

13.2.7 不同竞争性比选响应人的响应文件技术部分内容异常一致或雷同，相同比例达到50%（含）以上；

13.2.8 不同竞争性比选响应人的响应文件中工程量清单（如有）报价完全相同；

13.2.9 不同竞争性比选响应人的投标报价异常一致，呈规律性差异；

13.2.10 不同竞争性比选响应人编制的响应文件在实质性内容上存在2处以上相同细节的错误；

13.2.11 不同竞争性比选响应人的工程量清单（如有）报价中存在相同的错项、或漏项、或增项数量之和超过5项；

13.2.12 不同竞争性比选响应人编制的响应文件中存在基价不一致，但以基价\*相同费率形式报价的价格完全一致（如规费、税金等）。

# **十四、响应人违约等行为约束要求**

14.1. 采购人将进一步核查竞争性比选响应人在竞争性比选响应文件中提供的材料，若在评审期间发现竞争性比选响应人提供了虚假资料，其比选资格将被否决，其比选响应保证金不予退还，并将被列入采购人黑名单；若在评审结果公示期间发现成交候选人在竞争性比选响应时提供了虚假资料，采购人将取消其成交资格，其响应保证金不予退还，并将被列入采购人黑名单；若在合同实施阶段发现承包人在参与竞争性比选时提供了虚假资料，采购人将按合同相关条款处罚，并将被列入采购人黑名单，给采购人造成损失的，承包人还应依法承担违约赔偿责任。

14.2. 在竞争性比选响应有效期内，竞争性比选响应人撤销竞争性比选响应文件的，其竞争性比选响应保证金不予退还。

14.3. 在竞争性比选响应有效期内，竞争性比选响应人无故放弃成交候选人资格的，其竞争性比选响应保证金不予退还，并将被列入采购人黑名单。

14.4 成交人在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求提交履约保证金的，其竞争性比选响应保证金不予退还，并将被列入采购人黑名单。

14.5. 采购人按规定组建的评审委员会在评审期间若发现竞争性比选响应人有围标、串标或以他人名义参与竞争性比选的，其竞争性比选响应将被否决，其竞争性比选响应保证金不予退还，并将被列入采购人黑名单；若在评审结果公示期间发现成交候选人有围标、串标或以他人名义参加竞争性比选的，采购人将取消其成交资格且其竞争性比选响应保证金不予退还，并将被列入采购人黑名单；若在合同实施阶段发现承包人在参与竞争性比选时有围标、串标或以他人名义参加竞争性比选的，采购人将按合同相关条款处罚，并将被列入采购人黑名单，给采购人造成损失的，承包人还应依法承担违约赔偿责任。

注：黑名单有效期3年，被列入黑名单的单位在黑名单有效期内禁止参与采购人的项目。

# **十五、异议**

## 15.1 异议的提出

采购响应人或者其他利害关系人对采购项目的评审结果有不同意见，应当在采购结果公示期之内以书面形式向采购人提出异议（以采购人收到书面异议之日为准），务必电话联系确认采购人收取成功。

15.2 异议提出人向采购人提起异议时，应当提交异议书。异议书应当包括下列内容：

（一）异议提出人的名称、地址及有效联系方式。

（二）异议事项的基本事实。

（三）异议请求及主张。

（四）有效线索和相关证据、证明材料。

异议提出人是法人的，异议函必须由其法定代表人和委托代理人签字并盖章；异议提出人是其他组织或者自然人的，异议函必须由其主要负责人或者异议提出人本人签字，并附有效身份证明复印件。若异议函有关材料是外文，异议提出人应当同时提供中文译本。

15.3 异议提出人对异议事项提出的请求和主张，有责任提供证据；只有自己陈述而不能提出其他相关证据的，对其请求和主张不予支持。

15.4 异议提出人不得虚假异议、恶意异议，不得以异议为名排挤竞争对手，阻碍采购活动的正常进行。若出现该情况，视为无效异议，不再受理。

15.5 异议提出人不得捏造事实，不得伪造材料或者以非法手段取得证明材料提起异议。异议提出人提供证据存在下列情形之一，不能提供合法证明，或者不能合理说明来源的，视为以非法手段取得证明材料，不予采信：

（一）招标投标法第二十二条规定的招标投标保密信息。

（二）应当保密的采购响应文件（但采购人提起异议时，采购响应文件不作为非法证据）。

（三）招标投标法第四十四条规定保密的投标文件评审和比较情况、中标候选人推荐情况和评标有关的其他情况。

（四）其他依法应当保密的信息和资料。

15.6 有下列情形之一的异议，不予受理：

（一）异议事项不具体，且未提供有效线索、相关证据和证明材料，难以查证。

（二）未署异议提出人真实姓名、签字和有效联系方式。

（三）若是法人组织，由法定代表人递交结果异议函件时，函件未经法定代表人签字并加盖单位公章，并且未附法定代表人身份证明；若是法人组织，由委托代理人递交结果异议函件时，函件未经法定代表人和被授权的委托代理人签字并加盖单位公章，并且未附法定代表人身份证明和法定代表人授权书；若是非法人组织，该组织为某法人单位的分支机构，未由分支机构的上级法人授权并参照上述要求递交结果异议函件；若是其他情况的非法人组织，未经主要负责人及异议提出人本人签字并加盖公章（若有）。

（四）不在结果异议期内的。

（五）已对异议事项做出答复的。

注：对采购文件内容的异议应在竞争性比选文件规定的质疑期内提出；对开标或竞争性比选唱价环节的异议应在开标或比选唱价环节提出。

15.7异议处理决定做出前，异议提出人要求撤回异议的，应当以书面形式提出，撤回异议不损害国家利益、社会公共利益或者其他当事人合法权益的，应当准予撤回，异议处理过程终止。异议提出人不得以同一事实和理由再提出异议，若再次提出则不再受理。

# **十六、联系方式**

业主：重庆机场集团有限公司动力能源分公司

联系人：雷老师

电话：（023）67153569

邮件：dlnycgb@163.com

传真：（023）67153752

邮编：401120

# 附件1：

**报价函**

重庆机场集团有限公司动力能源分公司：

1．我方已仔细研究了 （项目名称）项目竞争性比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写） 元（¥ ）不含增值税税额的总报价，增值税率 %，工期 日历天，按合同约定实施和完成承包项目的全部工作。

2．我方承诺在竞争性比选有效期内不修改、撤销竞争性比选响应文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目和成果。

4．我方在此声明，所递交的竞争性比选文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．除非达到另外协议并生效，你方的成交通知书和本竞争性比选响应文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

竞争性比选人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年 月 日

附件2：

**法定代表人身份证明**

竞争性比选响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （竞争性比选人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞争性比选人： （盖单位公章）

年月日

附:法定代表人身份证复印件

附件3：

**法人代表授权书**

本授权书申明\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（公司注册地点）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(公司名称)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(职务)\_\_\_\_\_\_\_\_(法人代表)经合法授权，特代表本公司\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(公司名称)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(职务)\_\_\_\_\_\_\_\_(姓名)为正式的合法代理人，并授权该代理人在项目的竞争性比选活动中，以我单位的名义签署竞争性比选响应文件，与业主协商、签定合同协议书以及执行一切与此有关的事务。

竞争性比选响应单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖章）

授权人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签章）

被授权人代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签章）

日期： 年 月 日

附:被授权人代理人身份证复印件

附件4：

**承诺书**

我公司郑重承诺：

一、我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

二、我公司有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

三、我公司并能够以本公司名义开具发票。

以上承诺若有不实，本公司愿承担一切法律后果。

承诺单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖章）

授权人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签章）

授权人代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签章）

日期： 年 月 日

附件5：

**承诺书**

我公司郑重承诺：

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，没有骗取中标、违约问题。

以上承诺若有不实，本公司愿承担一切法律后果。

承诺单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖章）

授权人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签章）

被授权人代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签章）

日期： 年 月 日

附件6：

**承诺书**

重庆机场集团有限公司动力能源分公司：

我公司 （竞争性比选响应人名称） 参加了贵单位 （项目名称） 的比选采购，自愿作出如下承诺：

1、我公司比选截止日不存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段或者未划分标段的同一采购项目比选。

（2）处于被责令停业，参与招标采购资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。

（3）被采购人（重庆机场集团有限公司）列入供应商黑名单库且在有效期内。

2、我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3、我公司的响应文件符合比选文件的技术标准和要求。

4、我公司严格遵循比选文件第十三条“响应人违约等行为约束要求”的相关规定。如存在其中某一条款的情形，同意采购人按照相应条款的措施进行处罚，并依法承担相应责任。

5、我公司在比选响应中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。贵单位在合同签订前均有权对我公司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，采购人可取消我公司成交资格，响应保证金不予退还，并列入采购人供应商黑名单库。我公司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

6、我公司非借用或挂靠他人资质实施，若成为本项目成交人，承诺不转包、不违法分包，否则接受发包人依照法律法规和合同约定追究法律责任。

比选响应人（单位）： （盖单位法人章）

比选响应单位法定代表人： （签名或盖章）

日期： 年 月 日

合同编号：

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

重庆江北国际机场

买卖合同

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**（本合同为签订模板，具体内容以前文为准）**

**静变电源电缆购买项目**

**甲方：重庆机场集团有限公司动力能源分公司**

**乙方：**

目录

[第一条 货物名称、数量及规格 3](#_Toc25588100)

[第二条 合同价款 3](#_Toc25588101)

[第三条 技术标准及要求 6](#_Toc25588102)

[第四条 交货日期、方式和地点 6](#_Toc25588103)

[第五条 验收办法 6](#_Toc25588104)

[第六条 保证金 7](#_Toc25588105)

[第七条 付款方式 7](#_Toc25588106)

[第八条 违约和索赔 7](#_Toc25588107)

[第九条 不可抗力 8](#_Toc25588108)

[第十条 通知条款 9](#_Toc25588109)

[第十一条 保密条款 10](#_Toc25588110)

[第十二条 合同争议的解决方式 11](#_Toc25588111)

[第十三条 合同的变更和解除 11](#_Toc25588112)

[第十四条 合同生效及其他 11](#_Toc25588113)

**甲方：重庆机场集团有限公司动力能源分公司**

**统一社会信用代码：91500112MAAC3KEC4F**

**通讯地址：重庆市渝北区两路镇江北国际机场内**

**负责人或委托代理人：肖汉飞**

**邮政编码：401120**

**联系电话：67155353**

**邮箱地址：544622453@qq.com**

**开户银行：中国建设银行股份有限公司重庆渝北机场支行**

**开户名称：重庆机场集团有限公司动力能源分公司**

**账号：50050108380000000600**

**乙方：**

**统一社会信用代码：**

**通讯地址：**

**法定代表人或委托代理人：**

**联系电话：**

**邮箱地址：**

**开户银行：**

**开户名称：**

**账号：**

甲乙双方依照《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规规定，本着平等、自愿的原则，经友好协商，现就甲方向乙方购买静变电源电缆事宜达成一致，签订本协议。

## 第一条 货物名称、数量及规格

1.1 项目内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 静变电源主电缆 | HELUKABEL、凯伏特、HAR  3x70mm²+3x12mm²+6x4x1mm²，26m,400HZ桥载电源专用插头 | 根 | 10 |
| 静变电源柔性电缆 | HELUKABEL、凯伏特、HAR  4\*70mm²+6\*4\*1mm²,1.5m | 根 | 10 |

1.2 验收要求：

1.2.1技术要求如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 静变电源主电缆 | | |
| 序号 | 类别 | 数值/要求 |
| 1 | ★400Hz中频电缆导线尺寸 | 3×70mm²+3×12mm²+6×(4×1mm²)高纯度软铜导线，长度25m |
| 2 | ★电缆配件 | 每根中频电缆需配备1根长度可调应力带、挂钩和进口航空器插头，中频电缆与插头之间采用直连的连接方式，插头需具备启动、停止、收放按钮和插拔到位的检测微动开关或接近开关功能且带指示灯。 |
| 3 | ★航空插头防水等级 | 不低于IP68防水等级，插头具备温度感应探头。监测高于80℃温度时，提供给电源断电信号，且提供功能方案。 |
| 4 | 400Hz中频电缆工作温度 | 至少满足-40℃-90℃ |
| 5 | 400Hz中频电缆电压范围 | 不低于600/1000V （相电压 /线电压） |
| 6 | 400Hz中频电缆额定电压 | 不低于115/200V（相电压 /线电压） |
| 7 | 400Hz中频电缆最大连续电流(25℃) | 不低于270A |
| 8 | 400Hz中频电缆最大短路电流（240℃） | 不低于4000A |
| 9 | 400Hz中频电缆阻燃标准 | 至少满足EN50265，IEC60332-1标准 |
| 10 | 400Hz中频电缆抗卤标准 | 至少满足EN50267，IEC60754标准 |


备注：一项“★”号指标不满足要求，将被否决投标；未注明的条款为普通条款，可以偏离，各项参数指标须提供检验报告和检验合格证。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 静变电源柔性电缆 | | |
| 序号 | 类别 | 数值/要求 |
| 1 | ★卷筒超柔性电缆导线尺寸 | 4×70mm²+6×4×1mm²,长度1.5m |
| 2 | 超柔性电缆可使用环境温度 | 至少满足-20℃-60℃ |
| 3 | 超柔性电缆最大短路电流（240℃） | 不低于4000A |
| 4 | 超柔性电缆额定电流（20℃） | 不低于320A |
| 5 | 超柔性电缆（1米电缆长度） | ±720° |
| 6 | 超柔性电缆抗拉强度 | ≥350Kg |

备注：一项“★”号指标不满足要求，将被否决投标；未注明的条款为普通条款，可以偏离，各项参数指标须提供检验报告和检验合格证。

电缆内部绝缘层采用TPE材料，内外护套均采用耐并抗UV强的PUR材料;电缆内外护套之间加以杜邦凯夫拉材质抗扭层，电缆外护套颜色采用橙色，RAL2003:护套印有清晰米标，用于精准测量电缆长度。

电源电缆横截面如图所示



1. 提供产品合格证书。
2. 所提供的货物应是全新的物品，匹配正在使用的桥载电源，符合MH/T 6018-2014《飞机地面静变电源》和《民用机场专用设备管理规定》要求。

4、招采文件所推荐的设备均指与之相当;材料(如有)均指为所推荐品牌或同档次或以上品牌。

## 第二条 合同价款

2.1 合同金额（不含增值税）为人民币\*\*元(大写\*\*）；合同金额（含增值税）为人民币\*\*元(大写\*\*），增值税税率为\*\*。

2.2 合同价款含保险费和运输费用等。

## 第三条 技术标准及要求

3.1 乙方应严格按甲方要求，并符合有关国家标准和行业标准进行供货。

3.2 在质保期内的使用过程中，乙方应负责处理出现的缺陷和服务问题，所需费用由乙方承担，对于甲方操作失误造成的问题，乙方应积极配合，予以解决，费用由甲方承担。

3.3 乙方所供货物的质量保证期为\*年，自货到并验收合格之日起算。

## 第四条 交货日期、方式和地点

4.1 交货日期为：交货日期为合同签订之日起\*\*日历天，乙方应及时供货，交货地点：重庆江北国际机场三号能源中心综合库。

## 第五条 验收办法

货到交货地点后，乙方应负责将货物卸至甲方指定地点，甲方对货物的数量和质量进行初步验收，并查看产品合格证书，除本合同另有约定的外，乙方所供货物应是全新的，未被使用过的，匹配正在使用的桥载电源，符合MH/T 6018-2014《飞机地面静变电源》和《民用机场专用设备管理规定》要求。

## 第六条 保证金

## 6.1 履约保证金：无。

## 6.2 质量保证金：合同价款的3%。

## 第七条 付款方式

7.1合同标的物运至甲方现场并通过验收，甲方收到乙方开具全额增值税发票后，支付至合同总价款的97%，剩余3%作为质保金，待质保期满，无质量问题后无息支付；

7.2乙方需向甲方提供正规增值税发票。如果乙方提供增值税普通发票，甲方支付金额为不含增值税金额；如果乙方提供增值税专用发票，甲方支付金额=不含增值税金额+增值税税额。

## 第八条 违约和索赔

8.1乙方逾期交货，乙方应向甲方偿付逾期交付违约金。逾期违约金按照合同总价款每日万分之三计算。甲方可在货物结算款中扣除。违约金尚不能补偿对方损失时，有权向对方追索实际损失的赔偿金。

8.2 乙方逾期交货，或不履行售后服务，经甲方催告后仍不能履行的，甲方有权解除合同。

8.3 乙方保证所供产品或服务的质量符合本合同约定之标准，并承诺产品或服务来源合法，不侵犯他人权益。所供产品应附有相关产品说明和合格证，对于进口产品，甲方有权要求乙方提供报关单及海关检验证明等资料。否则，甲方有权采取拒收、退货、更换等措施。

8.4因产品质量瑕疵或缺陷导致甲方或第三人损害的，甲方有权向乙方索赔。

## 第九条 不可抗力

9.1 不可抗力指，超出本合同双方控制范围的、无法预见并且无法避免或无法克服的事件。不可抗力包括但不限于（地震、台风、洪水、火灾、战争）。因不可抗力影响本协议有关条款履行的，甲乙双方均不承担违约责任。但受影响的一方应及时通知对方，并尽一切合理的努力排除不可抗力，且应当在合理期限内提供权威机构出具的证明。没有采取适当措施致使损失扩大的，应就扩大部分的损失向对方赔偿。

9.2 因不可抗力的影响，使甲方或乙方无法正常履行本合同，经双方协商可终止本合同或修改本合同的执行，双方已履行部分应在履行方案确定后30个工作日内据实结算完毕。迟延履行后发生不可抗力的，不能免除违约责任。签约双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限则应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指供需双方在缔结合同时所不能够预见的，并且它的发生及其后果不可避免和无法克服的。

## 第十条 通知条款

任何一方均应本着诚实信用原则来对待另一方在履行合同时的通知、告知事项，如因重大事项须履行通知义务的，均应当以当面签收或特快专递、电子邮件方式送达相对人。

甲方指定的联系方式：

联系人：

联系电话：

通讯地址：

电子邮件：

乙方指定的联系方式：

联系人：

联系电话：

通讯地址：

电子邮件：

10.1采用当面签收的，应由合同中指定的联系人或双方授权的代表签收，签收日期即为送达时间。

10.2采用特快专递形式的，应按照双方在合同中确定的通讯地址以特快专递的形式通知相对人，合同中没有明确通讯地址的，以双方法定注册地址为准，一旦特快专递送达上述地址且被签收的，即视为有效送达收件人。特快专递被签收的时间，即为送达时间。

10.3 采用电子邮件形式的，应按照双方在合同中确定的电子邮箱地址以电子邮件的形式通知相对人，一旦收件人指定的电子邮箱地址接收电子邮件的，即视为有效送达收件人。该电子邮件进入该电子邮件地址的时间，即为送达时间。

10.4因受送达人在合同中提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更未及时告知、以及受送达人及受送达人指定的授权人或联系人拒绝签收，导致送达文件中的通知、告知事项未能被受送达人实际接收的，文书退回之日视为送达之日。以多种方式通知送达的，送达时间以最早到达受送达人的时间为准。

10.5收件一方若认为邮件封面标题与邮件中实际文件内容不符的，应在收到邮件后三日内通知相对人，逾期视为邮件封面标题与邮件中实际文件内容一致，并视为有效送达收件人。

10.6 因受送达人在合同中提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更未及时告知、以及受送达人本人或者受送达人指定的代收人拒绝签收、投递人员/送达人员上门无人签收（法定节假日除外），导致送达文件中的通知、告知事项未能被受送达人实际接收的，文书退回之日视为送达之日。

10.7本合同约定的联系方式与送达方式同时可作为法律文书的联系方式与送达方式。

## 第十一条 保密条款

本合同双方有义务对本合同内容以及各自接触到的对方的信息、技术资料、开发计划、经营业务等方面的商业秘密保守秘密，保证不向任何第三方泄露这些商业秘密。否则，违约方应赔偿给守约方造成的损失。本保密条款的期限是无限期的，直至甲方书面同意公开本条款中所称的保密信息。

## 第十二条 合同争议的解决方式

12.1 若在合同履行过程中发生争议，甲乙双方应当友好协商解决，协商不成，按以下第（ 二 ）种方式解决：

（一）提交重庆仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。

（二）向甲方所在地人民法院起诉。

12.2在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其它部分继续执行。

## 第十三条 合同的变更和解除

13.1 本合同履行过程中，如果合同履行条件发生变化，由双方进行协商，并以签订补充合同的方式加以确认，补充合同与本合同具有同等效力。若补充协议内容与本合同内容矛盾的，以时间在后的内容为准。

13.2 经双方协商一致，并达成书面合同后，本合同可以解除，双方应就合同解除的后果在解约合同中一并做出约定。一方也可根据合同约定单方行使合同解除权。

## 第十四条 合同生效及其他

14.1 乙方和甲方约定合同内容双方签字或盖章后生效，生效后不得以其他原因单方取消约定。

14.2 本合同一式【 陆 】份，甲方执【 肆 】份，乙方执【 贰 】份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：重庆机场集团有限公司动力能源分公司

负责人或授权代表（签字）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

签订时间： 年 月 日

签订地点： 重庆江北国际机场